

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 г.

(актуализация на 2023 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

[3 ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 3](#_Toc136461688)

[3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов 3](#_Toc136461689)

[3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 21](#_Toc136461690)

[3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное 22](#_Toc136461691)

[3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 23](#_Toc136461692)

[3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 24](#_Toc136461693)

[3.6 Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии и по территориальному признаку 24](#_Toc136461694)

[3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 25](#_Toc136461695)

[3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения 27](#_Toc136461696)

[3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 27](#_Toc136461697)

[3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 27](#_Toc136461698)

# ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

* 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Городской округ Лотошино расположен на северо-западе Московской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Лотошино.

Граничит с городскими округами Волоколамский, Шаховская и Клин Московской области; Конаковским, Калининским, Старицким и Зубцовским районами Тверской области.

На рисунке Рисунок 3.1 приведена единая ситуационная карта с обозначением границ и наименований территорий, входящих в состав городского округа Лотошино.



Рисунок 3.1 - Единый ситуационный план городского округа Лотошино

В таблице Таблица 3.1 представлена численность населения городского округа Лотошино по годам.

Таблица . - Численность населения городского округа Лотошино, чел.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **↘**17 551 | **↘**17 325 | **↘**17 182 | **↘**16 925 | **↘**16 567 | **↘**16 344 | **↘**16 126 | ↘16084 | ↗16089 | ↗17241 |

Городской округ состоит из 124 населённых пунктов (таблица Таблица 3.2).

Таблица . - Перечень населённых пунктов городского округа Лотошино

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Абушково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 1 |
| 2 | [Агнищево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE) | деревня | 73 |
| 3 | [Акулово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 19 |
| 4 | [Андрейково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 4 |
| 5 | [Аринькино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 6 |
| 6 | [Астренёво](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BE) | деревня | 4 |
| 7 | [Афанасово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 106 |
| 8 | [Березняки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 9 | [Боборыкино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 29 |
| 10 | [Большая Сестра](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)) | посёлок | 216 |
| 11 | [Борки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 10 |
| 12 | [Боровки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 12 |
| 13 | [Бородино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 6 |
| 14 | [Бренево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 5 |
| 15 | [Брыково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 10 |
| 16 | [Быково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 4 |
| 17 | [Введенское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 694 |
| 18 | [Верейки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 0 |
| 19 | [Владимировка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 22 |
| 20 | [Власово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 16 |
| 21 | [Волково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 54 |
| 22 | [Володино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 44 |
| 23 | [Воробьёво](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 25 |
| 24 | [Высочки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 46 |
| 25 | [Вяхирево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 32 |
| 26 | [Гаврилово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 86 |
| 27 | [Горсткино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 13 |
| 28 | [Горы-Мещерские](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5) | деревня | 3 |
| 29 | [Грибаново](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 12 |
| 30 | [Григорово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 31 | [Добрино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 7 |
| 32 | [Доры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 540 |
| 33 | [Егорье](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | село | 3 |
| 34 | [Званово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | село | 113 |
| 35 | [Звягино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 24 |
| 36 | [Ивановское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 161 |
| 37 | [Издетель](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)) | деревня | 13 |
| 38 | [Ильинское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 29 |
| 39 | [Калистово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 5 |
| 40 | [Калицино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 127 |
| 41 | [Канищево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 42 | [Кельи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 23 |
| 43 | [Кировский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | посёлок | 2334 |
| 44 | [Клетки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 45 | [Клусово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 6 |
| 46 | [Коноплёво](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 158 |
| 47 | [Корневское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5) | село | 60 |
| 48 | [Котляково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 5 |
| 49 | [Круглово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 45 |
| 50 | [Кряково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 27 |
| 51 | [Кудрино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 3 |
| 52 | [Кузяево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 11 |
| 53 | [Кульпино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 385 |
| 54 | [Курвино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 7 |
| 55 | [Курятниково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 2 |
| 56 | [Кушелово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 32 |
| 57 | [Лотошино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | рабочий посёлок | 4937 |
| 58 | [Лужки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 12 |
| 59 | [Мазлово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 2 |
| 60 | [Макарово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 2 |
| 61 | [Максимово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 18 |
| 62 | [Мамоново](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 44 |
| 63 | [Марково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE)) | деревня | 57 |
| 64 | [Марково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)) | деревня | 13 |
| 65 | [Мармыли](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B8) | деревня | 4 |
| 66 | [Мастищево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE) | деревня | 21 |
| 67 | [Матвейково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 3 |
| 68 | [Матюшкино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 0 |
| 69 | [Микулино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | село | 1455 |
| 70 | [Михалёво](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 455 |
| 71 | [Могильцы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 72 | [Монасеино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 329 |
| 73 | [Натальино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 22 |
| 74 | [Немки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | посёлок | 59 |
| 75 | [Нововасильевское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 119 |
| 76 | [Новое Лисино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 39 |
| 77 | [Новолотошино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | посёлок | 1067 |
| 78 | [Новошино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 79 |
| 79 | [Орешково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 7 |
| 80 | [Ошейкино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 109 |
| 81 | [Ошенево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE) | деревня | 12 |
| 82 | [Павловское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 3 |
| 83 | [Палкино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 56 |
| 84 | [Паршино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 14 |
| 85 | [Пеньи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B8) | деревня | 62 |
| 86 | [Петровское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 5 |
| 87 | [Пешки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 4 |
| 88 | [Плаксино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 2 |
| 89 | [Плетенинское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5) | деревня | 17 |
| 90 | [Поляны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 4 |
| 91 | [Раменье](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 5 |
| 92 | [Рахново](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 0 |
| 93 | [Редькино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 0 |
| 94 | [Речки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 85 |
| 95 | [Рождество](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 28 |
| 96 | [Савостино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 636 |
| 97 | [Себудово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 2 |
| 98 | [Сельменево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE) | деревня | 26 |
| 99 | [Сологино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 28 |
| 100 | [Софийское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)) | деревня | 21 |
| 101 | [Старое Лисино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 7 |
| 102 | [Степаньково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 17 |
| 103 | [Стрешневы Горы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B) | деревня | 111 |
| 104 | [Судниково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | село | 16 |
| 105 | [Татарки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 12 |
| 106 | [Татьянки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8) | деревня | 0 |
| 107 | [Телешово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 15 |
| 108 | [Теребетово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 4 |
| 109 | [Тереховка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 11 |
| 110 | [Торфяной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | посёлок | 48 |
| 111 | [Турово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 17 |
| 112 | [Узорово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE) | деревня | 53 |
| 113 | [Урусово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 38 |
| 114 | [Ушаково](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 1139 |
| 115 | [Харпай](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B9) | деревня | 4 |
| 116 | [Хилово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 9 |
| 117 | [Хмелевки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8) | деревня | 8 |
| 118 | [Хранёво](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BE) | деревня | 92 |
| 119 | [Чапаево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 27 |
| 120 | [Чекчино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE) | деревня | 19 |
| 121 | [Шелгуново](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | деревня | 9 |
| 122 | [Шилово](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 6 |
| 123 | [Шубино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | деревня | 26 |
| 124 | [Щеглятьево](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) | село | 18 |

Численность населения городского округа Лотошино составляет 17241 чел.

Территория городского округа Лотошино составляет 97 957 га (979,57 км²), плотность населения – 17,6 чел./км2.

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Лотошино представлены на рисунках Рисунок 3.28 - Рисунок 3.25.




Рисунок 3.2 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №1)




Рисунок 3.3 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №2а)




Рисунок 3.4 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №3а)




Рисунок 3.5 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №4)



Рисунок 3.6 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №5)



Рисунок 3.7 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №6)




Рисунок 3.8 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №7)



Рисунок 3.9 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №8)



Рисунок 3.10 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №9)




Рисунок 3.11 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №10)




Рисунок 3.12 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №11)




Рисунок 3.13 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №12)




Рисунок 3.14 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №13)




Рисунок 3.15 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №14)




Рисунок 3.16 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №15)




Рисунок 3.17 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №16)




Рисунок 3.18 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №17)



Рисунок 3.19 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №18)



Рисунок 3.20 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №19)




Рисунок 3.21 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №20)



Рисунок 3.22 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №21)




Рисунок 3.23 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №22)




Рисунок 3.24 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №23)



Рисунок 3.25 - Зона эксплуатационной ответственности МП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №24)

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными*.*

Зоны действия источников теплоснабжения городского округа Лотошино совпадают с эксплуатационными зонами и приведены на рисунках Рисунок 3.28- Рисунок 3.25.

Расположение источников тепловой энергии городского округа Лотошино приведено на рисунке Рисунок 3.27.



Рисунок 3.26 – Расположение источников тепловой энергии на территории городского округа Лотошино

* 1. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель городского округа Лотошино, представлен в таблице Таблица 3.3.

Таблица . – Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель городского округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Название котельной | Адрес | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная №1 | М.О. п. Лотошино, Микрорайон, д.9 | В границах улиц Калиниа и Сушзаводская |
| 2 | 2 | Котельная №2а | М.О. п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе,д.4 | В границах улиц Лесная, Луговая и Волоколоамсое шоссе |
| 3 | 3 | Котельная №3а | М.О. п. Лотошино, ул. Западная, д.1 | В границах улиц Западная, 1 Льнозаводская и Калинина |
| 4 | 4 | Котельная №4 | М.О. п. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 | В границах улиц Калинина, Спортивная и Парковая |
| 5 | 5 | Котельная №5 | М.О. с. Микулино, ул. Школьная д.18 | В границах улиц Парковая и Школьная |
| 6 | 6 | Котельная №6 | М.О. п. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | Вдоль улицы Ветеринарной |
| 7 | 7 | Котельная №7 | М.О. п. Новолотошино, д.35 | Охватывает микрорайон Новолотошино |
| 8 | 8 | Котельная № 8 | М.О. д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | Охватывает часть д. Монасеино |
| 9 | 9 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | Вдоль улицы Тепличная |
| 10 | 10 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино, д.121 | Охватывает часть. д. Ошейкино |
| 11 | 11 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково, д.57 | Охватывает часть д. Ушаково |
| 12 | 12 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | Охватывает часть д. Савостино |
| 13 | 13 | Котельная №13 | М.О. п. Большая Сестра, д.30 | Охватывает часть п. Большая Сестра |
| 14 | 14 | Котельная №14 | М.О. д. Михалёво, Микрорайон, д.28 | Охватывает часть д. Михалёво |
| 15 | 15 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть д. Кульпино |
| 16 | 16 | Котельная №16 | М.О. с. Микулино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть с. Микулино |
| 17 | 17 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское, Микрорайон, д.11а | Охватывает часть д. Введенское |
| 18 | 18 | Котельная №18 | М.О. д. Доры, д.67 | Охватывает часть д. Доры |
| 19 | 19 | Котельная №19 | М.О. д. Рождество д. 58/1 | Котельная действует на одно здание |
| 20 | 20 | Котельная №20 | М.О. п. Лотошино, ул. Центральная, д.4а | В границах улиц Центральная, Почтовая и Калинина |
| 21 | 21 | Котельная №21 | М.О. п. Лотошино, ул. Кирова д.22 | Котельная действует на одно здание |
| 22 | 22 | Котельная №22 | М.О. п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6 | Котельная действует на одно здание |
| 23 | 23 | Котельная №23 | М.О. п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11 | Котельная действует на одно здание |
| 24 | 24 | Котельная ул. Рогова | М.О. п. Кировский, ул. Рогова, д 7 | Вдоль улицы Рогова |

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблице Таблица 3.4.

Таблица . – Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| Номер схемы | Описание схемы описания | Количество подключенных потребителей | Доля подключенных потребителей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель с независимым присоединением СО и СВ | 1 | 0,14 |
| 4.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО | 0 | 0,00 |
| 4.2 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО | 414 | 58,39 |
| 5.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 0 | 0,00 |
| 5.2 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 3 | 0,42 |
| 26 | Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией | 274 | 38,65 |
| 18 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО | 17 | 2,40 |
|  | | 709 | 100 |

* 1. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций. Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться. Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат. Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету». Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. Zulu также позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа). Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: Определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути. Различные способы отображение слоя рельефа: триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов. Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam).

* 1. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Лотошино выполнена с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo», работающего на базе инструментальной геоинформационной системы (ГИС) «Zulu».

Электронные схемы системы теплоснабжения городского округа Лотошино электронном виде представлены на диске.

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Лотошино базе информационно-графической системы Zulu разрабатывалась в целях:

* повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;
* проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;
* обеспечения устойчивого градостроительного развития города;
* разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;
* минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
* создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

* создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения городского округа Лотошино , привязанных к карте города;
* сведения балансов тепловой энергии;
* оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);
* моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);
* оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;
* мониторинга развития системы теплоснабжения городского округа Лотошино.

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей городского округа Лотошино представлен в Приложении В.

* 1. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в городском округе Лотошино не планируется.

* 1. Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в Книге 4 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения городского округа Лотошино.

* 1. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325.

Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях котельных городского округа Лотошино представлен в таблице Таблица 3.8.

Таблица 3.8 - Потери теплоносителя в существующих тепловых сетях котельных городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,182 | 11,784 | 0,045 | 0,042 |
| 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0,303 | 29,67 | 0,187 | 0,175 |
| 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0,56 | 69,727 | 0,45 | 0,389 |
| 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,084 | 1,778 | 0,034 | 0,029 |
| 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0,11 | 19,998 | 0,082 | 0,082 |
| 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,044 | 3,598 | 0,014 | 0,016 |
| 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,175 | 19,652 | 0,08 | 0,084 |
| 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,052 | 3,055 | 0,014 | 0,014 |
| 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,018 | 1,749 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,027 | 4,746 | 0,003 | 0,004 |
| 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,162 | 16,559 | 0,098 | 0,088 |
| 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,108 | 7,959 | 0,032 | 0,029 |
| 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,038 | 0,088 | 0,025 | 0,025 |
| 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,074 | 5,287 | 0,057 | 0,049 |
| 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0,065 | 0,272 | 0,103 | 0,104 |
| 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0,111 | 9,33 | 0,072 | 0,052 |
| 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0,105 | 11,613 | 0,077 | 0,077 |
| 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,074 | 0,187 | 0,056 | 0,057 |
| 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,038 | 0,645 | 0,007 | 0,007 |
| 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 0,035 | 0,074 | 0,018 | 0,018 |

Расчет нормируемых потерь тепловой энергии через изоляцию в тепловых сетях котельных городского округа Лотошино представлен в таблице Таблица 3.9

Таблица 3.9 – Нормируемые тепловые потери тепловыми сетями котельных городского округа Лотошино

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Нормируемые тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,11150 |
| 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0,28952 |
| 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0,51662 |
| 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,08677 |
| 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0,37418 |
| 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,03746 |
| 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,13534 |
| 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,05153 |
| 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,00668 |
| 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,03225 |
| 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,22719 |
| 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,16298 |
| 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,15512 |
| 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,12963 |
| 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0,13356 |
| 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0,30804 |
| 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0,28251 |
| 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,28322 |
| 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 |
| 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,04178 |
| 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 |
| 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 |
| 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 |
| 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 0,160 |

* 1. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса ZuluThermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Результаты расчета представлены в Приложении Б.

* 1. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Подробное описание технических характеристик и стоимости мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведено в Главе 12.

* 1. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Гидравлический расчет и пьезометрические графики тепловых сетей городского округа Лотошино с учетом присоединения перспективных потребителей тепловой энергии представлен в Приложении В.