Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 г.

(актуализация на 2023 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ               ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

13	ГЛАВА. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	3

13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	3

13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	12

13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	12

13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	13

13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	13

13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	14

13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	16

13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	16

13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	16

13.10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	16

13.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	17

13.12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплонабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	18

13.13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	20

13.14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	22

13.15	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	22

ГЛАВА. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ представлена на рисунках  Рисунок 13.1 - Рисунок 13.7.

Рисунок 13.1 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (начало)

Рисунок 13.2 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (продолжение)

Рисунок 13.3 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (продолжение)

Рисунок 13.4 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (продолжение)

Рисунок 13.5 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (продолжение)

Рисунок 13.6 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (продолжение)

Рисунок 13.7 - Статистика отказов тепловых сетей МП «Лотошинское ЖКХ» (окончание)

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в разделе 13.1.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Основным видом топлива для котельных городского округа Лотошино является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Виды и количество используемого основного топлива для котельных городского округа Лотошино за 2022 год представлен в таблице Таблица 13.1.

Таблица 13.1 – Виды и количество используемого основного топлива для котельных городского округа Лотошино за 2022 год

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Уд. расход топл., кг.у.т./ Гкал | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 163,2712 | природный газ |
| 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 163,9521 | природный газ |
| 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 166,5618 | природный газ |
| 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 180,6144 | природный газ |
| 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 149,3107 | природный газ |
| 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 184,7982 | природный газ |
| 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 161,9705 | природный газ |
| 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 172,9617 | природный газ |
| 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 177,9463 | природный газ |
| 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 253,9749 | природный газ |
| 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 159,9386 | природный газ |
| 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 214,9326 | природный газ |
| 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 212,0263 | природный газ |
| 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 251,0439 | природный газ |
| 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 217,7564 | природный газ |
| 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 207,9273 | природный газ |
| 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 198,1302 | природный газ |
| 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 159,2396 | природный газ |
| 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 211,4074 | легкое нефтяное |
| 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 174,057 | природный газ |
| 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 236,0498 | природный газ |
| 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 251,3678 | природный газ |
| 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 223,949 | природный газ |
| 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 224,804 | природный газ |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети котельных городского округа Лотошино представлено в таблице

Таблица 13.2.

Таблица 13.2 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети котельных городского округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Потери в тепловых сетях, Гкал | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Относительная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 1935,885 | 493,5 | 152,645 |
| 2 | 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 1795,8 | 1184,9 | 212,614 |
| 3 | 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 3379,3 | 2641,9 | 225,380 |
| 4 | 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 1257,8 | 432,5 | 324,944 |
| 5 | 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 484,8 | 161,3 | 74,954 |
| 6 | 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 421,9 | 159,6 | 206,468 |
| 7 | 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 1148,7 | 685,2 | 211,286 |
| 8 | 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 776,1 | 230,7 | 331,942 |
| 9 | 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 38,1 | 21,5 | 63,235 |
| 10 | 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 165,4 | 48,9 | 134,711 |
| 11 | 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1571,4 | 756,6 | 282,103 |
| 12 | 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 457,5 | 267,2 | 146,251 |
| 13 | 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 223,6 | 252,2 | 470,522 |
| 14 | 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 957,2 | 476,2 | 440,518 |
| 15 | 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 565,5 | 343,5 | 317,468 |
| 16 | 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1678 | 571 | 329,677 |
| 17 | 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1687,9 | 627 | 327,586 |
| 18 | 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 915 | 469,1 | 431,158 |
| 19 | 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 | 0 | 0,000 |
| 20 | 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 186,8 | 120 | 188,976 |
| 21 | 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 | 0 | 0,000 |
| 22 | 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 | 0 | 0,000 |
| 23 | 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 | 0 | 0,000 |
| 24 | 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 299 | 25,3 | 38,392 |
| Итого: |  |  |  | 19945,685 | 9968,1 | 4910,82 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности за год котельных городского округа Лотошино представлен в таблице Таблица 13.3.

Таблица 13.3 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных городского округа Лотошино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка, Гкал | Число часов использования установленной мощности, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4,48 | 8822,898 | 1969,397 |
| 2 | Котельная №2а | 7,74 | 14352,521 | 1854,331 |
| 3 | Котельная №3а | 20 | 29245,482 | 1462,274 |
| 4 | Котельная №4 | 3,5 | 3861,175 | 1103,193 |
| 5 | Котельная №5 | 2,58 | 7327,612 | 2840,160 |
| 6 | Котельная №6 | 2,4 | 2040,915 | 850,381 |
| 7 | Котельная №7 | 4,47 | 8766,853 | 1961,265 |
| 8 | Котельная № 8 | 1,29 | 2392,552 | 1854,691 |
| 9 | Котельная №9 | 0,679 | 1023,37 | 1507,172 |
| 10 | Котельная №10 | 0,7 | 1126,038 | 1608,626 |
| 11 | Котельная №11 | 3,44 | 7512,161 | 2183,768 |
| 12 | Котельная №12 | 2,6 | 4212,776 | 1620,298 |
| 13 | Котельная №13 | 1,72 | 1492,1 | 867,500 |
| 14 | Котельная №14 | 3,6 | 2769,201 | 769,223 |
| 15 | Котельная №15 | 4,8 | 2736,486 | 570,101 |
| 16 | Котельная №16 | 3,6 | 5537,974 | 1538,326 |
| 17 | Котельная №17 | 4,2 | 5497,738 | 1308,985 |
| 18 | Котельная №18 | 2,2 | 3455,1 | 1570,500 |
| 19 | Котельная №19 | 0,06 | 71 | 1183,333 |
| 20 | Котельная №20 | 0,86 | 1399,06 | 1626,814 |
| 21 | Котельная №21 | 0,086 | 129,346 | 1504,023 |
| 22 | Котельная №22 | 0,04 | 66,4 | 1660,000 |
| 23 | Котельная №23 | 0,04 | 78,9 | 1972,500 |
| 24 | Котельная №24 ул. Рогова | 6,45 | 1544,856 | 239,513 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия системы теплоснабжения. Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных городского округа Лотошино представлена в таблице Таблица 13.4.

Таблица 13.4 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных городского округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Относительная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 3,233 | 493,5 | 152,645 |
| 2 | 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 5,573 | 1184,9 | 212,614 |
| 3 | 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 11,722 | 2641,9 | 225,380 |
| 4 | 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 1,331 | 432,5 | 324,944 |
| 5 | 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 2,152 | 161,3 | 74,954 |
| 6 | 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,773 | 159,6 | 206,468 |
| 7 | 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 3,243 | 685,2 | 211,286 |
| 8 | 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,695 | 230,7 | 331,942 |
| 9 | 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,34 | 21,5 | 63,235 |
| 10 | 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,363 | 48,9 | 134,711 |
| 11 | 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 2,682 | 756,6 | 282,103 |
| 12 | 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 1,827 | 267,2 | 146,251 |
| 13 | 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,536 | 252,2 | 470,522 |
| 14 | 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 1,081 | 476,2 | 440,518 |
| 15 | 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 1,082 | 343,5 | 317,468 |
| 16 | 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1,732 | 571 | 329,677 |
| 17 | 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1,914 | 627 | 327,586 |
| 18 | 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 1,088 | 469,1 | 431,158 |
| 19 | 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,036 | 0 | 0,000 |
| 20 | 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,635 | 120 | 188,976 |
| 21 | 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,06 | 0 | 0,000 |
| 22 | 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,042 | 0 | 0,000 |
| 23 | 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,039 | 0 | 0,000 |
| 24 | 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 0,659 | 25,3 | 38,392 |
| Итого: |  |  |  | 42,838 | 9968,1 | 4910,82 |

В случаях больших значений относительной материальной характеристики тепловых сетей по зоне действия котельной, говорит о недостаточной эффективности процесса теплоснабжения; причем относительная материальная характеристика меньше там, где высока плотность присоединенной нагрузки.

Эффективность проектов по расширению зоны действия источника тепловой энергии за счет подключения новых потребителей можно оценить, используя данный параметр.

При этом материальная характеристика определяется с учетом всех изменяемых тепловых сетей в результате их реконструкции, связанной с увеличением диаметров и длин, для всех планируемых к строительству магистральных и распределительных тепловых сетей. Учитывается измененная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, которая будет присоединена к тепловым сетям в результате расширения зоны действия источника тепловой энергии.

Чем меньше величина относительной материальной характеристики, вычисленная по результатам расширения зоны действия источника тепла, тем эффективнее проект реконструкции системы теплоснабжения.

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В городском округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В городском округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В городском округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по городскому округу Лотошино в целом представлена в таблице Таблица 13.5.

Таблица 13.5 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по источникам теплоснабжения и по городскому округу Лотошино

| № п/п | Название организации | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал | Объем тепловой оэнергии, определенный по приборам учета, тыс. Гкал | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | 93,4 | 18,37 | 19,7 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей отопления (для каждой системы теплоснабжения) котельных городского округа Лотошино представлен в таблице Таблица 13.6.

Таблица 13.6 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей отопления (для каждой системы теплоснабжения) котельных городского округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование источника | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 493,5 | 16 |
| 2 | 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 1184,9 | 15 |
| 3 | 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 2641,9 | 27 |
| 4 | 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 432,5 | 37 |
| 5 | 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 161,3 | 32 |
| 6 | 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 159,6 | 32 |
| 7 | 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 685,2 | 15 |
| 8 | 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 230,7 | 13 |
| 9 | 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 21,5 | 25 |
| 10 | 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 48,9 | 23 |
| 11 | 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 756,6 | 13 |
| 12 | 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 267,2 | 14 |
| 13 | 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 252,2 | 13 |
| 14 | 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 476,2 | 30 |
| 15 | 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 343,5 | 31 |
| 16 | 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 571 | 33 |
| 17 | 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 627 | 37 |
| 18 | 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 469,1 | 23 |
| 19 | 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 | 7 |
| 20 | 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 120 | 15 |
| 21 | 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 | 6 |
| 22 | 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 | 31 |
| 23 | 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 | 31 |
| 24 | 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 ул. Рогова | 25,3 | 30 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: фактическое значение за 2022 год и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения (предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей, а также предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора) для каждой системы теплоснабжения городского округа Лотошино представлено в таблицах Таблица 13.7.

Таблица 13.7 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: фактическое значение за 2022 год и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения (предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей, а также предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора) для каждой системы теплоснабжения городского округа Лотошино

| № п/сх | Наименование источника | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029-2040 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая материальная характеристика, м2 | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % |
| 1 | Котельная №1 | 448,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2а | 1422,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №3а | 2425,46 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 9,3 | 255,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 | 337,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 | 813,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №6 | 152,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №7 | 686,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 8 | 163,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №9 | 18,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №10 | 46,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №11 | 715,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №12 | 389,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная №13 | 232,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная №14 | 510,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №15 | 320,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №16 | 567,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №17 | 534,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №18 | 413,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №20 | 86,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №23 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная ул. Рогова | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями городского округа Лотошино, (прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) представлено в таблице 13.10.

Таблица 13.8 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Лотошино (прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения)

| Наименование параметра | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 80,726 | 80,726 | 80,726 | 82,008 | 82,008 | 82,008 | 82,008 | 82,008 |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования оборудования источников тепловой энергии, реконструированых за год, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,262 | 28,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях на теплоснабжающие организации городского окурга Лотошино отсутствуют.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в удельном расходе топлива котельных городского окурга Лотошино за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице Таблица 13.1.

Таблица 13.9 – Изменения в удельном расходе топлива котельных городского окурга Лотошино за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Уд. расход топл. 2021 г, кг.у.т./ Гкал | Уд. расход топл. 2022 г, кг.у.т./ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 160,82 | 163,27 |
| 2 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 166,01 | 163,95 |
| 3 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 162,94 | 166,56 |
| 4 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 179,92 | 180,61 |
| 5 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 155,51 | 149,31 |
| 6 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 184,51 | 184,80 |
| 7 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 176,34 | 161,97 |
| 8 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 197,37 | 172,96 |
| 9 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 171,41 | 177,95 |
| 10 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 248,24 | 253,97 |
| 11 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 159,64 | 159,94 |
| 12 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 230,51 | 214,93 |
| 13 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 206,83 | 212,03 |
| 14 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 270,43 | 251,04 |
| 15 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 226,01 | 217,76 |
| 16 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 213,46 | 207,93 |
| 17 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 199,73 | 198,13 |
| 18 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 162,60 | 159,24 |
| 19 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 212,24 | 211,41 |
| 20 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 173,21 | 174,06 |
| 21 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 234,25 | 236,05 |
| 22 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 252,89 | 251,37 |
| 23 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 195,99 | 223,95 |
| 24 | МП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная ул. Рогова | 293,24 | 224,80 |