Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

1.1	Часть 1.  Функциональная структура теплоснабжения	8

1.1.1	Описание административного состава городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численность населения по административно-территориальным делениям	8

1.1.2	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	12

1.1.3	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	15

1.1.3.1.	Источники тепловой энергии МКП «Лотошинское ЖКХ»	15

1.1.4	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

1.2	Часть 2. Источники тепловой энергии	35

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования (в том числе технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов)	35

1.2.1.1.	Основное и вспомогательное оборудование котельных МКП «Лотошинское ЖКХ»	40

1.2.2	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	48

1.2.3	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	49

1.2.4	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	49

1.2.5	Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	54

1.2.6	Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса, процент износа и мероприятия по продлению ресурса	55

1.2.7	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	62

1.2.8	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	65

1.2.8.1.	Критерии обоснования температурного графика	69

1.2.8.2.	Температурные графики котельных муниципального округа Лотошино	71

1.2.9	Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	71

1.2.10	Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	72

1.2.11	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	74

1.2.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	75

1.2.13	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	75

1.2.14	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

1.3	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	76

1.3.1	Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	76

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	77

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков тип прокладки, процент износа, протяженность и диаметр тепловой сети с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	95

1.3.3.1.	Параметры тепловой сети котельной №1	97

1.3.3.2.	Параметры тепловой сети котельной №2а	97

1.3.3.3.	Параметры тепловой сети котельной №3а	98

1.3.3.4.	Параметры тепловой сети котельной №4	99

1.3.3.5.	Параметры тепловой сети котельной №5	100

1.3.3.6.	Параметры тепловой сети котельной №6	101

1.3.3.7.	Параметры тепловой сети котельной №7	102

1.3.3.8.	Параметры тепловой сети котельной №8	103

1.3.3.9.	Параметры тепловой сети котельной №9	103

1.3.3.10.	Параметры тепловой сети котельной №10	104

1.3.3.11.	Параметры тепловой сети котельной №11	104

1.3.3.12.	Параметры тепловой сети котельной №12	105

1.3.3.13.	Параметры тепловой сети котельной №13	106

1.3.3.14.	Параметры тепловой сети котельной №14	106

1.3.3.15.	Параметры тепловой сети котельной №15	107

1.3.3.16.	Параметры тепловой сети котельной №16	107

1.3.3.17.	Параметры тепловой сети котельной №17	108

1.3.3.18.	Параметры тепловой сети котельной №18	109

1.3.3.19.	Параметры тепловой сети котельной №19	109

1.3.3.20.	Параметры тепловой сети котельной №20	109

1.3.3.21.	Параметры тепловой сети котельной №21	110

1.3.3.22.	Параметры тепловой сети котельной №22	110

1.3.3.23.	Параметры тепловой сети котельной №23	110

1.3.3.1.	Параметры тепловой сети котельной №24 ул. Рогова	110

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	111

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	112

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	113

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	114

1.3.8	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	119

1.3.9	Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	119

1.3.10	Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	121

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	121

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	123

1.3.13	Значения утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	123

1.3.14	Оценка фактических тепловых потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	124

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	125

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	126

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	128

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	128

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	130

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	130

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	131

1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	131

1.3.23	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	132

1.4	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	132

1.5	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	133

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	133

1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	136

1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	136

1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	137

1.5.5	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	138

1.5.6	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	139

1.5.7	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	140

1.6	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	141

1.6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	141

1.6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	144

1.6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	145

1.6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	146

1.6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	147

1.6.6	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	147

1.7	Часть 7. Балансы теплоносителя	148

1.7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	148

1.7.2	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	156

1.7.3	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	157

1.8	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	158

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	158

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	159

1.8.3	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения	160

1.8.4	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	161

1.8.5	Описание использования местных видов топлива	164

1.8.6	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	164

1.8.7	Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	165

1.8.8	Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	165

1.8.9	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	165

1.9	Часть 9. Надежность теплоснабжения	167

1.9.1	Категория надежности котельных по отпуску тепловой энергии потребителям	167

1.9.2	Техническое состояния резервирования источников тепловой энергии в части электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения (информация предоставляется в табличном виде)	167

1.9.3	Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	168

1.9.4	Частота отключения потребителей	169

1.9.5	Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	171

1.9.6	Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий	172

1.9.6.1.	Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям	172

1.9.6.2.	Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий	173

1.9.6.3.	Действия работников в аварийных ситуациях	175

1.9.7	Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	176

1.9.8	Результат анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении	176

1.9.9	Результат анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	176

1.9.10	Обеспеченность бесперебойного удовлетворенности потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации с учетом групп потребителей	176

1.9.11	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	177

1.9.12	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	177

1.9.13	Предложения по системе мер, обеспечивающих повышение до уровня надежного для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, по источникам теплоснабжения, тепловым сетям и по теплоснабжающим (теплосетевым организациям)	177

1.10	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	185

1.10.1	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	185

1.10.1.1.	Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МКП «Лотошинское ЖКХ»	185

1.10.2	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	186

1.11	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	188

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	188

1.11.2	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	189

1.11.3	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	199

1.11.4	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	199

1.11.5	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	200

1.12	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	201

1.12.1	Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	201

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	201

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	202

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	203

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	203

1.12.6	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	203

Приложение Г	205

- ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.  Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального округа Лотошино осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

Централизованным теплоснабжением в муниципальном округе Лотошино обеспечен жилищный фонд и объекты общественно-делового назначения, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройки.

Описание административного состава городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численность населения по административно-территориальным делениям

Муниципальный округ Лотошино расположен на северо-западе Московской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Лотошино.

Граничит с городскими округами Волоколамский, Шаховская и Клин Московской области; Конаковским, Калининским, Старицким и Зубцовским районами Тверской области.

На рисунке Рисунок 1.1 приведена единая ситуационная карта с обозначением границ и наименований территорий, входящих в состав муниципального округа Лотошино.

Рисунок 1.1 - Единый ситуационный план муниципального округа Лотошино

В таблице Таблица 1.1 представлена численность населения муниципального округа Лотошино по годам.

Таблица 1.1 - Численность населения муниципального округа Лотошино, чел.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 325 | 17 182 | 16 925 | 16 567 | 16 344 | 16 126 | 16084 | 16089 | 22122 | 17241 | 21886 |

Городской округ состоит из 124 населённых пунктов (таблица Таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Перечень населённых пунктов муниципального округа Лотошино

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абушково | деревня | 1 |
| 2 | Агнищево | деревня | 73 |
| 3 | Акулово | деревня | 19 |
| 4 | Андрейково | деревня | 4 |
| 5 | Аринькино | деревня | 6 |
| 6 | Астренёво | деревня | 4 |
| 7 | Афанасово | деревня | 106 |
| 8 | Березняки | деревня | 0 |
| 9 | Боборыкино | деревня | 29 |
| 10 | Большая Сестра | посёлок | 216 |
| 11 | Борки | деревня | 10 |
| 12 | Боровки | деревня | 12 |
| 13 | Бородино | деревня | 6 |
| 14 | Бренево | деревня | 5 |
| 15 | Брыково | деревня | 10 |
| 16 | Быково | деревня | 4 |
| 17 | Введенское | деревня | 694 |
| 18 | Верейки | деревня | 0 |
| 19 | Владимировка | деревня | 22 |
| 20 | Власово | деревня | 16 |
| 21 | Волково | деревня | 54 |
| 22 | Володино | деревня | 44 |
| 23 | Воробьёво | деревня | 25 |
| 24 | Высочки | деревня | 46 |
| 25 | Вяхирево | деревня | 32 |
| 26 | Гаврилово | деревня | 86 |
| 27 | Горсткино | деревня | 13 |
| 28 | Горы-Мещерские | деревня | 3 |
| 29 | Грибаново | деревня | 12 |
| 30 | Григорово | деревня | 0 |
| 31 | Добрино | деревня | 7 |
| 32 | Доры | деревня | 540 |
| 33 | Егорье | село | 3 |
| 34 | Званово | село | 113 |
| 35 | Звягино | деревня | 24 |
| 36 | Ивановское | деревня | 161 |
| 37 | Издетель | деревня | 13 |
| 38 | Ильинское | деревня | 29 |
| 39 | Калистово | деревня | 5 |
| 40 | Калицино | деревня | 127 |
| 41 | Канищево | деревня | 0 |
| 42 | Кельи | деревня | 23 |
| 43 | Кировский | посёлок | 2334 |
| 44 | Клетки | деревня | 0 |
| 45 | Клусово | деревня | 6 |
| 46 | Коноплёво | деревня | 158 |
| 47 | Корневское | село | 60 |
| 48 | Котляково | деревня | 5 |
| 49 | Круглово | деревня | 45 |
| 50 | Кряково | деревня | 27 |
| 51 | Кудрино | деревня | 3 |
| 52 | Кузяево | деревня | 11 |
| 53 | Кульпино | деревня | 385 |
| 54 | Курвино | деревня | 7 |
| 55 | Курятниково | деревня | 2 |
| 56 | Кушелово | деревня | 32 |
| 57 | Лотошино | рабочий посёлок | 4937 |
| 58 | Лужки | деревня | 12 |
| 59 | Мазлово | деревня | 2 |
| 60 | Макарово | деревня | 2 |
| 61 | Максимово | деревня | 18 |
| 62 | Мамоново | деревня | 44 |
| 63 | Марково | деревня | 57 |
| 64 | Марково | деревня | 13 |
| 65 | Мармыли | деревня | 4 |
| 66 | Мастищево | деревня | 21 |
| 67 | Матвейково | деревня | 3 |
| 68 | Матюшкино | деревня | 0 |
| 69 | Микулино | село | 1455 |
| 70 | Михалёво | деревня | 455 |
| 71 | Могильцы | деревня | 0 |
| 72 | Монасеино | деревня | 329 |
| 73 | Натальино | деревня | 22 |
| 74 | Немки | посёлок | 59 |
| 75 | Нововасильевское | деревня | 119 |
| 76 | Новое Лисино | деревня | 39 |
| 77 | Новолотошино | посёлок | 1067 |
| 78 | Новошино | деревня | 79 |
| 79 | Орешково | деревня | 7 |
| 80 | Ошейкино | деревня | 109 |
| 81 | Ошенево | деревня | 12 |
| 82 | Павловское | деревня | 3 |
| 83 | Палкино | деревня | 56 |
| 84 | Паршино | деревня | 14 |
| 85 | Пеньи | деревня | 62 |
| 86 | Петровское | деревня | 5 |
| 87 | Пешки | деревня | 4 |
| 88 | Плаксино | деревня | 2 |
| 89 | Плетенинское | деревня | 17 |
| 90 | Поляны | деревня | 4 |
| 91 | Раменье | деревня | 5 |
| 92 | Рахново | деревня | 0 |
| 93 | Редькино | деревня | 0 |
| 94 | Речки | деревня | 85 |
| 95 | Рождество | деревня | 28 |
| 96 | Савостино | деревня | 636 |
| 97 | Себудово | деревня | 2 |
| 98 | Сельменево | деревня | 26 |
| 99 | Сологино | деревня | 28 |
| 100 | Софийское | деревня | 21 |
| 101 | Старое Лисино | деревня | 7 |
| 102 | Степаньково | деревня | 17 |
| 103 | Стрешневы Горы | деревня | 111 |
| 104 | Судниково | село | 16 |
| 105 | Татарки | деревня | 12 |
| 106 | Татьянки | деревня | 0 |
| 107 | Телешово | деревня | 15 |
| 108 | Теребетово | деревня | 4 |
| 109 | Тереховка | деревня | 11 |
| 110 | Торфяной | посёлок | 48 |
| 111 | Турово | деревня | 17 |
| 112 | Узорово | деревня | 53 |
| 113 | Урусово | деревня | 38 |
| 114 | Ушаково | деревня | 1139 |
| 115 | Харпай | деревня | 4 |
| 116 | Хилово | деревня | 9 |
| 117 | Хмелевки | деревня | 8 |
| 118 | Хранёво | деревня | 92 |
| 119 | Чапаево | деревня | 27 |
| 120 | Чекчино | деревня | 19 |
| 121 | Шелгуново | деревня | 9 |
| 122 | Шилово | деревня | 6 |
| 123 | Шубино | деревня | 26 |
| 124 | Щеглятьево | село | 18 |

Численность населения муниципального округа Лотошино составляет 17241 чел.

Территория муниципального округа Лотошино составляет 97 957 га (979,57 км²), плотность населения – 17,6 чел./км2.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Теплоснабжение потребителей муниципального округа Лотошино осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Централизованными источниками теплоснабжения являются муниципальные котельные МКП «Лотошинское ЖКХ», котельные производственных предприятий и ведомств.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют автономное индивидуальное теплоснабжение.

Системы теплоснабжения закрытые, за исключением котельных №14 и №15:

- котельная №14 (смешанная);

- котельная №15 (открытая).

В таблице Таблица 1.3 представлен перечень источников тепловой энергии в разрезе по теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания.

Таблица 1.3 – Перечень источников тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/схеме | Теплоснабжающая организация | Собственник источника теплоснабжения | Источники тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Муниципальная собственность (МКП «Лотошинское ЖКХ») | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 |

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории муниципального округа Лотошино функционирует одна организация, имеющая в своем ведомстве источники тепловой энергии.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 1.4.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организации муниципального округа Лотошино представлены на рисунках Рисунок 1.2- Рисунок 1.25.

Таблица 1.4 - Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, действующих на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 143800 Московская область, м.о. Лотошино рп. Лотошино, ул. Сушзаводская дом 6, влад.6 |

Источники тепловой энергии МКП «Лотошинское ЖКХ»

МКП «Лотошинское ЖКХ» является основной теплоснабжающей организацией и отпускает тепловую энергию потребителям муниципального округа Лотошино на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, объекты социальной сферы, прочие объекты городской инфраструктуры.

Отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС производится только в виде горячей воды

В теплоснабжении города муниципальное теплоснабжение составляет 98,34 %.

Зона действия МКП «Лотошинское ЖКХ» располагается во всех 3 планировочных районах городского округа, входящих в его состав.

Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у МКП «Лотошинское ЖКХ» (теплоснабжающей организации) по договорам теплоснабжения, как правило, с организациями (юридическими лицами). В отдельных случаях заключаются договоры с индивидуальными предпринимателями. Потребители оплачивают услуги теплоснабжения по регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым региональными органами власти.

Договоры с собственниками жилья ЖСК, ТСЖ и др. заключаются с каждым собственником. Договоры с остальными потребителями тепловой энергии (медицина, управление образования, торговля и др.) заключаются в соответствии с уставом этих организаций.

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального округа Лотошино представлены на рисунках Рисунок 1.2 - Рисунок 1.25.

Рисунок 1.2 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №1)

Рисунок 1.3 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №2а)

Рисунок 1.4 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №3а)

Рисунок 1.5 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №4)

Рисунок 1.6 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №5)

Рисунок 1.7 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №6)

Рисунок 1.8 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №7)

Рисунок 1.9 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №8)

Рисунок 1.10 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №9)

Рисунок 1.11 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №10)

Рисунок 1.12 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №11)

Рисунок 1.13 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №12)

Рисунок 1.14 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №13)

Рисунок 1.15 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №14)

Рисунок 1.16 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №15)

Рисунок 1.17 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №16)

Рисунок 1.18 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №17)

Рисунок 1.19 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №18)

Рисунок 1.20 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №19)

Рисунок 1.21 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №20)

Рисунок 1.22 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №21)

Рисунок 1.23 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №22)

Рисунок 1.24 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №23)

Рисунок 1.25 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №24)

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Зоны действия источников тепловой энергии, указанных на ситуационной муниципального округа Лотошино представлены в таблицах Таблица 1.5.

Таблица 1.5 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Название котельной | Адрес | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 | В границах улиц Калиниа и Сушзаводская |
| 2 | 2 | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 | В границах улиц Лесная, Луговая и Волоколоамсое шоссе |
| 3 | 3 | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 | В границах улиц Западная, 1 Льнозаводская и Калинина |
| 4 | 4 | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А | В границах улиц Западная, 1 Льноза-водская, Калинина, Центральная и Почтовая |
| 5 | 5 | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 | В границах улиц Парковая и Школьная |
| 6 | 6 | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | Вдоль улицы Ветеринарной |
| 7 | 7 | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 | Охватывает микрорайон Новолотошино |
| 8 | 8 | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | Охватывает часть д. Монасеино |
| 9 | 9 | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | Вдоль улицы Тепличная |
| 10 | 10 | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 | Охватывает часть. д. Ошейкино |
| 11 | 11 | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 | Охватывает часть д. Ушаково |
| 12 | 12 | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | Охватывает часть д. Савостино |
| 13 | 13 | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 | Охватывает часть п. Большая Сестра |
| 14 | 14 | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 | Охватывает часть д. Михалёво |
| 15 | 15 | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть д. Кульпино |
| 16 | 16 | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть с. Микулино |
| 17 | 17 | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А | Охватывает часть д. Введенское |
| 18 | 18 | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 | Охватывает часть д. Доры |
| 19 | 19 | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 | Котельная действует на одно здание |
| 20 | 20 | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А | В границах улиц Центральная, Почтовая и Калинина |
| 21 | 21 | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 | Котельная действует на одно здание |
| 22 | 22 | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 | Котельная действует на одно здание |
| 23 | 23 | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 | Котельная действует на одно здание |
| 24 | 24 | Котельная ул. Рогова | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 | Вдоль улицы Рогова |

Зоны действия источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино совпадают с эксплуатационными зонами и приведены на рисунках Рисунок 1.2- Рисунок 1.25.

Расположение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино приведено на рисунке

Рисунок 1.26.

Рисунок 1.26 – Расположение источников тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино

Характеристики зон действия существующих систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино приведены в таблице Таблица 1.6.

Таблица 1.6 – Характеристики зон теплоснабжения котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,309 | 3,233 | 10,356 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0,725 | 5,573 | 8,690 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0,905 | 11,722 | 15,044 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,219 | 1,331 | 6,530 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0,440 | 2,152 | 5,918 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,082 | 0,773 | 9,878 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,323 | 3,343 | 10,3 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,124 | 0,695 | 5,968 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,024 | 0,34 | 15,000 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,040 | 0,363 | 15,750 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,287 | 2,682 | 11,010 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,228 | 1,827 | 9,298 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,223 | 0,536 | 2,780 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,209 | 1,081 | 6,986 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0,204 | 1,082 | 6,471 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0,259 | 1,732 | 7,761 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0,200 | 1,914 | 10,550 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,303 | 1,088 | 3,795 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,002 | 0,036 | 20,000 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,073 | 0,635 | 7,123 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,010 | 0,06 | 6,100 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,003 | 0,042 | 13,333 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,003 | 0,039 | 13,333 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0,129 | 0,659 | 6,667 |
| Итого: |  |  |  | 5,324 | 42,94 | 228,6 |

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном округе Лотошино сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей).

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование индивидуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный природный газ с теплотворной способностью Qнр =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабжения позволяет:

- снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;

- осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответствии с конкретными условиями.

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлены на рисунке Рисунок 1.27.

Рисунок 1.27 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального округа Лотошино

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения нет.

Часть 2. Источники тепловой энергии

По своему назначению котельные делятся на следующие группы:

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;

- производственные, обеспечивающие паром и горячей водой технологические процессы промышленных предприятий;

- производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных потребителей.

В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя котельные делятся на водогрейные, паровые и пароводогрейные.

Структура и технические характеристики основного оборудования (в том числе технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов)

В настоящее время в муниципальном округе Лотошино функционируют 24 отопительные водогрейные котельные, находящиеся на балансе МП «Лотошинское ЖКХ (таблица Таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Котельные муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива |  | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |
| 1 | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 | 2005 | природный газ | - | 4,48 |
| 2 | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 | 2006 | природный газ | - | 7,74 |
| 3 | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 | 1998 | природный газ | - | 20,0 |
| 4 | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А | 1984 | природный газ | - | 3,48 |
| 5 | Котельная № 5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 | 1989 | природный газ | - | 2,4 |
| 6 | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | 1989 | природный газ | - | 2,4 |
| 7 | Котельная № 7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 | 2006 | природный газ | - | 4,47 |
| 8 | Котельная №8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | 2008 | природный газ | - | 1,29 |
| 9 | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | 1996 | природный газ | - | 0,679 |
| 10 | Котельная № 10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 | 1998 | природный газ | - | 0,7 |
| 11 | Котельная № 11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 | 2008 | природный газ | - | 3,44 |
| 12 | Котельная № 12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | 2007 | природный газ | - | 2,58 |
| 13 | Котельная № 13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 | 2008 | природный газ | - | 1,72 |
| 14 | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 | 1991 | природный газ | - | 3,6 |
| 15 | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | 1990 | природный газ | - | 4,8 |
| 16 | Котельная № 16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 | 1988 | природный газ | - | 3,6 |
| 17 | Котельная № 17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А | 1984 | природный газ | - | 3,44 |
| 18 | Котельная № 18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 | 1998 | природный газ | - | 2,2 |
| 19 | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 | 2014 | легкое нефтяное | - | 0,06 |
| 20 | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А | 2006 | природный газ | - | 0,86 |
| 21 | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 | 2005 | природный газ | - | 0,086 |
| 22 | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 | 1990 | природный газ | - | 0,04 |
| 23 | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 | 1990 | природный газ | - | 0,04 |
| 24 | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 | 1991 | природный газ | - | 6,45 |
|  | Итого |  |  |  |  | 80,55 |

Основные технические характеристики котельных муниципального округа Лотошино приведены в таблице

Таблица 1.8.

Таблица 1.8 – Технические характеристики котельных, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ», муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование котельной | Тип котельной | Тип котла | Стационарный номер | Количество котлов, шт. | Год установки | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | отопительная | ЗИОСАБ-1600 | 1 | 4 | 2005 | Природный газ | 1,38 | 1,19 | 4,0 | 4,48 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 2 |  | 2005 |  | 1,38 | 1,26 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 3 |  | 2005 |  | 0,86 | 0,8 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 4 |  | 2005 |  | 0,86 | 0,75 |  |  |
| 2 | Котельная №2а | отопительная | ЗИОСАБ-3000 | 1 | 3 | 2006 | Природный газ | 2,58 | 2,4 | 7,69 | 7,74 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | 2 |  | 2006 |  | 2,58 | 2,89 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | 3 |  | 2006 |  | 2,58 | 2,4 |  |  |
| 3 | Котельная №3а | отопительная | КВ-ГМ-10-150 | 1 | 2 | 1998 | Природный газ | 10,0 | 7,05 | 14,1 | 20,0 |
|  |  |  | КВ-ГМ-10-150 | 2 |  | 1998 |  | 10,0 | 7,05 |  |  |
| 4 | Котельная №4 | отопительная | Е1/9-1Г* | 1 | 6 | 1984 | Природный газ | 0,58 | 0 | 2,32 | 3,48 |
|  |  |  | Е1/9-1Г* | 2 |  | 1984 |  | 0,58 | 0 |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 3 |  | 1984 |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 4 |  | 1984 |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 5 |  | 1984 |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 6 |  | 1984 |  | 0,58 | 0,58 |  |  |
| 5 | Котельная №5 | отопительная | Факел-Г | 1 | 3 | 1989 | Природный газ | 0,8 | 0,65 | 2,248 | 2,4 |
|  |  |  | Факел-Г | 2 |  | 1989 |  | 0,8 | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Факел-Г | 3 |  | 1989 |  | 0,8 | 0,668 |  |  |
| 6 | Котельная №6 | отопительная | Братск-1Г | 1 | 3 | 1989 | Природный газ | 0,8 | 0,7 | 2,14 | 2,4 |
|  |  |  | Братск-1Г | 2 |  | 1989 |  | 0,8 | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Братск-1Г | 3 |  | 1989 |  | 0,8 | 0,7 |  |  |
| 7 | Котельная №7 | отопительная | ЗИОСАБ-1600 | 1 | 4 | 2006 | Природный газ | 1,375 | 1,26 | 3,93 | 4,47 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 2 |  | 2006 |  | 1,375 | 1,12 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 3 |  | 2006 |  | 0,86 | 0,75 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 4 |  | 2006 |  | 0,86 | 0,8 |  |  |
| 8 | Котельная №8 | отопительная | ЗИОСАБ-500 | 1 | 3 | 2008 | Природный газ | 0,43 | 0,4 | 0,82 | 1,29 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 2 |  | 2008 |  | 0,43 | 0,42 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 3 |  | 2008 | Дизельное | 0,43 | 0,0 |  |  |
| 9 | Котельная №9 | отопительная | Riello 3900 | 1 | 2 | 1996 | Природный газ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,679 |
|  |  |  | Riello 4000 | 2 |  | 2006 |  | 0,379 | 0,0 |  |  |
| 10 | Котельная №10 | отопительная | ЭВЖК-0,4М | 1 | 2 | 2004 | Природный газ | 0,35 | 0,345 | 0,666 | 0,7 |
|  |  |  | ЭВЖК-0,4М | 2 |  | 2004 |  | 0,35 | 0,321 |  |  |
| 11 | Котельная №11 | отопительная | ЗИОСАБ-1000 | 1 | 4 | 2008 | Природный газ | 0,86 | 0,8 | 3,27 | 3,44 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 2 |  | 2008 |  | 0,86 | 0,8 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 3 |  | 2008 |  | 0,86 | 0,87 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 4 |  | 2008 |  | 0,86 | 0,8 |  |  |
| 12 | Котельная №12 | отопительная | ЗИОСАБ-1600 | 1 | 3 | 2007 | Природный газ | 0,86 | 0,72 | 2,48 | 2,58 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 2 |  | 2007 |  | 0,86 | 0,88 |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 3 |  | 2007 |  | 0,86 | 0,88 |  |  |
| 13 | Котельная №13 | отопительная | ЗИОСАБ-1000 | 1 | 2 | 2008 | Природный газ | 0,86 | 0,626 | 1,253 | 1,72 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 2 |  | 2008 |  | 0,86 | 0,627 |  |  |
| 14 | Котельная №14 | отопительная | ЗИО-60 | 1 | 4 | 1991 | Природный газ | 0,9 | 0,72 | 2,87 | 3,6 |
|  |  |  | ЗИО-60 | 2 |  | 1991 |  | 0,9 | 0,72 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 3 |  | 1991 |  | 0,9 | 0,77 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 4 |  | 1991 |  | 0,9 | 0,66 |  |  |
| 15 | Котельная №15 | отопительная | КВа-1,0Гн | 1 | 6 | 1990 | Природный газ | 0,8 | 0,8 | 4,32 | 4,8 |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | 2 |  | 1990 |  | 0,8 | 0,73 |  |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | 3 |  | 1990 |  | 0,8 | 0,77 |  |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | 4 |  | 1990 |  | 0,8 | 0,78 |  |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | 5 |  | 1990 |  | 0,8 | 0,56 |  |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | 6 |  | 1990 |  | 0,8 | 0,68 |  |  |
| 16 | Котельная №16 | отопительная | ЗИО-60 | 1 | 4 | 1988 | Природный газ | 0,9 | 0,465 | 1,789 | 3,6 |
|  |  |  | ЗИО-60 | 2 |  | 1988 |  | 0,9 | 0,465 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 3 |  | 1988 |  | 0,9 | 0,398 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 4 |  | 1988 |  | 0,9 | 0,461 |  |  |
| 17 | Котельная №17 | отопительная | Минск-1* | 1 | 5 | 1998 | Природный газ | 0,688 | 0,0 | 2,37 | 3,44 |
|  |  |  | Минск-1 | 2 |  | 1998 |  | 0,688 | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Минск-1 | 3 |  | 1998 |  | 0,688 | 0,57 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 4 |  | 1998 |  | 0,688 | 0,54 |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 5 |  | 1998 |  | 0,688 | 0,61 |  |  |
| 18 | Котельная №18 | отопительная | КСВа-0,63 | 1 | 4 | 1998 | Природный газ | 0,55 | 0,52 | 1,87 | 2,2 |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 2 |  | 1998 |  | 0,55 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 3 |  | 1998 |  | 0,55 | 0,43 |  |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 4 |  | 1998 |  | 0,55 | 0,42 |  |  |
| 19 | Котельная №19 | отопительная | Китарами** | - | 2 | 2014 | Легкое нефтяное | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  | Китарами** | - | 2 | 2014 | Легкое нефтяное | 0,03 | 0,03 |  |  |
| 20 | Котельная №20 | отопительная | ЗИОСАБ-500 | 1 | 2 | 2006 | Природный газ | 0,43 | 0,4 | 0,8 | 0,86 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 2 |  | 2006 |  | 0,43 | 0,4 |  |  |
| 21 | Котельная №21 | отопительная | Хопёр-100А | 1 | 1 | 2007 | Природный газ | 0,086 | 0,064 | 0,064 | 0,086 |
| 22 | Котельная №22 | отопительная | АОГВ-23** | 1 | 2 | 1991 | Природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | АОГВ-23** | 2 |  | 1991 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 23 | Котельная №23 | отопительная | АОГВ-23** | 1 | 2 | 1991 | Природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | АОГВ-23** | 2 |  | 1991 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 24 | Котельная №24 | производственно-отопительная | КСВа-2.5 ГС | 1 | 3 | 2000 | Природный газ | 2,15 | 0,5 | 1,0 | 6,45 |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС | 2 |  | 2000 |  | 2,15 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС* | 3 |  | 2000 |  | 2,15 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 81,315 | 60,44 | 60,44 | 80,555 |

* - котлоагрегаты находятся в неисправном состоянии;

** - котлоагрегаты не имеют режимных карт, производительность взята по номинальной мощности котла

Основное и вспомогательное оборудование котельных МКП «Лотошинское ЖКХ»

Основное и вспомогательное оборудование котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино приведены в таблице Таблица 1.9

Таблица 1.9 - Основное и вспомогательное оборудование котельных МКП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |
| 1.1 | Горелки Oilon GP-90H | шт | 3,0 |
| 1.2 | Горелки Oilon GP-140H | шт | 2,0 |
| 1.3 | Автоматика безопасности котлов Oilon GP-140H | шт | 1,0 |
| 1.4 | Автоматика безопасности котлов Oilon GP-90H | шт | 2,0 |
| 1.5 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 1.6 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 1.7 | Насос сетевой NB-50-125-144 | шт | 1,0 |
| 1.8 | Насос сетевой IL-100/165-22/2 | шт | 2,0 |
| 1.9 | Насос подачи горячей воды NB-32-125-142 | шт | 2,0 |
| 1.10 | Насос НПД NB-32-125/130 | шт | 2,0 |
| 1.11 | Насос циркуляционный на ГВС NB-32-125/130 | шт | 2,0 |
| 1.12 | Насос циркуляционный NB-65-125/137 | шт | 2,0 |
| 1.13 | Насос подпиточный CR-3-7 | шт | 2,0 |
| 1.14 | Насос рециркуляционный UPS-80-30F | шт | 2,0 |
| 1.15 | Насос рециркуляционный UPS-65-30F | шт | 2,0 |
| 1.16 | Вентилятор 10RLL2-372 | шт | 2,0 |
| 1.17 | Вентилятор 9LL2-054 | шт | 2,0 |
| 1.18 | Теплообменник GC16M40 РОСВЕП | шт | 1,0 |
| 1.19 | Теплообменник РОСВЕП GCD-016-M-4-P-40 | шт | 1,0 |
| 1.20 | Теплообменник GC42-Нх95 РОСВЕП | шт | 2,0 |
| 1.21 | Фильтр натрий-катионитовый Hidro Tech SSF 1054-5600 SEM | шт | 1,0 |
| 1.22 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 1.23 | Бак аккумуляторный V-75м3 | шт | 2,0 |
| 1.24 | Дымовая труба кирпичная Д-1000мм, H-30м | шт | 1,0 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |
| 2.1 | Автоматика безопасности котлов Weishaupt | шт | 3,0 |
| 2.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 2.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 2.4 | Насос сетевой Wilo IL125/340-30/4 | шт | 2,0 |
| 2.5 | Насос сетевой Willo IL150/340-45/4 | шт | 1,0 |
| 2.6 | Насос подачи горячей воды Wilo IL 65/170-11/2 | шт | 3,0 |
| 2.7 | Насос котловой Willo IL 100/160-2,2/4 | шт | 3,0 |
| 2.8 | Насос подпиточный Wilо МН 204-1/Е/3-400-50-2 | шт | 2,0 |
| 2.9 | Насос холодной воды Wilo IL 80/150-11/4 | шт | 1,0 |
| 2.10 | горелка Weishaupt D132/120-2 | шт | 3,0 |
| 2.11 | Теплообменник машим пекс VT40 | шт | 2,0 |
| 2.12 | Теплообменник машим пекс VI40 | шт | 2,0 |
| 2.13 | Фильтр натрий-катионитовый | шт | 1,0 |
| 2.14 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 2.15 | Бак аккумуляторный V-40м3 | шт | 2,0 |
| 2.16 | Шкаф телеметрии Аксон- ХL | шт | 1,0 |
| 2.17 | Дымовая труба кирпичная Д-1200мм, H-28м | шт | 1,0 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |
| 3.1 | Автоматика безопасности котлов Контур-2 | шт | 1,0 |
| 3.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 3.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 3.4 | Горелки РГМГ-10 | шт | 2,0 |
| 3.5 | Насос сетевой К160-30(к) | шт | 2,0 |
| 3.6 | Насос сетевой летний К100-65-200а | шт | 2,0 |
| 3.7 | Насос горячего водоснабжения К90-55а | шт | 3,0 |
| 3.8 | Насос рециркуляционный НКУ-90 | шт | 2,0 |
| 3.9 | Насос солевой АИР | шт | 3,0 |
| 3.10 | Насос солевой Х50-32-25-Д-С | шт | 1,0 |
| 3.11 | Насос подпиточный К80-50-200 | шт | 2,0 |
| 3.12 | Вентилятор ВДМ | шт | 2,0 |
| 3.13 | Дымосос Д-3,5 | шт | 2,0 |
| 3.14 | Теплообменник Секция ПВ1 273х2-Г,0- 10,28-Т | шт | 1,0 |
| 3.15 | Теплообменник Iступени | шт | 1,0 |
| 3.16 | Теплообменник IIступени | шт | 1,0 |
| 3.17 | Теплообменник ГВС | шт | 3,0 |
| 3.18 | Бак аккумуляторный V-400м3 | шт | 2,0 |
| 3.19 | Бункер мокрого хранения соли, металл, 1,5*3*1,3 | шт | 1,0 |
| 3.20 | Бункер мокрого хранения соли, пластиковый, 70л, | шт | 1,0 |
| 3.21 | Фильтр механический | шт | 3,0 |
| 3.22 | Фильтр натрий-катионитовый | шт | 3,0 |
| 3.23 | Бак подпитки котлов V=14м3 | шт | 1,0 |
| 3.24 | Бак солерастворитель V=1м3 | шт | 1,0 |
| 3.25 | Дымовая труба ж/б Д-2200м, H-60м | шт | 1,0 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |
| 4.1 | Автоматика безопасности котлов АМКУ | шт | 6,0 |
| 4.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 4.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 4.4 | Горелки Г-1,0 | шт | 6,0 |
| 4.5 | Насос сырой воды 2К-6а | шт | 2,0 |
| 4.6 | Насос конденсатный 1,5К-6б | шт | 2,0 |
| 4.7 | Насос промывочной воды 2К-6а | шт | 1,0 |
| 4.8 | Насос солевой Х8/18-Д-1 | шт | 2,0 |
| 4.9 | Насос подпиточный Вкс-1/16а-у2 | шт | 2,0 |
| 4.10 | Насос горячего водоснабжения 2К-6 | шт | 3,0 |
| 4.11 | Насос сетевой 4КМ-12 | шт | 2,0 |
| 4.12 | Насос питательный ПН-1,6/16 | шт | 6,0 |
| 4.13 | Вентилятор ВД-2,7 | шт | 6,0 |
| 4.14 | Дымосос Д-3,5М | шт | 6,0 |
| 4.15 | Теплообменник ПП2-9-07-4 | шт | 2,0 |
| 4.16 | Теплообменник ПП2-6-0,2-2 | шт | 2,0 |
| 4.17 | Теплообменник ПП2-6,3-0,2-2 | шт | 1,0 |
| 4.18 | Фильтр механический 1500 | шт | 3,0 |
| 4.19 | Фильтр натрий-катионитовый II ступени | шт | 3,0 |
| 4.20 | Фильтр натрий-катионитовый I ступени | шт | 2,0 |
| 4.21 | Бак аккумуляторный V-50м3 | шт | 2,0 |
| 4.22 | Бак деаэратор V-25м3 | шт | 1,0 |
| 4.23 | Дымовая труба металл Д=630мм, H-34м | шт | 1,0 |
| 4.24 | Бак мокрого хранения соли | шт | 1,0 |
| 4.25 | Бак мерник | шт | 1,0 |
| 4.26 | Трубная система ПП2-6,3-0,2-2 | шт | 1,0 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |
| 5.1 | Автоматика безопасности котлов Бурс-1ВМ | шт | 3,0 |
| 5.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 5.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 5.4 | Горелки Л1-Н | шт | 3,0 |
| 5.5 | Теплообменник гвс ВВП-108-2000 | шт | 3,0 |
| 5.6 | Теплообменник гвс ВВП-159-2000 | шт | 2,0 |
| 5.7 | Теплообменник от ВВП-219-4000 | шт | 6,0 |
| 5.8 | Фильтр натрий-катионитовый | шт | 2,0 |
| 5.9 | Насос сетевой К 100-65-200 | шт | 2,0 |
| 5.10 | Насос ГВС КМ-65-50-160 | шт | 2,0 |
| 5.11 | Насос подпиточный К-50-32-125 | шт | 2,0 |
| 5.12 | Насос сетевой (контур школы) К80-65-160 | шт | 2,0 |
| 5.13 | Насос холодной воды К 20/30 | шт | 1,0 |
| 5.14 | Насос | шт | 2,0 |
| 5.15 | Вентилятор горелки | шт | 3,0 |
| 5.16 | Дымосос | шт | 2,0 |
| 5.17 | Бак аккумуляторный V-25м3 | шт | 2,0 |
| 5.18 | Дымовая труба металлическая Д=600мм, H-32м | шт | 1,0 |
| 5.19 | Блок управления Бурс-1ВМ | шт | 1,0 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |
| 6.1 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 6.2 | Автоматика безопасности котлов АМКО | шт | 3,0 |
| 6.3 | Теплообменник 2 секции водоводяной | шт | 1,0 |
| 6.4 | Химводоочистка Фильтры Na - катионитовые | шт | 2,0 |
| 6.5 | Насос сетевой КМ-80-50-200/2 | шт | 1,0 |
| 6.6 | Насос сетевой НВ50-125/144 | шт | 1,0 |
| 6.7 | Насос горячего водоснабжения К65-50-160 | шт | 2,0 |
| 6.8 | Насос горячего водоснабжения КМ80-65-160/2 | шт | 2,0 |
| 6.9 | Насос подпиточный АИР 80-42В-2У2 | шт | 2,0 |
| 6.10 | Вентилятор АИР80-42В2У2 | шт | 3,0 |
| 6.11 | Дымосос 4АМ160S-6 | шт | 2,0 |
| 6.12 | Баки аккумуляторные V=25м3 | шт | 1,0 |
| 6.13 | Емкости для хранения жидкого топлива V=50м3 | шт | 1,0 |
| 6.14 | Дымовая труба металл Д=650мм, H-33м | шт | 1,0 |
| 7 | Котельная№7 |  |  |
| 7.1 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 7.2 | Автоматика безопасности котлов OLLON | шт | 4,0 |
| 7.3 | Теплообменник пластинчатый HHN 47 | шт | 2,0 |
| 7.4 | Теплообменник пластинчатый HHN 14 | шт | 1,0 |
| 7.5 | Теплообменник пластинчатый HHN 04 | шт | 1,0 |
| 7.6 | Теплообменник пластинчатый HHN 14-016 | шт | 1,0 |
| 7.7 | Фильтры Na - катионитовые Hydrotherm 140 | шт | 1,0 |
| 7.8 | Насос сетевой NB-80-160/167 | шт | 2,0 |
| 7.9 | Насос подачи горячей воды ТР 32-460/2 | шт | 2,0 |
| 7.10 | Насос циркуляционный NB 65-160/157 | шт | 2,0 |
| 7.11 | Насос холодной воды CR-20-04 | шт | 2,0 |
| 7.12 | Насос горячей воды AF112М/2Н-11 | шт | 1,0 |
| 7.13 | Вентилятор 9LJ2-054 | шт | 2,0 |
| 7.14 | Вентилятор 10RLL2-372 | шт | 2,0 |
| 7.15 | Насос рециркуляционный UPS-80-30F | шт | 2,0 |
| 7.16 | Насос рециркуляционный UPS-65-30F | шт | 2,0 |
| 7.17 | Насос подпиточный CR-3/8 | шт | 4,0 |
| 7.18 | Бак аккумуляторный V=50м3 | шт | 1,0 |
| 7.19 | Бак аккумуляторный V=25м3 | шт | 1,0 |
| 7.20 | Дымовая труба металл Д=800мм, H-23,5м | шт | 1,0 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |
| 8.1 | Водогрейный котел ЗиоСаб-500 | шт | 2,0 |
| 8.2 | Автоматика безопасности котлов Riello | шт | 2,0 |
| 8.3 | Теплообменник d 76 мм ВВП6-86х4000Р | шт | 1,0 |
| 8.4 | Теплообменник d 76 мм ВВП10-168х4000Р | шт | 1,0 |
| 8.5 | гру | шт | 1,0 |
| 8.6 | Фильтры Na - катионитовые Hydrotech STF | шт | 1,0 |
| 8.7 | Насос сетевой Willo IPL32/165-3/2 | шт | 3,0 |
| 8.8 | Насос подачи горячей воды Willo IPL 32/160-1,1/2 | шт | 2,0 |
| 8.9 | Насос котловой Willo ТОП-S 550/7 | шт | 3,0 |
| 8.10 | Насос подпиточный Willo FG-202-Х-1/0,55 | шт | 1,0 |
| 8.11 | Насос топливный АИ 90L-4 ПАУ 3/2,2 | шт | 1,0 |
| 8.12 | горелка Riello | шт | 3,0 |
| 8.13 | Баки аккумуляторные V=25м3 | шт | 1,0 |
| 8.14 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 8.15 | Дымовая труба сталь Д=377мм, H-10м | шт | 2,0 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |
| 9.1 | Автоматика безопасности котлов Риелло | шт | 2,0 |
| 9.2 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 9.3 | Горелка GE 301 AR фирмы" Риелло" | шт | 2,0 |
| 9.4 | ГРУ (РДУК, ПСК-50, ПЗК 50) | шт | 1,0 |
| 9.5 | Насос сетевой АIS100LC2КУ3 | шт | 2,0 |
| 9.6 | Насос циркуляционный гвс КМ50-32-125 | шт | 2,0 |
| 9.7 | Вентилятор 811Т1 | шт | 2,0 |
| 9.8 | Водоподогреватель | шт | 1,0 |
| 9.9 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 9.10 | Бак аккумуляторный V-2м3 | шт | 1,0 |
| 9.11 | Дымовая труба металл D=300мм; Н-8,4м | шт | 2,0 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |
| 10.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 10.2 | Автоматика безопасности котлов Драйцлер ЭЗСК | шт | 2,0 |
| 10.3 | Теплообменник ГВС | шт | 1,0 |
| 10.4 | Теплообменник 325*2-Г-1,0-14,24 | шт | 1,0 |
| 10.5 | Химводоочистка АСДР "Комплексон-6" | шт | 1,0 |
| 10.6 | Насос 1-го контура сетевой CR | шт | 2,0 |
| 10.7 | Насос горячего водоснабжения CR | шт | 2,0 |
| 10.8 | подпиточный Насос | шт | 1,0 |
| 10.9 | сетевой Насос АМ132М2У2 | шт | 2,0 |
| 10.10 | Вентилятор | шт | 1,0 |
| 10.11 | горелка | шт | 2,0 |
| 10.12 | Баки аккумуляторные V=10м3 | шт | 1,0 |
| 10.13 | Дымовая труба металл D=273мм; Н-6,0м | шт | 2,0 |
| 10.14 | гру | шт | 1,0 |
| 10.15 | Теплообменник 325*2-Г-1,0-14,24 c калачом | шт | 1,0 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |
| 11.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 11.2 | Автоматика безопасности котлов Weishaupt | шт | 4,0 |
| 11.3 | Теплообменник d 180х2000 мм | шт | 8,0 |
| 11.4 | Насос сетевой IL 100/160-18,5/2 | шт | 2,0 |
| 11.5 | Насос подачи горячей воды NKP-G32-125/142/А/BAQE/-3/-2 | шт | 2,0 |
| 11.6 | Насос циркуляционный IPL 65/120-2,2/2 | шт | 2,0 |
| 11.7 | горелка D 90/90-2/1 | шт | 4,0 |
| 11.8 | Насос подпиточный холодной воды МН1403-1/Е/3-400-50-2/В | шт | 2,0 |
| 11.9 | Насос сетевой А180М4 | шт | 1,0 |
| 11.10 | Баки аккумуляторные V=25м3 | шт | 2,0 |
| 11.11 | Дымовая труба сталь D=400мм; Н-18,15м | шт | 4,0 |
| 11.12 | Фильтры Na - катионитовые | шт | 1,0 |
| 11.13 | гру | шт | 1,0 |
| 11.14 | Насос с сухим ротором в блочном исполнении BL32/170-5,5/2,Wilo2786231 | шт | 1,0 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |
| 12.1 | Автоматика безопасности котлов Weishaupt | шт | 3,0 |
| 12.2 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 12.3 | Теплообменник тепловой сети VT20PH VL | шт | 2,0 |
| 12.4 | Теплообменник гвс VT10PH VK | шт | 2,0 |
| 12.5 | Насос сетевой IL 65/170-11/2 | шт | 2,0 |
| 12.6 | Насос гвс КМ-80-50-200 | шт | 2,0 |
| 12.7 | Насос подпитки LPL 32-160-1,1/2 | шт | 2,0 |
| 12.8 | Насос котловой IL 65/110-3/2 | шт | 3,0 |
| 12.9 | Вентилятор горелки | шт | 3,0 |
| 12.10 | Баки аккумуляторные V=25м3 | шт | 2,0 |
| 12.11 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 12.12 | АСДР Комплексон HT | шт | 1,0 |
| 12.13 | Фильтры Na - катионитовые | шт | 2,0 |
| 12.14 | Дымовая труба сталь D=630мм; Н-24м | шт | 1,0 |
| 12.15 | Ёмкость для хранения жидкого топлива V=10м3 | шт | 2,0 |
| 12.16 | Теплообменник Теплотекс-50L | шт | 1,0 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |
| 13.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 13.2 | Автоматика безопасности котлов Контел | шт | 1,0 |
| 13.3 | Теплообменник VT40HL CGS 16/18 | шт | 2,0 |
| 13.4 | Натрий-катионированный фильтр Hydro Tech STF9100 | шт | 2,0 |
| 13.5 | Насос сетевой Wilo-IL 80/140-7,5 | шт | 2,0 |
| 13.6 | Насос циркуляционный Wilo TOP 65/13 | шт | 2,0 |
| 13.7 | Насос сетевой | шт | 2,0 |
| 13.8 | Насос циркуляционный | шт | 2,0 |
| 13.9 | Насос подпиточный | шт | 2,0 |
| 13.10 | горелка | шт | 2,0 |
| 13.11 | Фильтры Na - катионитовые | шт | 2,0 |
| 13.12 | Химводоочистка Na катионирование | шт | 1,0 |
| 13.13 | Емкости для хранения жидкого топлива V=10м3 | шт | 2,0 |
| 13.14 | Дымовая труба сталь D=820мм; Н-30,8м | шт | 1,0 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |
| 14.1 | Автоматика безопасности котлов БУС-12 | шт | 4,0 |
| 14.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 14.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 14.4 | Горелки ИГК1-35 | шт | 12,0 |
| 14.5 | Насос сетевой малого контура К80-65-160 | шт | 1,0 |
| 14.6 | Насос подпиточный К20х30 | шт | 2,0 |
| 14.7 | Насос сетевой большого контура К100-65-200 | шт | 2,0 |
| 14.8 | Насос сетевой К-100-65-200А | шт | 1,0 |
| 14.9 | Теплообменник ВВП-12-219-4000 | шт | 6,0 |
| 14.10 | Теплообменник ВВП-14-273-4000 | шт | 2,0 |
| 14.11 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 14.12 | Дымовая труба металл D=700мм; Н-30м | шт | 1,0 |
| 14.13 | Насос сетевой КМ 100-65-200/2-5 с двиг, 30кВт | шт | 1,0 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |
| 15.1 | Автоматика безопасности котлов БУК-4М | шт | 6,0 |
| 15.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 15.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 15.4 | Горелки Л1-Н | шт | 6,0 |
| 15.5 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 15.6 | Насос сетевой К100/65-200 | шт | 2,0 |
| 15.7 | Насос подпиточный К20х30 | шт | 1,0 |
| 15.8 | Насос подпиточный КМ 65-50-160 | шт | 2,0 |
| 15.9 | Насос циркуляцинный К85-65-160 | шт | 2,0 |
| 15.10 | Насос горячей воды К45х30 | шт | 2,0 |
| 15.11 | Насос канализационный СМ80-50-200 | шт | 1,0 |
| 15.12 | Вентилятор АИР71 | шт | 5,0 |
| 15.13 | Вентилятор АИР80А2У1 | шт | 1,0 |
| 15.14 | Дымосос ДН-3 | шт | 2,0 |
| 15.15 | Дымосос ДН-3,5 | шт | 1,0 |
| 15.16 | Дымовая труба металл D=760мм; Н-44м | шт | 1,0 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |
| 16.1 | Автоматика безопасности котлов КСУ-1Г | шт | 4,0 |
| 16.2 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 16.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 16.4 | Горелки ИГК 1-35 | шт | 12,0 |
| 16.5 | Теплообменник ВВП159х4000 | шт | 2,0 |
| 16.6 | Теплообменник гвс ВВП219х4000 | шт | 1,0 |
| 16.7 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 16.8 | Насос сетевой К 160-30 | шт | 2,0 |
| 16.9 | Насос котлового контура СНП 75/100 | шт | 1,0 |
| 16.10 | Насос холодной воды К 20/18 | шт | 2,0 |
| 16.11 | Насос горячей воды 5 64 КВТ12 | шт | 1,0 |
| 16.12 | Насос горячей воды КМ 50-65-160 | шт | 1,0 |
| 16.13 | Насос котлового контура | шт | 1,0 |
| 16.14 | Баки аккумуляторные V=75м3 | шт | 1,0 |
| 16.15 | Дымовая труба металл D=800мм; Н-33м | шт | 1,0 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |
| 17.1 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 17.2 | Автоматика безопасности котлов Амко | шт | 5,0 |
| 17.3 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 17.4 | Горелки ИГК 1-35 | шт | 15,0 |
| 17.5 | Теплообменник гвс | шт | 1,0 |
| 17.6 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 17.7 | Насос сетевой IL 100/165 15/2 | шт | 1,0 |
| 17.8 | Насос сетевой КМ 100-65-200 | шт | 1,0 |
| 17.9 | Насос гвс К 100-65-200 | шт | 1,0 |
| 17.10 | Насос гвс К 45-55 | шт | 1,0 |
| 17.11 | Насос котловой CR 15,3 | шт | 2,0 |
| 17.12 | Насос подпитывающий К20/30-72 | шт | 1,0 |
| 17.13 | Баки аккумуляторные V=50м3 | шт | 1,0 |
| 17.14 | Дымовая труба металл D=940мм; Н-30м | шт | 1,0 |
| 17.15 | Емкости для хранения жидкого топлива V=25м3 | шт | 1,0 |
| 17.16 | Насос сетевой КМ 80-50-200/2-5 с двиг, 15кВт | шт | 1,0 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |
| 18.1 | Узел учёта газа | шт | 1,0 |
| 18.2 | Горелки ГБ-0,85 | шт | 4,0 |
| 18.3 | Автоматика безопасности котлов КСУ | шт | 4,0 |
| 18.4 | ГРУ | шт | 1,0 |
| 18.5 | Теплообменник | шт | 1,0 |
| 18.6 | Насос 1 контура АUP18094У3 | шт | 1,0 |
| 18.7 | Насос 1 контура АМ132М2У2 | шт | 1,0 |
| 18.8 | Насос 2 контура AUR160F2У3 | шт | 1,0 |
| 18.9 | Насос 2 контура SWМ4В3 | шт | 1,0 |
| 18.10 | Вентилятор | шт | 1,0 |
| 18.11 | горелка | шт | 4,0 |
| 18.12 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1,0 |
| 18.13 | Емкости для хранения жидкого топлива V=25м3 | шт | 2,0 |
| 18.14 | Дымовая труба металл D=273мм; Н-5,86м | шт | 4,0 |
| 18.15 | Насос сетевой КМ-100-80-160 | шт | 1,0 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |
| 19.1 | Циркуляционный Насос Willo star К25/6 | шт | 2,0 |
| 19.2 | Емкости для хранения жидкого топлива V=1000м3 | шт | 1,0 |
| 19.3 | Коаксиальный дымовой канал | шт | 1,0 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |
| 20.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 20.2 | Автоматика безопасности котлов Weishaupt | шт | 2,0 |
| 20.3 | Теплообменник "РИДАН" | шт | 4,0 |
| 20.4 | Натрий-катионированный фильтр STF0835-9000 | шт | 2,0 |
| 20.5 | Насос сетевой IPL32/165-3/3 | шт | 4,0 |
| 20.6 | Насос подачи горячей воды IPL32/165-3/2 | шт | 3,0 |
| 20.7 | Насос циркуляционный Тур ТОР-550/10 | шт | 1,0 |
| 20.8 | Насос циркуляционный Willo | шт | 1,0 |
| 20.9 | Горелка Welshaupt | шт | 2,0 |
| 20.10 | Дымовая труба металл D=530мм; Н-20м | шт | 1,0 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |
| 21.1 | Насос циркуляционный | шт | 2,0 |
| 21.2 | Насос ГВС | шт | 2,0 |
| 21.3 | Водоподготовитель проточно-накопительный ВПН-100 | шт | 1,0 |
| 21.4 | Теплообменник трубчатый ПВ1/150 | шт | 1,0 |
| 21.5 | Блок управления котлом БУ-20 | шт | 1,0 |
| 21.6 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 21.7 | Дымовая труба D=530мм; Н-20м | шт | 1,0 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |
| 22.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 22.2 | Дымовая труба D=125мм; Н-3м | шт | 2,0 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |
| 23.1 | Узел учета газа | шт | 1,0 |
| 23.2 | Насос GRUNDFOS | шт | 1,0 |
| 23.3 | Дымовая труба D=125мм; Н-4м | шт | 1,0 |
| 24 | Котельная №24 |  |  |
| 24.1 | Горелки ГБ – 2,7 | шт | 3,0 |
| 24.2 | Автоматика безопасности КСУ-МИКРО-3,1 | шт | 1,0 |
| 24.3 | Консольные моноблочные насосы 100 м3/час | шт | 2,0 |
| 24.4 | Консольные моноблочные насосы 50 м3/час | шт | 2,0 |
| 24.5 | Консольные моноблочные насосы 25 м3/час | шт | 2,0 |
| 24.6 | Установка ВПУ-5, с натрий-катионитными фильтрами | шт | 1,0 |
| 24.7 | Теплообменник | шт | 1,0 |
| 24.8 | Подпиточный бак | шт | 1,0 |
| 24.9 | Дымовая труба | шт | 1,0 |

Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» отсутствуют.

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии(мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

В муниципальном округе Лотошино на котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» и статистика по максимальным разовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух не ведётся.

Рисунок 1.28 – Письмо администрации муниципального округа Лотошино о выбросах котельных МКП «Лотошинское ЖКХ»

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице Таблица 1.10 представлено распределение установленной мощности источников теплоснабжения в общей системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.10 – Распределение установленной мощности источников теплоснабжения в общей системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 4,48 | 4,0 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 7,74 | 7,69 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 20,0 | 14,1 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 3,48 | 2,32 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 2,4 | 2,248 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 2,4 | 2,14 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 4,47 | 3,93 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 1,29 | 0,82 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,679 | 0,3 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,7 | 0,666 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 3,44 | 3,27 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 2,58 | 2,48 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 1,72 | 1,253 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 3,6 | 2,87 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 4,8 | 4,32 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 3,6 | 1,789 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 3,44 | 2,37 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2,2 | 1,87 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,06 | 0,06 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,86 | 0,8 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,086 | 0,064 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,04 | 0,04 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,04 | 0,04 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 6,45 | 1,0 |
| Итого: |  |  | 80,555 | 60,44 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Согласно Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения при определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную тепловую мощность, в том числе:

- ограничения на тепловую мощность отопительных и производственных регулируемых отборов турбоагрегатов, связанные с особенностями выдачи тепловой мощности на основные, пиковые подогреватели сетевой воды;

- ограничения на тепловую мощность встроенных конденсационных пучков в режиме ухудшенного вакуума в период максимума тепловой нагрузки;

- ограничения на тепловую мощность основных, пиковых подогревателей сетевой воды и пиковых водогрейных котлоагрегатов, связанные с особенностями циркуляции теплоносителя;

- ограничения, связанные с поставкой топлива в режиме максимума тепловой нагрузки и сжиганием непроектных видов топлива.

Ограничения на установленную тепловую мощность пиковых источников тепловой энергии в период достигнутого максимума тепловой нагрузки включают в себя все ограничения тепловой мощности пиковых водогрейных котлоагрегатов и РОУ, обеспечивающих повышение энтальпии теплоносителя до установленного значения при расчетной температуре наружного воздуха.

В таблице Таблица 1.11 приведены параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.11 - Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | ТСО | Наименование котельной | Котловое оборудование источника тепловой энергии |  |  | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип (марка) котла | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | ЗИОСАБ-1600 | 1,38 | 1,19 | По данным режимных карт | 4,48 | 4,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 1,38 | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | ЗИОСАБ-3000 | 2,58 | 2,4 | По данным режимных карт | 7,74 | 7,69 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | 2,58 | 2,89 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | 2,58 | 2,4 |  |  |  |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | КВ-ГМ-10-150 | 10,0 | 7,05 | По данным режимных карт | 20,0 | 14,1 |
|  |  |  | КВ-ГМ-10-150 | 10,0 | 7,05 |  |  |  |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,0 | находятся в неисправном состоянии | 3,48 | 2,32 |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,58 | По данным режимных карт |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,58 |  |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,58 |  |  |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | 0,58 | 0,58 |  |  |  |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | КВа-1,0 Гн | 0,8 | 0,65 | По данным режимных карт | 2,4 | 2,248 |
|  |  |  | КВа-1,0 Гн | 0,8 | 0,93 |  |  |  |
|  |  |  | КВа-1,0 Гн | 0,8 | 0,668 |  |  |  |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | Братск-1Г | 0,8 | 0,7 | По данным режимных карт | 2,4 | 2,14 |
|  |  |  | Братск-1Г | 0,8 | 0,74 |  |  |  |
|  |  |  | Братск-1Г | 0,8 | 0,7 |  |  |  |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | ЗИОСАБ-1600 | 1,38 | 1,26 | По данным режимных карт | 4,48 | 3,93 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | 1,38 | 1,12 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,8 |  |  |  |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | ЗИОСАБ-500 | 0,43 | 0,4 | По данным режимных карт | 1,29 | 0,82 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 0,43 | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 0,43 | 0,0 | Не работает |  |  |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | Riello 3900 | 0,335 | 0,3 | По данным режимных карт | 0,679 | 0,3 |
|  |  |  | Riello 4000 | 0,344 | 0,0 | Не работает |  |  |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | ЭВЖК-0,4М | 0,35 | 0,345 | По данным режимных карт | 0,7 | 0,666 |
|  |  |  | ЭВЖК-0,4М | 0,35 | 0,321 |  |  |  |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,8 | По данным режимных карт | 3,44 | 3,27 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,87 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,8 |  |  |  |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,72 | По данным режимных карт | 2,58 | 2,48 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,88 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,88 |  |  |  |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,626 | По данным режимных карт | 1,72 | 1,253 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | 0,86 | 0,627 |  |  |  |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | ЗИО-60 | 0,9 | 0,72 | По данным режимных карт | 3,6 | 2,87 |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,77 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,66 |  |  |  |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,8 | По данным режимных карт | 4,8 | 4,32 |
|  |  |  | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,73 |  |  |  |
|  |  |  | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,77 |  |  |  |
|  |  |  | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,56 |  |  |  |
|  |  |  | Ква-1,0Гн | 0,8 | 0,68 |  |  |  |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | ЗИО-60 | 0,9 | 0,465 | По данным режимных карт | 3,6 | 1,789 |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,465 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,398 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,9 | 0,461 |  |  |  |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | Минск-1 | 0,688 | 0,0 | Не исправен | 3,44 | 2,37 |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,688 | 0,65 | По данным режимных карт |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,688 | 0,57 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,688 | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | 0,688 | 0,61 |  |  |  |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | КСВа-0,63 | 0,55 | 0,52 | По данным режимных карт | 2,2 | 1,87 |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 0,55 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 0,55 | 0,43 |  |  |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | 0,55 | 0,42 |  |  |  |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | Китарами | 0,03 | 0,03 | Режимные карты не предоставлены. Принята номинальная | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  | Китарами | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | ЗИОСАБ-500 | 0,43 | 0,4 | По данным режимных карт | 0,86 | 0,8 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | 0,43 | 0,4 |  |  |  |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | Хопёр-100А | 0,086 | 0,064 | По данным режимных карт | 0,086 | 0,064 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | АОГВ-23 | 0,0199 | 0,0199 | Режимные карты не предоставлены. Принята номинальная | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | АОГВ-23 | 0,0199 | 0,0199 |  |  |  |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | АОГВ-23 | 0,0199 | 0,0199 | Режимные карты не предоставлены. Принята номинальная | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | АОГВ-23 | 0,0199 | 0,0199 |  |  |  |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | КСВа-2.5 ГС | 2,15 | 0,5 | По данным режимных карт | 6,45 | 1,0 |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС | 2,15 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС | 2,15 | Не работает |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 80,555 | 60,44 |

В таблице Таблица 1.12 приведена величина ограничения тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности котельных на территории муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.12 – Ограничения тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности котельных на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Обеспечиваемая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Температура наружного воздуха, при которой возникает дефицит, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 11,722 | -0,003 | 11,719 | -25,9 |
| 2 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 2,152 | -0,125 | 2,028 | -17,5 |
| 3 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,34 | -0,044 | 0,296 | -24,0 |
| 4 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1,732 | 0,926 | 0,806 | 0,0 |
| 5 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1,914 | -0,175 | 1,739 | -22,0 |
| 6 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,042 | -0,002 | 0,04 | -25,0 |

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

«Собственные нужды котельной» — это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.13 - Величина потребления тепловой мощности теплоисточников муниципального округа Лотошино на собственные нужды

| № п/п | № п/п | Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, % | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная №1 | 4,48 | 4,0 | 0,053 | 1,33 | 3,947 |
| 2 | 2 | Котельная №2а | 7,74 | 7,69 | 0,087 | 1,13 | 7,603 |
| 3 | 3 | Котельная №3а | 20,0 | 14,1 | 0,381 | 2,70 | 13,719 |
| 4 | 4 | Котельная №4 | 3,48 | 2,32 | 0,040 | 1,72 | 2,28 |
| 5 | 5 | Котельная №5 | 2,4 | 2,248 | 0,021 | 0,93 | 2,227 |
| 6 | 6 | Котельная №6 | 2,4 | 2,14 | 0,029 | 1,36 | 2,111 |
| 7 | 7 | Котельная №7 | 4,47 | 3,93 | 0,042 | 1,07 | 3,888 |
| 8 | 8 | Котельная №8 | 1,29 | 0,82 | 0,019 | 2,32 | 0,801 |
| 9 | 9 | Котельная №9 | 0,679 | 0,3 | 0,001 | 0,33 | 0,299 |
| 10 | 10 | Котельная №10 | 0,7 | 0,666 | 0,033 | 4,95 | 0,633 |
| 11 | 11 | Котельная №11 | 3,44 | 3,27 | 0,039 | 1,19 | 3,231 |
| 12 | 12 | Котельная №12 | 2,58 | 2,48 | 0,051 | 2,06 | 2,429 |
| 13 | 13 | Котельная №13 | 1,72 | 1,253 | 0,015 | 1,20 | 1,238 |
| 14 | 14 | Котельная №14 | 3,6 | 2,87 | 0,013 | 0,45 | 2,857 |
| 15 | 15 | Котельная №15 | 4,8 | 4,32 | 0,018 | 0,42 | 4,302 |
| 16 | 16 | Котельная №16 | 3,6 | 1,789 | 0,058 | 3,24 | 1,731 |
| 17 | 17 | Котельная №17 | 3,44 | 2,37 | 0,031 | 1,31 | 2,339 |
| 18 | 18 | Котельная №18 | 2,2 | 1,87 | 0,008 | 0,43 | 1,862 |
| 19 | 19 | Котельная №19 | 0,06 | 0,06 | 0,001 | 1,67 | 0,059 |
| 20 | 20 | Котельная №20 | 0,86 | 0,8 | 0,018 | 2,25 | 0,782 |
| 21 | 21 | Котельная №21 | 0,086 | 0,064 | 0,003 | 4,69 | 0,061 |
| 22 | 22 | Котельная №22 | 0,04 | 0,04 | 0,000 | 0,00 | 0,04 |
| 23 | 23 | Котельная №23 | 0,04 | 0,04 | 0,000 | 0,00 | 0,04 |
| 24 | 24 | Котельная №24 | 6,45 | 1,0 | 0,025 | 2,50 | 0,975 |
| Итого: |  |  | 80,555 | 60,44 | 0,986 |  | 59,454 |

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса, процент износа и мероприятия по продлению ресурса

Данные о значении срока службы котлов определяются по его паспортным данным.

Согласно СО 153-34.17.469-2003 срок службы паровых котлов – 24 года, водогрейных всех типов – 16 лет. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

В таблицеТаблица 1.14 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельных муниципального округа Лотошино.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Таблица 1.14 - Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | ТСО | Наименование котельной | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | Стационарный номер | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом), лет | Остаточный ресурс оборудования, лет | Износ источника тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2005 | 1,38 | 1 | 16 | выработан | 39,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2005 | 1,38 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2005 | 0,86 | 3-С | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2005 | 0,86 | 4 | 16 | выработан |  |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | ЗИОСАБ-3000 | водогрейный | 2006 | 2,58 | 1 | 16 | выработан | 17,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | водогрейный | 2006 | 2,58 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-3000 | водогрейный | 2006 | 2,58 | 3 | 16 | выработан |  |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | КВ-ГМ-10-150 | водогрейный | 1998 | 10,0 | 1 | 16 | выработан | 0,0 |
|  |  |  | КВ-ГМ-10-150 | водогрейный | 1998 | 10,0 | 2 | 16 | выработан |  |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 1 | 24 | выработан | 20,0 |
|  |  |  | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 2 | 24 | выработан |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 3 | 24 | выработан |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 4 | 24 | выработан |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 5 | 24 | выработан |  |
|  |  |  | Е1/9-1Г | паровой | 1984 | 0,58 | 6 | 24 | выработан |  |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | КВа-1,0 Гн | водогрейный | 1989 | 0,8 | 1 | 16 | выработан | 28,0 |
|  |  |  | КВа-1,0 Гн | водогрейный | 1989 | 0,8 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КВа-1,0 Гн | водогрейный | 1989 | 0,8 | 3 | 16 | выработан |  |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | Братск-1Г | водогрейный | 1989 | 0,8 | 1 | 16 | выработан | 32,0 |
|  |  |  | Братск-1Г | водогрейный | 1989 | 0,8 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | Братск-1Г | водогрейный | 1989 | 0,8 | 3 | 16 | выработан |  |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2006 | 1,38 | 1 | 16 | выработан | 26,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2006 | 1,38 | 2-С | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2006 | 0,86 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2006 | 0,86 | 4 | 16 | выработан |  |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 2008 | 0,43 | 1 | 16 | выработан | 37,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 2008 | 0,43 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 2008 | 0,43 | 3 | 16 | выработан |  |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | Riello 3900 | водогрейный | 1996 | 0,335 | 1 | 16 | выработан | 30,0 |
|  |  |  | Riello 4000 | водогрейный | 2006 | 0,344 | 2 | 16 | выработан |  |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | ЭВЖК-0,4М | водогрейный | 1998 | 0,35 | 1 | 16 | выработан | 14,0 |
|  |  |  | ЭВЖК-0,4М | водогрейный | 1998 | 0,35 | 2 | 16 | выработан |  |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 1 | 16 | выработан | 26,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 4 | 16 | выработан |  |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2007 | 0,86 | 1 | 16 | выработан | 0,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2007 | 0,86 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1600 | водогрейный | 2007 | 0,86 | 3 | 16 | выработан |  |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 1 | 16 | выработан | 14,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-1000 | водогрейный | 2008 | 0,86 | 2 | 16 | выработан |  |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | ЗИО-60 | водогрейный | 1991 | 0,9 | 1 | 16 | выработан | 13,0 |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1991 | 0,9 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1991 | 0,9 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1991 | 0,9 | 4 | 16 | выработан |  |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 1 | 16 | выработан | 13,0 |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 4 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 5 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КВа-1,0Гн | водогрейный | 1990 | 0,8 | 6 | 16 | выработан |  |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | ЗИО-60 | водогрейный | 1988 | 0,9 | 1 | 16 | выработан | 37,0 |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1988 | 0,9 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1988 | 0,9 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1988 | 0,9 | 4 | 16 | выработан |  |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | Минск-1 | водогрейный | 1998 | 0,688 | 1 | 16 | выработан | 31,0 |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1998 | 0,688 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1998 | 0,688 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1998 | 0,688 | 4 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | ЗИО-60 | водогрейный | 1998 | 0,688 | 5 | 16 | выработан |  |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | КСВа-0,63 | водогрейный | 1998 | 0,55 | 1 | 16 | выработан | 33,0 |
|  |  |  | КСВа-0,63 | водогрейный | 1998 | 0,55 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | водогрейный | 1998 | 0,55 | 3 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КСВа-0,63 | водогрейный | 1998 | 0,55 | 4 | 16 | выработан |  |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | Китарами | водогрейный | 2014 | 0,03 | 1 | 16 | 6 | 36,0 |
|  |  |  | Китарами | водогрейный | 2014 | 0,03 | 2 | 16 | 6 |  |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 2006 | 0,43 | 1 | 16 | выработан | 0,0 |
|  |  |  | ЗИОСАБ-500 | водогрейный | 2006 | 0,43 | 2 | 16 | выработан |  |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | Хопёр-100А | водогрейный | 2007 | 0,086 | 1 | 16 | выработан | 0,0 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | АОГВ-23 | водогрейный | 1991 | 0,0199 | 1 | 16 | выработан | 42,0 |
|  |  |  | АОГВ-23 | водогрейный | 1991 | 0,0199 | 2 | 16 | выработан |  |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | АОГВ-23 | водогрейный | 1991 | 0,0199 | 1 | 16 | выработан | 0,0 |
|  |  |  | АОГВ-23 | водогрейный | 1991 | 0,0199 | 1 | 16 | выработан |  |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | КСВа-2.5 ГС | водогрейный | 2000 | 2,15 | 1 | 16 | выработан | 77,0 |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС | водогрейный | 2000 | 2,15 | 2 | 16 | выработан |  |
|  |  |  | КСВа-2.5 ГС | водогрейный | 2000 | 2,15 | 3 | 16 | выработан |  |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи вод в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок Рисунок 1.29). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1.29 - Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной

1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – насос исходной воды; 5 – насос подачи воды к эжектору; 6 – расходный бак эжекторной установки; 7 – водоструйный эжектор; 8 – охладитель выпара; 9 – вакуумный деаэратор; 10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – фильтр химводоочистки; 12 – подогреватель исходной воды; 13- водогрейный котел; 14 – рециркуляционный насос; 15 – линия перезапуска.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, которыйподает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды.

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую воду для системы теплоснабжения получают в поверхностных пароводяных подогревателях. Пароводяные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно стоящие, но в некоторых случаях применяются подогреватели, включенные в циркуляционный контур котла, а также надстроенные над котлами или встроенные в котлы.

Показана принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной с паровыми котлами (рисунок Рисунок 1.30рисунок), снабжающими паром и горячей водой закрытые двухтрубные водяные и паровые системы теплоснабжения. Для приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает нагрев исходной и химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная вода от всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддерживается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водо-водяной подогреватель для предварительного нагрева исходной воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной воды.

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом из конденсатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат пароводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается последовательно в охладителе конденсата пароводяного подогревателя и в пароводяном подогревателе.

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавливают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или являются пиковыми. Котлы устанавливают за пароводяным подогревателем по ходу воды в качестве второй ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для питательной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков-аккумуляторов.

Рисунок 1.30 - Принципиальная тепловая схема паровой котельной при закрытых сетях

1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – регулятор подпора; 5 – насос исходной воды; 6 – охладитель воды непрерывной продувки (подогреватель исходной воды) ; 7 – пароводяной подогреватель исходной воды; 8 – фильтр химводоочистки; 9 – конденсатный бак; 10 – конденсатный насос; 11 –  подогреватель химически очищенной воды; 12 – атмосферный деаэратор; 13 – сепаратор пара непрывной продувки; 14 – питательный насос; 15 – паровой котел с экономайзером; 16 – редукционно-охладительная установка; 17 – подогреватель сетевой воды; 18 – охладитель конденсата подогревателей сетевой воды.

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). Общие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. Индивидуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении производительности котла являются наиболее желательными.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения муниципального округа Лотошино является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70 оC или 130/70 оC, применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70 оC или 105/70 оC, 110/70 оC (панельное отопление).

С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 60 оC, требуемой по СанПиН, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.

Для принятого в отечественной практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

- для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)/[(tрпс-18)/(18-tрно)];

- для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)/[(tрос-18)/(18-tрно)],

где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар - текущая температура наружного воздуха, оC; tnc. toс – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, оC.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8 оC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

где

- расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, 0С; равна 18 0С при определении и ;

В, n – постоянные величины для данного расхода сетевой воды, определяющие тепловую характеристику системы отопления здания.

Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления.

Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так, в закрытых и открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.

В двухступенчатой последовательной схеме включения системы отопления и подогревателей ГВС изменение нагрузки второй ступени приводит к изменению температуры воды, поступающей в систему отопления. В этих условиях типовой отопительный температурный график 150/70 оC не обеспечивает требуемого соответствия расхода теплоты на отопление от температуры наружного воздуха. Поэтому были разработаны методы расчета температурных графиков центрального регулирования по совместной нагрузке отопления и ГВС, основанные на использовании уравнений характеристики теплообменных аппаратов. В результате были рекомендованы так называемые «повышенные» графики для закрытых систем теплоснабжения, когда температура прямой сетевой воды в зависимости от нагрузки ГВС принимается на 3-5 оC выше, чем при типовом графике, а расход воды в системе теплоснабжения определяется только по отопительной нагрузке, и «скорректированные» графики для открытых систем теплоснабжения. Однако такие графики практически не используются из-за ограниченного применения по ряду причин обеих схем обеспечения нагрузки ГВС.

В то же время наличие установок ГВС в отапливаемых зданиях снижает температуру обратной сетевой воды против чисто отопительного графика, что приводит к дополнительному энергетическому эффекту при теплоснабжении от ТЭЦ. Величина снижения зависит от схемы включения этих установок (параллельная, смешанная, двухступенчатая последовательная) и доли нагрузки ГВС от отопительной и может составлять 5-15 оC. Но для этого требуется отлаженная и согласованная работа систем автоматического регулирования на ИТП и ЦТП отопительной и горячеводной нагрузки в зависимости от режимов теплопотребления.

Для отечественных систем теплоснабжения характерны преимущественное применение закрытой смешанной и параллельной схем включения на ИТП и ЦТП установок ГВС, и работа источников по чисто отопительному графику с изменением расхода сетевой воды в течение отопительного периода, вызванного только нагрузкой ГВС.

Здесь необходимо отметить, что желание понизить температуру воды после систем отопления зданий, запроектированных и работающих по графику 95/70 оC, о чем иногда поднимается разговор, абсолютно не реально без их серьезной технической модернизации и реабилитации к новым условиям работы, что потребует больших материальных и финансовых затрат.

Следует также отметить, что в последние годы проводимые кампании экономии топлива в системах теплоснабжения за счет снижения против проектного графика температуры прямой сетевой воды, к сожалению, не основывается на серьезных технико-экономических проработках и обоснованиях и в большинстве систем приводит к кратковременному положительному топливному эффекту (до очередной перенастройки систем отопления зданий) либо, напротив, к отрицательному. Снижение температуры прямой сетевой воды (в частности переход на график (120-125)/70 оC) при одновременном увеличении ее расхода, исходя из баланса покрытия тепловых нагрузок, стало возможным вследствие значительного спада в нынешней экономической ситуации тепловых нагрузок источников и соответственно тепловой загрузки тепломагистралей от них. И это может рассматриваться только как временное явление до восстановления проектных тепловых нагрузок.

К тому же следует иметь в виду, что снижение против проектной температуры прямой сетевой воды при одновременном увеличении ее расхода изменяет условия теплообмена в теплоиспользующих установках (подогревателях, отопительных приборах) и приводит к повышению температуры обратной сетевой воды, что снижает энергетический эффект при теплоснабжении от котельной.

Совершенно по-разному проявляется влияние температурного графика на энергетическую и экономическую составляющую эксплуатационных затрат в системах теплоснабжения котельными.

Поэтому принятие оптимального температурного графика для конкретных систем теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов. Для решения поставленной задачи необходим предварительный анализ некоторых из этих факторов.

Критерии обоснования температурного графика

Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива); выработка электроэнергии на теплофикационных отборах турбин ТЭЦ и замещающей станции энергосистемы.

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

В виду отсутствия учета отдельных статей потребленных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, информации по затратам на перекачку теплоносителя, затратам в насосные станции, затратам на перетопы зданий; затратам на компенсацию выработки электроэнергии и затратам на изменение расхода топлива на отпуск теплоты, анализ выбранных температурных графиков проводился только на основании удовлетворения условий тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Температурные графики котельных муниципального округа Лотошино

Температурные графики котельных муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 1.15.

Таблица 1.15 –Температурные графики котельных, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ», муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 95-70 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 95-70 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 130-80 (до ЦТП) / 95-70 (после ЦТП) |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 95-70 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 95-70 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 95-70 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 95-70 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 95-70 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 95-70 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 95-70 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 95-70 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 95-70 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 95-70 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 95-70 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 95-70 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 95-70 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 95-70 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 95-70 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 95-70 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 95-70 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 95-70 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 95-70 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 95-70 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 95-70 |

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

В таблице Таблица 1.16 представлено число часов использования установленной мощности котельных муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.16 - Число часов использования установленной мощности котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка, Гкал | Число часов использования установленной мощности, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4,48 | 7665,945 | 1711,148 |
| 2 | Котельная №2а | 7,74 | 14702,199 | 1899,509 |
| 3 | Котельная №3а | 20,0 | 28356,865 | 1417,843 |
| 4 | Котельная №4 | 3,48 | 3764,343 | 1081,708 |
| 5 | Котельная №5 | 2,4 | 5911,764 | 2463,235 |
| 6 | Котельная №6 | 2,4 | 2059,986 | 858,328 |
| 7 | Котельная №7 | 4,47 | 8778,823 | 1963,943 |
| 8 | Котельная № 8 | 1,29 | 2310,065 | 1790,748 |
| 9 | Котельная №9 | 0,679 | 1007,023 | 1483,097 |
| 10 | Котельная №10 | 0,7 | 1088,125 | 1554,464 |
| 11 | Котельная №11 | 3,44 | 7572,348 | 2201,264 |
| 12 | Котельная №12 | 2,58 | 4145,206 | 1606,669 |
| 13 | Котельная №13 | 1,72 | 1563,1 | 908,779 |
| 14 | Котельная №14 | 3,6 | 2723,327 | 756,480 |
| 15 | Котельная №15 | 4,8 | 2627,608 | 547,418 |
| 16 | Котельная №16 | 3,6 | 5450,563 | 1514,045 |
| 17 | Котельная №17 | 3,44 | 5414,14 | 1573,878 |
| 18 | Котельная №18 | 2,2 | 3444,2 | 1565,545 |
| 19 | Котельная №19 | 0,06 | 67,3 | 1121,667 |
| 20 | Котельная №20 | 0,86 | 1363,893 | 1585,922 |
| 21 | Котельная №21 | 0,086 | 122,946 | 1429,605 |
| 22 | Котельная №22 | 0,04 | 64,5 | 1612,500 |
| 23 | Котельная №23 | 0,04 | 94 | 2350,000 |
| 24 | Котельная №24 | 6,45 | 1446,916 | 224,328 |
|  | Итого по округу: | 80,555 | 111745,185 | 35222,123 |

Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В случае отсутствия счётчиков тепловой энергии на котельных учет выработанной тепловой энергии производится расчетным способом, исходя из объемов сжигаемого топлива с учетом его теплотворной способности и удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В целях устранения нарушений действующего законодательства необходимо оснащение котельных приборами учёта отпущенной тепловой энергии.

Сведения об оснащении котельных муниципального округа Лотошино приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети представлены в таблицах Таблица 1.17 - Таблица 1.18.

Таблица 1.17 - Приборы учёта отпуска тепловой энергии на котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети (УУТЭ / Расчетный способ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | Расчетный способ |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | Расчетный способ |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | Расчетный способ |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | Расчетный способ |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | Расчетный способ |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | Расчетный способ |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | Расчетный способ |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | Расчетный способ |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | Расчетный способ |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | Расчетный способ |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | Расчетный способ |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | Расчетный способ |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | Расчетный способ |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | Расчетный способ |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | Расчетный способ |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | Расчетный способ |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | Расчетный способ |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | Расчетный способ |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | Расчетный способ |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | Расчетный способ |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | Расчетный способ |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | Расчетный способ |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | Расчетный способ |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | Расчетный способ |

Таблица 1.18 – Перечень приборов учета параметров теплоносителя на объектах МКП «Лотошинское ЖКХ»   муниципального округа Лотошино

| № ЦТП | Адрес | ЦТП котельной |
| --- | --- | --- |
| ЦТП | Лотошино, ул. Колхозная, д. 9А | Котельная №3а |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице Таблица 1.19.

Таблица 1.19 - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино, ед

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 5 | 6 | 9 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино за последние 3 года отсутствовали.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования, осуществляющие коммерческую деятельность по оказанию услуг по договору поставки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино Московской области представлены в приложении Г.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ», представлена в таблице Таблица 1.20.

Таблица 1.20 - Структура тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ»

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Система теплоснабжения | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 4-х трубная; зависимая | закрытая |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 4-х трубная, зависимая | смешанная |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 2-х трубная, зависимая | открытая |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | автономная | отсутствует |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | автономная | закрытая |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | автономная | отсутствует |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | автономная | отсутствует |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в электронной форме в ПРК ГИС «Zulu» и рисунках Рисунок 1.31 - Рисунок 1.54.

Рисунок 1.31 - Зона действия котельной №1 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.32 - Зона действия котельной №2а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.33 - Зона действия котельной №3а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.34 - Зона действия котельной №4 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.35 - Зона действия котельной №5 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.36 - Зона действия котельной №6 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.37 - Зона действия котельной №7 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.38 - Зона действия котельной №8 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.39 - Зона действия котельной №9 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.40 - Зона действия котельной №10 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.41 - Зона действия котельной №11 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.42 - Зона действия котельной №12 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.43 - Зона действия котельной №13 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.44 - Зона действия котельной №14 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.45 - Зона действия котельной №15 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.46 - Зона действия котельной №16 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.47 - Зона действия котельной №17 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.48 - Зона действия котельной №18 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.49 - Зона действия котельной №19 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.50 - Зона действия котельной №20 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.51 - Зона действия котельной №21 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.52 - Зона действия котельной №22 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.53 - Зона действия котельной №23 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.54 - Зона действия котельной №24 ул. Рогова МКП «Лотошинское ЖКХ»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков тип прокладки, процент износа, протяженность и диаметр тепловой сети с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации и преобладающий тип изоляции приведены в таблице Таблица 1.21 .

Таблица 1.21 - Год начала эксплуатации и преобладающий тип изоляции тепловых сетей муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Год начала эксплуатации тепловых сетей | Преобладающий тип изоляции тепловых сетей | Износ тепловых сетей, % | Протяженность ТС отопления, в однотрубном исчислении | Протяженность ТС ГВС, в однотрубном исчислении | Протяжённость ТС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 2005 | Пенополиуретан | 65 | 3955,4 | 2442,2 | 6397,60 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 2006 | Пенополиуретан | 37 | 7710,2 | 6417,8 | 14128,00 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 1998 | Пенополиуретан | 69 | 9704 | 8710 | 18414,00 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 1984 | Пенополиуретан | 98 | 3266,6 | 2564,8 | 5831,40 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 1989 | Битумоперлит | 100 | 4600,2 | 5532,2 | 10132,40 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 1989 | Пенополиуретан | 100 | 1198,6 | 624,6 | 1823,20 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 2006 | Пенополиуретан | 52 | 4179,6 | 3187 | 7366,60 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 2008 | Пенополиуретан | 100 | 1663,8 | 1663,8 | 3327,60 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 1996 | Минеральная вата | 100 | 130,8 | 130,8 | 261,60 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 1998 | Битумоперлит | 100 | 426,8 | 281,2 | 708,00 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 2008 | Битумоперлит | 76 | 3978,5 | 3312,4 | 7290,90 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 2007 | Пенополиуретан | 34 | 3244,4 | 2466,8 | 5711,20 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 2008 | Битумоперлит | 66 | 2479,4 | 0 | 2479,40 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 1991 | Пенополиуретан | 100 | 3106,2 | 2225,4 | 5331,60 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 1990 | Пенополиуретан | 100 | 2993,2 | 0 | 2993,20 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1988 | Пенополиуретан | 99 | 3226,8 | 3041,2 | 6268,00 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1984 | Битумоперлит | 100 | 2791,4 | 2657,4 | 5448,80 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 1998 | Битумоперлит | 100 | 4163 | 0 | 4163,00 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 2014 | Сети отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 2006 | Пенополиуретан | 33 | 1422,6 | 361,4 | 1784,00 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 2005 | Сети отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 1990 | Сети отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 1990 | Сети отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 1991 | Пенополиуретан | 77 | 1414,86 | 1101,86 | 2516,72 |
|  | Итого |  |  |  |  | 65656,36 | 46720,86 | 112377,22 |

Тип компенсирующих устройств, тип прокладки, тип изоляции, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с определением их материальной характеристики по каждой котельной муниципального округа Лотошино приведены в пп. 1.3.3.1-1.3.3.23. Длина трубопроводов представлена в однотрубном исчислении.

Год проектирования (реконструкции) участков тепловых сетей представлен в приложении А.

Параметры тепловой сети котельной №1

Таблица 1.22 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №1 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 57 | 268 | 58 | 321 | 0 | 647 |
| 76 | 189,8 | 326,2 | 0 | 33,2 | 549,2 |
| 89 | 192 | 27,6 | 98,6 | 0 | 318,2 |
| 108 | 358,6 | 726,4 | 208 | 0 | 1293 |
| 133 | 222,2 | 563 | 0 | 0 | 785,2 |
| 219 | 57,6 | 207,2 | 0 | 0 | 264,8 |
| Суммарная длина, м | 1386,2 | 1908,4 | 627,6 | 33,2 | 3955,4 |
| Средний диаметр, мм | 94,4 | 120,1 | 78,9 | 76,0 | 104,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 130,8 | 229,3 | 49,5 | 2,5 | 412,1 |

Таблица 1.23 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №1 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 33,2 |
| 57 | 145,2 | 644,4 | 0 | 0 | 789,6 |
| 76 | 241,4 | 224,4 | 58,4 | 0 | 524,2 |
| 89 | 93,1 | 456,8 | 0 | 0 | 549,9 |
| 108 | 129,9 | 364,6 | 0 | 0 | 494,5 |
| 133 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
| Суммарная длина, м | 660,4 | 1690,2 | 58,4 | 33,2 | 2442,2 |
| Средний диаметр, мм | 80,7 | 79,2 | 76,0 | 32,0 | 78,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 53,3 | 133,8 | 4,4 | 1,1 | 192,6 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №2а

Таблица 1.24 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №2а по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 32 | 81,4 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 151,9 |
| 57 | 1615,2 | 131 | 699,3 | 65,2 | 0 | 2510,7 |
| 76 | 544,8 | 20,2 | 206,2 | 0 | 0 | 771,2 |
| 89 | 133,8 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 165,6 |
| 108 | 0 | 0 | 110,6 | 0 | 412,4 | 523 |
| 133 | 301,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,8 |
| 159 | 722,4 | 50,2 | 1029 | 0 | 0 | 1801,6 |
| 219 | 1020,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020,4 |
| 273 | 171,6 | 43,2 | 143,2 | 0 | 0 | 358 |
| Суммарная длина, м | 4697,4 | 276,4 | 2258,8 | 65,2 | 412,4 | 7710,2 |
| Средний диаметр, мм | 122,6 | 114,4 | 120,6 | 57,0 | 108,0 | 120,4 |
| Материальная характеристика, м2 | 575,9 | 31,6 | 272,4 | 3,7 | 44,5 | 928,2 |

Таблица 1.25 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №2а по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 145,4 | 0 | 145,4 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 206,2 | 206,2 |
| 57 | 1415,6 | 183 | 624,4 | 206,2 | 2429,2 |
| 76 | 459 | 25,1 | 514,5 | 0 | 998,6 |
| 89 | 634,3 | 0 | 0 | 0 | 634,3 |
| 108 | 169,9 | 25,1 | 514,5 | 0 | 709,5 |
| 133 | 694,4 | 0 | 0 | 0 | 694,4 |
| 159 | 242,2 | 0 | 0 | 0 | 242,2 |
| 219 | 171,6 | 43,2 | 143,2 | 0 | 358 |
| Суммарная длина, м | 3787 | 276,4 | 1942 | 412,4 | 6417,8 |
| Средний диаметр, мм | 94,8 | 88,7 | 85,1 | 52,5 | 88,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 358,8 | 24,5 | 165,3 | 21,7 | 570,2 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №3а

Таблица 1.26 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №3а по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| 32 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 57 | 775 | 73,6 | 42,4 | 0 | 258 | 0 | 1149 |
| 76 | 339,8 | 11,4 | 539,2 | 0 | 29,4 | 0 | 919,8 |
| 79 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 |
| 89 | 578,4 | 165,6 | 0 | 0 | 51,8 | 0 | 795,8 |
| 108 | 422 | 140,2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 609,2 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 15,4 | 263,4 | 468 | 50,6 | 356,8 | 0 | 1154,2 |
| 159 | 675,2 | 63,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,6 |
| 219 | 442,6 | 645,4 | 0 | 138,6 | 471 | 0 | 1697,6 |
| 273 | 680,6 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 0 | 724,4 |
| 325 | 55 | 0 | 70 | 0 | 741 | 556,4 | 1422,4 |
| 377 | 0 | 30,4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 388,4 |
| Суммарная длина, м | 4076,6 | 1393,4 | 1489,6 | 189,2 | 1998,8 | 556,4 | 9704 |
| Средний диаметр, мм | 142,9 | 167,1 | 177,1 | 196,0 | 215,1 | 325,0 | 178,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 582,5 | 232,9 | 263,7 | 37,1 | 430,0 | 180,8 | 1727,0 |

Таблица 1.27 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №3а по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 168,8 | 0 | 98,6 | 0 | 0 | 0 | 267,4 |
| 32 | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 0 | 143,9 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 7,1 |
| 48 | 525,1 | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,7 |
| 57 | 808,7 | 296,8 | 0 | 25,3 | 457,6 | 0 | 1588,4 |
| 76 | 253,2 | 218,6 | 0 | 25,3 | 104,4 | 0 | 601,5 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 107,2 | 103,1 | 0 | 69,3 | 282,1 | 0 | 561,7 |
| 108 | 297,1 | 350,8 | 468 | 69,3 | 122,2 | 0 | 1307,4 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 725,8333 | 286,7 | 384,6 | 0 | 177,2 | 0 | 1574,333 |
| 159 | 0 | 0 | 35 | 0 | 370,5 | 278,2 | 683,7 |
| 219 | 398,2666 | 15,2 | 281,8 | 0 | 21,9 | 0 | 717,1666 |
| 273 | 0 | 0 | 35 | 0 | 370,5 | 278,2 | 683,7 |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная длина, м | 3342,8 | 1319,8 | 1303 | 189,2 | 1998,8 | 556,4 | 8710 |
| Средний диаметр, мм | 96,3 | 94,2 | 138,9 | 89,9 | 131,9 | 216,0 | 118,1 |
| Материальная характеристика, м2 | 322,0 | 124,4 | 181,0 | 17,0 | 263,7 | 120,2 | 1028,3 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №4

Таблица 1.28 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №4 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 140,6 | 91,4 | 232 |
| 57 | 448,8 | 15,8 | 0 | 650,4 | 222 | 1337 |
| 76 | 57,8 | 39,4 | 0 | 0 | 78,4 | 175,6 |
| 89 | 0 | 0 | 191,2 | 154 | 366,6 | 711,8 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,8 | 198,8 |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,6 | 356,6 |
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| Суммарная длина, м | 506,6 | 55,2 | 191,2 | 945 | 1568,6 | 3266,6 |
| Средний диаметр, мм | 59,2 | 70,6 | 89,0 | 57,5 | 118,4 | 89,1 |
| Материальная характеристика, м2 | 30,0 | 3,9 | 17,0 | 54,3 | 185,7 | 290,9 |

Таблица 1.29 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №4 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 294 | 185,4 | 479,4 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 48 | 315,6 | 15,8 | 0 | 0 | 175,2 | 506,6 |
| 57 | 99,8 | 39,4 | 191,2 | 144,8 | 557,7 | 1032,9 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,7 | 212,7 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,2 | 221,2 |
| Суммарная длина, м | 415,4 | 55,2 | 191,2 | 438,8 | 1464,2 | 2564,8 |
| Средний диаметр, мм | 50,2 | 54,4 | 57,0 | 35,6 | 62,3 | 55,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 20,8 | 3,0 | 10,9 | 15,6 | 91,2 | 141,6 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №5

Таблица 1.30 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №5 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 32 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 38 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 48 | 0 | 102,2 | 124 | 226,2 |
| 57 | 0 | 163,8 | 1202 | 1365,8 |
| 76 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| 89 | 0 | 0 | 486 | 486 |
| 108 | 70,8 | 400,4 | 746 | 1217,2 |
| 133 | 0 | 299 | 482 | 781 |
| Суммарная длина, м | 70,8 | 965,4 | 3564 | 4600,2 |
| Средний диаметр, мм | 108,0 | 100,7 | 80,3 | 85,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 7,6 | 97,3 | 286,1 | 391,0 |

Таблица 1.31 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №5 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, КАН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 32 | 0 | 492 | 0 | 492 |
| 38 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 48 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 57 | 637,3 | 1312 | 0 | 1949,3 |
| 76 | 0 | 256 | 0 | 256 |
| 89 | 225,9 | 894 | 0 | 1119,9 |
| 108 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| 219 | 0 | 0 | 1105 | 1105 |
| Суммарная длина, м | 863,2 | 3564 | 1105 | 5532,2 |
| Средний диаметр, мм | 65,4 | 66,3 | 219,0 | 96,7 |
| Материальная характеристика, м2 | 56,4 | 236,4 | 242,0 | 534,9 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №6

Таблица 1.32 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №6 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 205 | 64,2 | 0 | 0 | 269,2 |
| 76 | 0 | 181,7 | 36,2 | 0 | 217,9 |
| 89 | 0 | 35,9 | 0 | 261 | 296,9 |
| 108 | 149,2 | 0 | 0 | 0 | 149,2 |
| 159 | 265,4 | 0 | 0 | 0 | 265,4 |
| Суммарная длина, м | 619,6 | 281,8 | 36,2 | 261 | 1198,6 |
| Средний диаметр, мм | 113,0 | 73,3 | 76,0 | 89,0 | 97,3 |
| Материальная характеристика, м2 | 70,0 | 20,7 | 2,8 | 23,2 | 116,6 |

Таблица 1.33 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №6 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0 | 5 | 5 |
| 57 | 308,3 | 0 | 308,3 |
| 76 | 132,7 | 0 | 132,7 |
| 89 | 45,9 | 0 | 45,9 |
| 108 | 132,7 | 0 | 132,7 |
| Суммарная длина, м | 619,6 | 5 | 624,6 |
| Средний диаметр, мм | 74,4 | 48,0 | 74,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 46,1 | 0,2 | 46,3 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №7

Таблица 1.34 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №7 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 139,4 | 0 | 0 | 0 | 139,4 |
| 48 | 128,8 | 0 | 0 | 0 | 128,8 |
| 57 | 826,7 | 0 | 35,4 | 6 | 868,1 |
| 76 | 301,8 | 0 | 141,4 | 0 | 443,2 |
| 89 | 314,7 | 0 | 0 | 0 | 314,7 |
| 108 | 282,2 | 145,4 | 45,8 | 0 | 473,4 |
| 133 | 506 | 133,4 | 0 | 0 | 639,4 |
| 159 | 342 | 0 | 23,6 | 0 | 365,6 |
| 219 | 271,4 | 0 | 535,6 | 0 | 807 |
| Суммарная длина, м | 3113 | 278,8 | 781,8 | 6 | 4179,6 |
| Средний диаметр, мм | 102,6 | 120,0 | 177,5 | 57,0 | 117,7 |
| Материальная характеристика, м2 | 319,3 | 33,4 | 138,8 | 0,3 | 491,9 |

Таблица 1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №7 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 256,4 | 0 | 256,4 |
| 48 | 91,7 | 0 | 91,7 |
| 57 | 877,3 | 93,6 | 970,9 |
| 76 | 424,1 | 0 | 424,1 |
| 89 | 400 | 29,1 | 429,1 |
| 108 | 296,2 | 387,3 | 683,5 |
| 133 | 212,1 | 119,2 | 331,3 |
| Суммарная длина, м | 2557,8 | 629,2 | 3187 |
| Средний диаметр, мм | 73,8 | 104,3 | 79,8 |
| Материальная характеристика, м2 | 188,8 | 65,6 | 254,5 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №8

Таблица 1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №8 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 47,8 | 151,6 | 199,4 |
| 76 | 0 | 1167 | 1167 |
| 108 | 69,4 | 155,6 | 225 |
| 159 | 72,4 | 0 | 72,4 |
| Суммарная длина, м | 189,6 | 1474,2 | 1663,8 |
| Средний диаметр, мм | 114,6 | 77,4 | 81,7 |
| Материальная характеристика, м2 | 21,7 | 114,1 | 135,9 |

Таблица 1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №8 по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 189,6 | 1474,2 | 1663,8 |
| Суммарная длина, м | 189,6 | 1474,2 | 1663,8 |
| Средний диаметр, мм | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 10,8 | 84,0 | 94,8 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №9

Таблица 1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №9 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | 115 | 15,8 | 130,8 |
| Суммарная длина, м | 115 | 15,8 | 130,8 |
| Средний диаметр, мм | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 10,2 | 1,4 | 11,6 |

Таблица 1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №9 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 115 | 15,8 | 130,8 |
| Суммарная длина, м | 115 | 15,8 | 130,8 |
| Средний диаметр, мм | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 8,7 | 1,2 | 9,9 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №10

Таблица 1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №10 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 60,8 | 0 | 60,8 |
| 89 | 0 | 366 | 366 |
| Суммарная длина, м | 60,8 | 366 | 426,8 |
| Средний диаметр, мм | 57,0 | 89,0 | 84,4 |
| Материальная характеристика, м2 | 3,5 | 32,6 | 36,0 |

Таблица 1.41 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №10 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 125,2 | 0 | 125,2 |
| 57 | 38,8 | 117,2 | 156 |
| Суммарная длина, м | 164 | 117,2 | 281,2 |
| Средний диаметр, мм | 37,9 | 57,0 | 45,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 6,2 | 6,7 | 12,9 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №11

Таблица 1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №11 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 91,6 |
| 57 | 335 | 17,7 | 1242,6 | 0 | 1595,3 |
| 76 | 243,4 | 0 | 0 | 0 | 243,4 |
| 89 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 108 | 73,8 | 0 | 64,8 | 0 | 138,6 |
| 159 | 113,4 | 0 | 452,4 | 287,2 | 853 |
| 219 | 667,8 | 0 | 278,8 | 0 | 946,6 |
| Суммарная длина, м | 1525 | 17,7 | 2148,6 | 287,2 | 3978,5 |
| Средний диаметр, мм | 140,5 | 57,0 | 102,7 | 159,0 | 121,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 214,2 | 1,0 | 220,6 | 45,7 | 481,5 |

Таблица 1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №11 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 58,1 | 0 | 0 | 58,1 |
| 48 | 208,8 | 0 | 0 | 208,8 |
| 57 | 269,8 | 1023,9 | 0 | 1293,7 |
| 76 | 106,7 | 252,4 | 0 | 359,1 |
| 89 | 0 | 134,9 | 115,9 | 250,8 |
| 108 | 333,9 | 218,8 | 115,9 | 668,6 |
| 133 | 149,2 | 39,7 | 0 | 188,9 |
| 159 | 184,7 | 99,7 | 0 | 284,4 |
| Суммарная длина, м | 1311,2 | 1769,4 | 231,8 | 3312,4 |
| Средний диаметр, мм | 92,0 | 75,9 | 98,5 | 83,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 120,6 | 134,3 | 22,8 | 277,8 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №12

Таблица 1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №12 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 16 | 0 | 16 |
| 48 | 232,6 | 0 | 232,6 |
| 57 | 601,8 | 179,4 | 781,2 |
| 76 | 960,4 | 0 | 960,4 |
| 89 | 303,8 | 0 | 303,8 |
| 108 | 392,2 | 0 | 392,2 |
| 133 | 405 | 0 | 405 |
| 159 | 153,2 | 0 | 153,2 |
| Суммарная длина, м | 3065 | 179,4 | 3244,4 |
| Средний диаметр, мм | 86,9 | 57,0 | 85,3 |
| Материальная характеристика, м2 | 266,5 | 10,2 | 276,7 |

Таблица 1.45 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №12 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | Итого |
| --- | --- | --- |
| 32 | 166,5 | 166,5 |
| 48 | 1265,3 | 1265,3 |
| 57 | 651,6 | 651,6 |
| 89 | 383,4 | 383,4 |
| Суммарная длина, м | 2466,8 | 2466,8 |
| Средний диаметр, мм | 55,7 | 55,7 |
| Материальная характеристика, м2 | 137,3 | 137,3 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №13

Таблица 1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №13 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 57 | 0 | 714,6 | 0 | 714,6 |
| 89 | 0 | 718,8 | 0 | 718,8 |
| 108 | 0 | 274,8 | 0 | 274,8 |
| 159 | 0 | 473,2 | 268 | 741,2 |
| Суммарная длина, м | 30 | 2181,4 | 268 | 2479,4 |
| Средний диаметр, мм | 25,0 | 96,1 | 159,0 | 102,0 |
| Материальная характеристика, м2 | 0,8 | 209,6 | 42,6 | 253,0 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №14

Таблица 1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №14 по видам прокладки и изоляции.

Таблица 1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №14 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | 10 | 54 | 759,4 | 218 | 1041,4 |
| 89 | 32,6 | 0 | 156 | 135,4 | 324 |
| 108 | 0 | 0 | 611,4 | 510,4 | 1121,8 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 279,8 | 279,8 |
| 219 | 334,2 | 0 | 0 | 0 | 334,2 |
| Суммарная длина, м | 381,8 | 54 | 1526,8 | 1143,6 | 3106,2 |
| Средний диаметр, мм | 201,1 | 57,0 | 80,7 | 108,5 | 105,3 |
| Материальная характеристика, м2 | 76,8 | 3,1 | 123,2 | 124,1 | 327,2 |

Таблица 1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №14 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32,6 | 0 | 90,6 | 123,2 |
| 48 | 0 | 35,8 | 71,4 | 107,2 |
| 57 | 0 | 1166 | 215 | 1381 |
| 89 | 167,1 | 0 | 37,9 | 205 |
| 108 | 167,1 | 0 | 102 | 269,1 |
| 159 | 0 | 0 | 139,9 | 139,9 |
| Суммарная длина, м | 366,8 | 1201,8 | 656,8 | 2225,4 |
| Средний диаметр, мм | 92,0 | 56,7 | 83,1 | 70,3 |
| Материальная характеристика, м2 | 33,7 | 68,2 | 54,6 | 156,5 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №15

Таблица 1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №15 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0 | 17,8 | 0 | 0 | 17,8 |
| 57 | 88 | 606,2 | 0 | 283,4 | 977,6 |
| 76 | 204 | 222,6 | 0 | 468,4 | 895 |
| 108 | 0 | 103,8 | 148,8 | 26,8 | 279,4 |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
| 219 | 0 | 69 | 0 | 80,6 | 149,6 |
| 273 | 0 | 44,4 | 0 | 386,4 | 430,8 |
| Суммарная длина, м | 292 | 1063,8 | 148,8 | 1488,6 | 2993,2 |
| Средний диаметр, мм | 70,3 | 85,1 | 108,0 | 145,4 | 114,8 |
| Материальная характеристика, м2 | 20,5 | 90,5 | 16,1 | 216,4 | 343,5 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №16

Таблица 1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №16 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 156 | 0 | 156 |
| 57 | 0 | 643,9 | 643,9 |
| 76 | 0 | 721 | 721 |
| 89 | 0 | 524,2 | 524,2 |
| 108 | 0 | 522,9 | 522,9 |
| 159 | 0 | 414,8 | 414,8 |
| 219 | 0 | 244 | 244 |
| Суммарная длина, м | 156 | 3070,8 | 3226,8 |
| Средний диаметр, мм | 32,0 | 102,3 | 98,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,0 | 314,0 | 319,0 |

Таблица 1.52 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №16 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- |
| 48 | 60 | 60 |
| 57 | 987,1 | 987,1 |
| 76 | 480,6 | 480,6 |
| 89 | 877,6 | 877,6 |
| 108 | 350,8 | 350,8 |
| 159 | 285,1 | 285,1 |
| Суммарная длина, м | 3041,2 | 3041,2 |
| Средний диаметр, мм | 84,5 | 84,5 |
| Материальная характеристика, м2 | 257,0 | 257,0 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №17

Таблица 1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №17 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 32 | 50 | 14 | 0 | 64 |
| 57 | 0 | 0 | 814 | 814 |
| 89 | 0 | 0 | 204,2 | 204,2 |
| 108 | 0 | 0 | 523,2 | 523,2 |
| 159 | 0 | 0 | 46,8 | 46,8 |
| 219 | 0 | 0 | 1105,2 | 1105,2 |
| Суммарная длина, м | 50 | 14 | 2727,4 | 2791,4 |
| Средний диаметр, мм | 32,0 | 32,0 | 136,2 | 133,8 |
| Материальная характеристика, м2 | 1,6 | 0,4 | 371,4 | 373,5 |

Таблица 1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №17 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | СТД, БКН | Итого |
| --- | --- | --- |
| 57 | 1412,2 | 1412,2 |
| 89 | 188,2 | 188,2 |
| 108 | 190,6 | 190,6 |
| 159 | 866,4 | 866,4 |
| Суммарная длина, м | 2657,4 | 2657,4 |
| Средний диаметр, мм | 96,2 | 96,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 255,6 | 255,6 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №18

Таблица 1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №18 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | СТД, БКН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 123 | 128,2 | 0 | 251,2 |
| 48 | 0 | 8,8 | 0 | 8,8 |
| 57 | 30 | 1150,4 | 51,2 | 1231,6 |
| 76 | 0 | 200,8 | 0 | 200,8 |
| 89 | 0 | 0 | 146,4 | 146,4 |
| 108 | 0 | 475,6 | 190,4 | 666 |
| 159 | 0 | 395,4 | 725,2 | 1120,6 |
| 219 | 0 | 0 | 537,6 | 537,6 |
| Суммарная длина, м | 153 | 2359,2 | 1650,8 | 4163 |
| Средний диаметр, мм | 36,9 | 84,6 | 163,3 | 114,1 |
| Материальная характеристика, м2 | 5,6 | 199,6 | 269,6 | 474,8 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №19

Котельная №19 внешних тепловых сетей не имеет.

Параметры тепловой сети котельной №20

Таблица 1.56 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной №20 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | ППУ, НЗМ | СТД, БКН | СТД, КАН | СТД, НЗМ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 32 | 23,6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 57 | 266,6 | 0 | 116,2 | 199,8 | 0 | 50,4 | 633 |
| 76 | 97,6 | 74,2 | 40,4 | 0 | 0 | 64,4 | 276,6 |
| 89 | 0 | 0 | 197,8 | 0 | 0 | 0 | 197,8 |
| 108 | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 189,6 |
| Суммарная длина, м | 446,4 | 74,2 | 456,4 | 199,8 | 131 | 114,8 | 1422,6 |
| Средний диаметр, мм | 66,5 | 76,0 | 65,6 | 57,0 | 108,0 | 67,7 | 69,3 |
| Материальная характеристика, м2 | 29,7 | 5,6 | 29,9 | 11,4 | 14,1 | 7,8 | 98,6 |

Таблица 1.57 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной №20 по видам прокладки и изоляции.

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 156,2 | 74,2 | 65,5 | 295,9 |
| 76 | 0 | 0 | 65,5 | 65,5 |
| Суммарная длина, м | 156,2 | 74,2 | 131 | 361,4 |
| Средний диаметр, мм | 57,0 | 57,0 | 66,5 | 60,4 |
| Материальная характеристика, м2 | 8,9 | 4,2 | 8,7 | 21,8 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Параметры тепловой сети котельной №21

Котельная №21 внешних тепловых сетей не имеет

Параметры тепловой сети котельной №22

Котельная №22 внешних тепловых сетей не имеет

Параметры тепловой сети котельной №23

Котельная №23 внешних тепловых сетей не имеет.

      - Параметры тепловой сети котельной №24 ул. Рогова

Таблица 1.58 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети отопления котельной ул. Рогова по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 0 | 0 | 613,6 | 613,6 |
| 76 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 89 | 340 | 105,86 | 65,68 | 511,54 |
| 108 | 0 | 0 | 165,72 | 165,72 |
| Суммарная длина, м | 340 | 229,86 | 845 | 1414,86 |
| Средний диаметр, мм | 89,0 | 82,0 | 69,5 | 76,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 30,3 | 18,8 | 58,7 | 107,8 |

Таблица 1.59 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловой сети ГВС котельной ул. Рогова по видам прокладки и изоляции

| Диаметр / Изоляция, тип прокладки | ППУ, БКН | ППУ, КАН | СТД, КАН | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 170 | 52,93 | 0 | 222,93 |
| 48 | 170 | 52,93 | 0 | 222,93 |
| 57 | 0 | 0 | 424,6 | 424,6 |
| 89 | 0 | 0 | 65,68 | 65,68 |
| 108 | 0 | 0 | 165,72 | 165,72 |
| Суммарная длина, м | 340 | 105,86 | 656 | 1101,86 |
| Средний диаметр, мм | 43,0 | 43,0 | 73,1 | 60,9 |
| Материальная характеристика, м2 | 14,6 | 4,6 | 47,9 | 67,1 |

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые.

Период эксплуатации участков тепловых сетей представлены в приложении Б к книге 1 «Существующее положение» Обосновывающих материалов.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах в узлах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом и дисковые затворы.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях МКП «Лотошинское ЖКХ» находится в эксплуатации 265 ед. тепловых камер. Тепловые камеры служат для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены запорная арматура (задвижки, шаровые краны), сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и другое оборудование. Кроме того, в них установлены ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камеры тепловых сетей.

Всем камерам тепловых сетей, установленных по трассе тепловой сети, присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое оборудование имеет доступ для технического обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камеры тепловых сетей.

В основном тепловые камеры построены по типовым проектным решениям из сборного железобетона, а также из красного кирпича. С начала активного внедрения тепловых сетей с применением предварительно изолированных трубопроводов в ППУ изоляции (~ с 2000 года) строительство тепловых камер прекращено. В соответствии с технологией бесканальной прокладки применяется бескамерная установка запорной арматуры в коверах. При производстве комплексной реконструкции тепловых сетей тепловые камеры, как правило, демонтируются, однако это не всегда возможно. Прежде всего по причинам дороговизны изоляции запорной арматуры больших диаметров (свыше Ду200 мм), сложностью переврезок, существенным ограничением по времени производства работ.

Высота камер тепловых сетей выполнена в пределах 1,8—3,5 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Тепловые камеры выполнены средними размерами 2,5 х 3,0 м; имеются камеры значительно больших размеров, в т.ч. многосекционные. Такие камеры имеются на ряде тепломагистралей и сооружены в процессе очередности строительства котельной и микрорайонов.

Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков.

Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для камеры тепловых сетей предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 метров и не менее четырех при площади более 6 метров. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино Московской области используется качественный метод регулирования отпуска теплоты по отопительной тепловой нагрузке, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

Системы теплоснабжения котельных, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ», закрытые, за исключением котельных №14 и №15:

- Котельная №14 – смешанная;

- Котельная №15 – открытая.

Температурные графики котельных муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 1.60.

Таблица 1.60 –Температурные графики котельных, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ», муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование источника | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 95-70 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 95-70 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 130-80 (до ЦТП) / 95-70 (после ЦТП) |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 95-70 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 95-70 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 95-70 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 95-70 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 95-70 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 95-70 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 95-70 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 95-70 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 95-70 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 95-70 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 95-70 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 95-70 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 95-70 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 95-70 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 95-70 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 95-70 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 95-70 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 95-70 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 95-70 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 95-70 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 95-70 |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Для определения температурных графиков, выполнения теплотехнических расчетов за основу взяты параметры СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

Фактические температурные графики тепловых сетей котельных, представлены в таблице Таблица 1.61 и на рисунках Рисунок 1.55 - Рисунок 1.57.

Таблица 1.61 – Фактические температурные графики тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование источника | Система теплоснабжения | Система ГВС | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 130-80 (до ЦТП) / 95-70 (после ЦТП) |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 4-х трубная; зависимая | закрытая | 95-70 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует | 95-70 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 4-х трубная, зависимая | смешанная | 95-70 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 2-х трубная, зависимая | открытая | 95-70 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует | 95-70 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | автономная | отсутствует | 95-70 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | автономная | Индивидуальная от источника | 95-70 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | автономная | отсутствует | 95-70 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | автономная | отсутствует | 95-70 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 4-х трубная, зависимая | закрытая | 95-70 |

Рисунок 1.55 – Утвержденный температурный график котельной №15 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.56 – Утвержденный температурный график котельной №3а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 1.57 – Утвержденный температурный график котельных МКП «Лотошинское ЖКХ»

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформационной системы «ZULU» с применением ПРК «ZULU THERMO». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических режимов отражены в Приложении В Обосновывающих материалов.

Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Перерывы теплоснабжения потребителей, происшедшие вследствие нарушения работоспособности тепловых сетей, принадлежащих потребителю или сторонней посреднической организации, независимо от последствий классифицируются потребительскими отключениями и учитываются потребителями, за исключением случаев, когда установка находится на обслуживании теплоснабжающей организации. Происходящее отключение можно классифицировать:

- Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. Аварией является повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопительного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребителей на срок 36 ч и более.

- Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии).

Статистика отказов на тепловых сетях МП «Лотошинское ЖКХ представлена в таблице Таблица 1.62.

Таблица 1.62 – Статистика отказов на тепловых сетях МП «Лотошинское ЖКХ

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование источника | Количество повреждений, шт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 3 | 4 | 4 | - | 0 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 14 | 8 | 9 | - | 16 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 10 | 17 | 14 | - | 13 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 2 | 1 | 0 | - | 3 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 6 | 8 | 6 | - | 10 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0 | 1 | 3 | - | 5 |
| Итого |  |  |  |  | 36 | 41 | 40 |  |

Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, приведено в таблице Таблица 1.63.

Таблица 1.63 – Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

| № п/п | Условный диаметр трубопроводов, мм | Среднее время восстановления тепловой сети, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2 |
| 2 | 80 | 3 |
| 3 | 100 | 4 |
| 4 | 150 | 5 |
| 5 | 200 | 6 |
| 6 | 300 | 7 |
| 7 | 400 | 8 |
| 8 | 500 | 9 |
| 9 | 600 | 8 |
| 10 | 700 | 9 |
| 11 | 800 | 10 |
| 12 | 1000 | 12 |

Примечание: в указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблице Таблица 1.62. Среднее время восстановления составляет 4,48 ч.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностику состояния тепловых сетей выполняет служба лабораторного контроля.

Результаты проведенных гидравлических испытаний и результаты диагностики состояния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.

На тепловых сетях проводят следующие виды испытаний:

1. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается с администрацией муниципального округа Лотошино. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний –1-2 дня для зон котельных. Испытательные давления создаются сетевыми насосами теплоисточников.

2. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон.

3. Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации.

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС:

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

Значения утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325.

Определение тепловых потерь водяными тепловыми сетями осуществляется по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери» СО 153-34.20.523-2003, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (далее методические указания) для всех видов прокладки тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год МКП «Лотошинское ЖКХ», утвержденный распоряжением Министерства энергетики Московской области от 22.11.2023 г. №254-Р представлены в таблице Таблица 1.64.

Таблица 1.64 – НОРМАТИВЫ технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год

| Наименование источника | Потери теплоносителей, куб. м (т) | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| МКП «Лотошинское ЖКХ» | 20772,6 | 56792,7 |

Оценка фактических тепловых потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

- фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

- среднегодовой температуры    воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

- фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

В таблице Таблица 1.65 приведены данные фактическим за 2022-2024 гг. тепловым потерям в тепловых сетях котельных муниципального округа Лотошино

Таблица 1.65 –Фактические тепловые потери тепловыми сетями котельных муниципального округа Лотошино за 2021-2023 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Потери в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 669,0 | 793,5 | 801,4 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 1795,800 | 2059,5 | 2222,3 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 3379,300 | 3353,7 | 3399,9 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 1257,800 | 1237,5 | 1269,7 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 484,800 | 472,9 | 2248,4 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 421,900 | 426,0 | 487,5 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 1148,700 | 1236,8 | 1239,7 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 776,100 | 766,4 | 751,7 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 38,100 | 38,0 | 38,9 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 165,400 | 172,3 | 164,2 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1571,400 | 1633,0 | 1680,8 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 457,500 | 452,8 | 450,9 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 223,600 | 224,6 | 221,4 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 957,200 | 950,2 | 976,9 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 565,500 | 585,2 | 473 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1678,000 | 1470,3 | 1656,1 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1687,900 | 1345,8 | 1633,9 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 915,000 | 893,4 | 880,6 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,000 | 0,0 | 0 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 186,800 | 191,3 | 184,6 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,000 | 0,0 | 0 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,000 | 0,0 | 0 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,000 | 0,0 | 0 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 299,000 | 459,7 | 446,8 |
|  | Итого |  | 18678,8 | 18762,9 | 21228,7 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2022-2024 гг. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в муниципальном округе Лотошино осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Приоритетной является зависимая схема, как наиболее дешевая и простая в монтаже и эксплуатации. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).

Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).

Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии.

В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе хорошие характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.

Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схема отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой, в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.

Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные.

При независимой схеме присоединения применяются теплообменники различного типа: кожухотрубные, пластинчатые.

В таблице Таблица 1.66 представлены типы подключения потребителей к тепловым сетям котельных муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.66 – Типы подключения потребителей к тепловым сетям котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Система теплоснабжения | Система ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 4-х трубная; зависимая | закрытая |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 4-х трубная, зависимая | смешанная |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 2-х трубная, зависимая | открытая |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2-х трубная, зависимая | отсутствует |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | автономная | отсутствует |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | автономная | индивидуальная |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | автономная | отсутствует |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | автономная | отсутствует |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 4-х трубная, зависимая | закрытая |

В таблице Таблица 1.67 представлен список ЦТП с указанием способа присоединения потребителей.

Таблица 1.67 – Характеристика ЦТП муниципального округа Лотошино

| № п/п | Источник | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП | Используемый температурный график, oC | Температура точки излома, oC | Вид теплосети | Тепловая схема ЦТП (схема подключения нагрузок отопления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3а | ЦТП – 3 | 130/80 | - | 2-х трубная | Независимая |
| 2 | Котельная №5 | ЦТП Микулинское | 95/70 |  |  |  |

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям на территории муниципального округа Лотошино осуществляется по зависимой схеме.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» коммерческие приборы учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В МКП «Лотошинское ЖКХ» организована аварийно-диспетчерская служба, осуществляющее деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии; организовано круглосуточное оперативное управление, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основании суточных графиков.

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.

О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей.

Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.

Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:

- работу источников и потребителей теплоты;

- гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок;

- режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального округа Лотошино отсутствуют насосные станции системы теплоснабжения.

В таблице Таблица 1.68 представлен список ЦТП с указанием приборов, установленных на них.

Таблица 1.68 – Перечень приборов на объектах МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино

| № ЦТП | Адрес | Котельная | Автоматизация |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП | рп. Лотошино, ул. Колхозная, д.9А | Котельная №3а | нет |
| ЦТП Микулиское | село Микулино, улица Парковая, дом 21, строение 4, помещение 2 | Котельная №5 | нет |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального округа Лотошино не выявлено.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям Правил, в системах транспорта и распределения тепловой энергии – тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

- потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей котельных отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в пункте 1.1.4 и в электронной модели.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице Таблица 1.69 приведены данные по потреблению тепловой энергии в существующих зонах действия источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.69 - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  |  | 2024 г |  |  |  |
| 1 | 1 | №1 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 |
|  |  | Жилые здания | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 |
|  |  | Промышленные здания | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 |
| 2 | 2 | №2а | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 |
|  |  | Жилые здания | 3,607 | - | 1,356 | 4,963 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 3 | 3 | №3а | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 |
|  |  | Жилые здания | 4,811 | - | 1,651 | 6,463 |
|  |  | Общественные и административные здания | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 |
|  |  | Промышленные здания | 0,078 | - | - | 0,078 |
| 4 | 4 | №4 | 1,029 | - | 0,302 | 1,331 |
|  |  | Жилые здания | 0,046 | - | 0,019 | 0,066 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 5 | 5 | №5 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 |
|  |  | Жилые здания | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 |
|  |  | Промышленные здания | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 |
| 6 | 6 | №6 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 |
|  |  | Жилые здания | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 7 | 7 | №7 | 2,493 | - | 0,850 | 3,343 |
|  |  | Жилые здания | 1,978 | - | 0,733 | 2,711 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,379 | - | 0,018 | 0,397 |
|  |  | Промышленные здания | 0,136 | - | - | 0,136 |
| 8 | 8 | №8 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 |
|  |  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 9 | 9 | №9 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  |  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  |  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 10 | 10 | №10 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 |
|  |  | Жилые здания | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 |
|  |  | Промышленные здания | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 |
| 11 | 11 | №11 | 2,039 | - | 0,643 | 2,682 |
|  |  | Жилые здания | 1,695 | - | 0,615 | 2,310 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,345 | - | 0,027 | 0,372 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 12 | 12 | №12 | 1,432 | - | 0,396 | 1,827 |
|  |  | Жилые здания | 1,023 | - | 0,373 | 1,396 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,358 | - | 0,023 | 0,380 |
|  |  | Промышленные здания | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 13 | 13 | №13 | 0,536 | - | - | 0,536 |
|  |  | Жилые здания | 0,465 | - | - | 0,465 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,071 | - | - | 0,071 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 14 | 14 | №14 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 |
|  |  | Жилые здания | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,091 | - | - | 0,091 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 15 | 15 | №15 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 |
|  |  | Жилые здания | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,090 | - | - | 0,090 |
|  |  | Промышленные здания | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 |
| 16 | 16 | №16 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 |
|  |  | Жилые здания | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 17 | №17 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 |
|  |  | Жилые здания | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 18 | 18 | №18 | 1,088 | - | - | 1,088 |
|  |  | Жилые здания | 0,874 | - | - | 0,874 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,214 | - | - | 0,214 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 19 | 19 | №19 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  |  | Жилые здания | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  |  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 20 | 20 | №20 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 |
|  |  | Жилые здания | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,194 | - | - | 0,194 |
|  |  | Промышленные здания | 0,060 | - | - | 0,060 |
| 21 | 21 | №21 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  |  | Жилые здания | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  |  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 22 | 22 | №22 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  |  | Жилые здания | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  |  | Общественные и административные здания | - | - | - | - |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 23 | 23 | №23 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  |  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  |  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 24 | 24 | №24 ул.Рогова | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 |
|  |  | Жилые здания | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 |
|  |  | Общественные и административные здания | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 |
|  |  | Промышленные здания | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 |
| Итого: |  |  | 31,987 | 2,842 | 8,110 | 42,94 |

Существующие значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления представлены в Приложении А.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику представлены в Приложении А.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих тепловых сетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро-  и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления — это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

На 2024 год случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в муниципальном округе Лотошино не выявлено.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объём потребления тепловой энергии потребителями котельных муниципального округа Лотошино за 2024 год представлен в таблице Таблица 1.70.

Таблица 1.70 - Объём потребления тепловой энергии потребителями котельных муниципального округа Лотошино за 2024 год

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование источника | Реализация тепловой энергии, Гкал/год | Реализация тепловой энергии, Гкал/от.пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 6712,845 | 5840,175 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 12314,499 | 10713,614 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 24226,665 | 21077,199 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 2362,943 | 2055,760 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 3578,464 | 3113,264 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 1521,486 | 1323,693 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 7432,223 | 6466,034 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 1481,065 | 1288,527 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 953,223 | 829,304 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 882,825 | 768,058 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 5802,448 | 5048,130 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 3593,906 | 3126,698 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 1250,7 | 1250,700 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 1669,327 | 1452,314 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 2085,408 | 2085,408 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 3688,563 | 3209,050 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 3696,44 | 3215,903 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2474,9 | 2474,900 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 66,5 | 66,500 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 1168,893 | 1016,937 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 121,146 | 105,397 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 63,8 | 63,800 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 93,4 | 93,400 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 960,016 | 835,214 |
| Итого: |  |  | 89886,8 | 77519,978 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.

Нормативы потребления тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения для граждан муниципального округа Лотошино Московской области, представленные ниже в таблицах Таблица 1.71-Таблица 1.72.

Таблица 1.71 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

| Группы домов постройки до 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1этажные | 0,0456 | 1этажные | 0,0169 |
| 2 этажные | 0,0423 | 2-3 этажные | 0,0142 |
| 3-4 этажные | 0,0262 | 4-5 этажные | 0,0122 |
| 5-9 этажные | 0,0219 | 6-7 этажные | 0,0114 |
| 10-13 этажные | 0,021 | 8 этажные | 0,0108 |
| 14 этажные | 0,0217 | 9 этажные | 0,0108 |
| 15 этажные | 0,0221 | 10-11 этажные | 0,0101 |
| 16 этажные и более | 0,0228 | 12 этажные и более | 0,0098 |

Таблица 1.72 - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (кубометр на 1 человека)

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования | Норматив потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению |
| --- | --- |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими: |  |
| Длиной 1650-1700 мм | 3,23 |
| Длиной 1500-1550 мм | 3,17 |
| Длиной 1200 мм | 3,12 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн | 2,57 |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн | 1,64 |
| 4. Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1,87 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 1,2 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории муниципального округа Лотошино.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино Московской области откорректированы тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения по обновленным данным теплоснабжающих организаций.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино на основании предоставленных данных по установленной мощности источников тепловой энергии, присоединённых тепловых нагрузках, собственных нуждах котельных и потерях в сетях был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки для котельных муниципального округа Лотошино, приведенный в таблице

Таблица 1.73.

Таблица 1.73 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Собств. нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 4,48 | 4 | 0,053 | 3,947 | 0,312 | 3,233 | 0,402 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 7,74 | 7,69 | 0,087 | 7,603 | 0,852 | 5,573 | 1,178 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 20 | 14,1 | 0,381 | 13,719 | 2 | 11,722 | -0,003 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 3,48 | 2,32 | 0,04 | 2,28 | 0,819 | 1,331 | 0,13 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 2,4 | 2,248 | 0,021 | 2,227 | 0,199 | 2,152 | -0,124 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 2,4 | 2,14 | 0,029 | 2,111 | 0,219 | 0,773 | 1,119 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 4,47 | 3,93 | 0,042 | 3,888 | 0,32 | 3,446 | 0,122 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 1,29 | 0,82 | 0,019 | 0,801 | 0,06 | 0,695 | 0,046 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,679 | 0,3 | 0,001 | 0,299 | 0,003 | 0,34 | -0,044 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,7 | 0,666 | 0,033 | 0,633 | 0,003 | 0,363 | 0,267 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 3,44 | 3,27 | 0,039 | 3,231 | 0,227 | 2,682 | 0,322 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 2,58 | 2,48 | 0,051 | 2,429 | 0,288 | 1,827 | 0,314 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 1,72 | 1,253 | 0,015 | 1,238 | 0,135 | 0,536 | 0,567 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 3,6 | 2,87 | 0,013 | 2,857 | 0,956 | 1,081 | 0,82 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 4,8 | 4,32 | 0,018 | 4,302 | 0,444 | 1,082 | 2,776 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 3,6 | 1,789 | 0,058 | 1,731 | 0,925 | 1,732 | -0,926 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 3,44 | 2,37 | 0,031 | 2,339 | 0,6 | 1,914 | -0,175 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 2,2 | 1,87 | 0,008 | 1,862 | 0,514 | 1,088 | 0,26 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,06 | 0,06 | 0,001 | 0,059 | 0 | 0,036 | 0,023 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,86 | 0,8 | 0,018 | 0,782 | 0,084 | 0,635 | 0,063 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,086 | 0,064 | 0,003 | 0,061 | 0 | 0,06 | 0,001 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0,042 | -0,002 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0,039 | 0,001 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 6,45 | 1 | 0,025 | 0,975 | 0,15 | 0,659 | 0,166 |
|  |  | Итого по м.о. Лотошино |  | 80,55 | 60,44 | 0,986 | 59,454 | 9,11 | 43,041 | 7,303 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Резерв/дефицит тепловой мощности нетто котельных муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 1.74.

Таблица 1.74 - Резерв/дефицит тепловой мощности нетто котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,402 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 1,178 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | -0,003 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,13 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | -0,124 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 1,119 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,122 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 0,046 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | -0,044 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,267 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,322 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,314 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,567 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,82 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 2,776 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | -0,926 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | -0,175 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,26 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,023 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,063 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,001 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | -0,002 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,001 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0,166 |

Из таблицы Таблица 1.74 видно, что по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных №3а, №5, №9, №16, №17, №22 который вызван главным образом уменьшением располагаемой мощности по причине устаревания котлового оборудования.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический расчет системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформационной системы «ZULU» с применением программно-расчетного комплекса «ZULU THERMO». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических режимов отражены Книге 3 Обосновывающих материалов.

В таблице Таблица 1.75 приведен гидравлический режим работы источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино. Анализ гидравлического расчета, выполненного с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформационной системы «ZULU» с применением программно-расчетного комплекса «ZULU THERMO» показывает, что существующий гидравлический режим обеспечивает передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Таблица 1.75 - Гидравлический режим работы источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование источника | Давление в подающем трубопроводе на источнике, м | Давление в обратном трубопроводе на источнике, м | Располагаемый напоp на выходе из источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 60,8 | 17,0 | 43,8 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 45,4 | 20,0 | 25,4 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 33,0 | 23,0 | 10,0 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 28,1 | 20,0 | 8,1 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 38,0 | 23,0 | 15,0 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 25,8 | 19,2 | 6,6 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 32,0 | 17,0 | 15,0 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 54,6 | 20,0 | 34,6 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 22,5 | 18,3 | 4,2 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 35,0 | 20,0 | 15,0 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 21,1 | 10,0 | 11,1 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 35,0 | 20,0 | 15,0 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 35,8 | 20,0 | 15,8 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 42,6 | 20,0 | 22,6 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 40,0 | 18,0 | 22,0 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 35,0 | 20,0 | 15,0 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 6,0 | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 29,1 | 19,8 | 9,3 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 35,0 | 20,0 | 15,0 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

- возникновение непокрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотра ими своих планов в меньшую сторону. Модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании, иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии – и причиной дефицита мощности. В этом же ряду причин и необходимость диверсификации структуры генерирующих мощностей.

- рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.

Котельные муниципального округа Лотошино, на которых возникает дефицит тепловой мощности представлен в таблице Таблица 1.76.

Таблица 1.76 - Котельные муниципального округа Лотошино, на которых возникает дефицит тепловой мощности

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Дефицит тепловой мощности Гкал/ч | Причина дефицита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | -0,003 | Недостаточно располагаемой мощности котельной |
| 2 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | -0,124 | Недостаточно мощности нетто |
| 3 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | -0,44 | Недостаточно располагаемой мощности котельной |
| 4 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | -0,926 | Недостаточно располагаемой мощности котельной |
| 5 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | -0,175 | Недостаточно мощности нетто |
| 6 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | -0,002 | Недостаточно установленной мощности котельной |

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 1.74. Возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не имеется.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки систем теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующей актуализации схемы теплоснабжения в муниципальном округе Лотошино не произошло.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены следующие задачи:

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В качестве исходной воды для приготовления ХОВ для подпитки внутрикотлового контура и тепловых сетей муниципального округа Лотошино Московской области используется водопроводная вода централизованных систем водоснабжения. Системы водоподготовки на источниках тепловой энергии представляют собой установки натрий-катионирования, предназначенные для обработки исходной воды, содержащей соли кальция и магния, являющимися накипеобразователями, видоизменяя их на соли натрия, которые в накипеобразовании не участвуют.

Следует отметить, что при переводе котельных в водогрейный режим атмосферные деаэраторы не работают должным образом, если вода после установки химводоподготовки, подаваемая на обработку в головку деаэратора, меньше температуры насыщения при атмосферном давлении.

Существующие водоподготовительные установки на источниках теплоснабжения приведены в таблице Таблица 1.77.

Таблица 1.77 – Характеристика водоподготовительных установок котельных городского округа муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование источника | Перечень оборудования ХВО | Ед.изм. | Кол-во | Располагаемая производительность ХВО, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Фильтр натрий-катионитовый Hidro Tech SSF 1354-5800 | шт | 2 | 3 |
|  |  | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 |  |
|  |  | Бак подпиточный V-5м3 | шт | 1 |  |
| 2 | Котельная №2а | Фильтр натрий-катионитовый | шт | 2 | 2,5 |
|  |  | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 |  |
|  |  | STF 0844-9100 | шт | 2 |  |
| 3 | Котельная №3а | Бак аккумуляторный V-400м3 | шт | 2 | 38 |
|  |  | Бункер мокрого хранения соли, металл, 1,5*2,4*1,3 | шт | 1 |  |
|  |  | Фильтр механический | шт | 3 |  |
|  |  | Фильтр натрий-катионитовый | шт | 3 |  |
|  |  | Бак подпитки котлов V=14м3 | шт | 1 |  |
|  |  | Бак солерастворитель V=1м3 | шт | 1 |  |
| 4 | Котельная №4 | Фильтр механический 1500 | шт | 3 | 10 |
|  |  | Фильтр натрий-катионитовый II ступени | шт | 3 |  |
|  |  | Фильтр натрий-катионитовый I ступени | шт | 2 |  |
|  |  | Бак деаэратор V-8 м3 | шт | 1 |  |
|  |  | Бак мокрого хранения соли V=3,2 м3 | шт | 1 |  |
|  |  | Бак мерник | шт | 1 |  |
| 5 | Котельная №5 | Фильтр Na-катионитовый | шт | 2 | 20 |
|  |  | Бак подпиточный V=1,66 м3 |  | 1 |  |
|  |  | Бак мокрого хранения соли V=1,0 м3 |  | 1 |  |
| 6 | Котельная №6 | Фильтр Na-катионитовый ФИПа-0,7-0,6 | шт | 1 | 10 |
|  |  | Бак мокрого хранения соли V=1,0 м3 | шт | 1 |  |
|  |  | STF 1044-9100 | шт | 2 |  |
| 7 | Котельная№7 | Фильтры Na - катионитовые STF 1354-7700 | шт | 2 | 3 |
|  |  | Комплексон 6 | шт | 1 |  |
|  |  | Механический фильтр FF1865 | шт | 1 |  |
|  |  | Бак подпиточный V=2,0 м3 | шт | 1 |  |
| 8 | Котельная №8 | Фильтры Na - катионитовые Hydrotech STF 0835-9100 | шт | 2 | 0,8 |
|  |  | АДСР Комплексон 6 | шт | 1 |  |
|  |  | Механический фильтр FSF 1044-5600 | шт | 1 |  |
| 9 | Котельная №9 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 2 |
| 10 | Котельная №10 | Химводоочистка АСДР "Комплексон-6" | шт | 1 | 10 |
| 11 | Котельная №11 | HYIDROTECH STF-0835 -9100 | шт | 1 | 1,65 |
|  |  | Механический фильтр FSF 1044-5600 | шт | 2 |  |
|  |  | Комплексон 6 | шт | 1 |  |
| 12 | Котельная №12 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 1,4 |
|  |  | Фильтры Na – катионитовые SSF 1044-5600 | шт | 2 |  |
| 13 | Котельная №13 | Фильтры Na – катионитовые SSF 0844-9100 | шт | 2 | 1 |
|  |  | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 |  |
| 14 | Котельная №14 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 3,5 |
| 15 | Котельная №15 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 3,5 |
| 16 | Котельная №16 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 3,5 |
|  |  | Баки аккумуляторные V=75м3 | шт | 1 |  |
| 17 | Котельная №17 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 3,5 |
|  |  | Баки аккумуляторные V=50м3 | шт | 1 |  |
| 18 | Котельная №18 | АСДР Комплексон-6 | шт | 1 | 3,5 |
| 19 | Котельная №19 | отсутствует | шт | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №20 | Фильтры Na – катионитовые SSF HYIDROTECH STF-0835 -9100 | шт | 2 | 0,8 |
| 21 | Котельная №21 | Водоподготовитель проточно-накопительный ВПН-100 | шт | 1 | 0,1 |
| 22 | Котельная №22 | отсутствует | шт | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №23 | отсутствует | шт | 0 | 0 |
| 24 | Котельная №24 | Установка ВПУ-5, с натрий-катионитными фильтрами | шт | 2 | 5 |

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице Таблица 1.78.

Таблица 1.78 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей  котельных  муниципального округа Лотошино

| № п/п | Параметр | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  |
| 1 | Производительность ВПУ,т/ч | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 1,949 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,094 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,86 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,051 |
|  | Доля резерва,% | 35,0 |
|  | Котельная №2а |  |
| 2 | Производительность ВПУ,т/ч | 2,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 25,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 2,478 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,235 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 2,24 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,022 |
|  | Доля резерва,% | 0,9 |
|  | Котельная №3а |  |
| 3 | Производительность ВПУ,т/ч | 38 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 38,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 4,270 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,413 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 3,86 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 33,73 |
|  | Доля резерва,% | 88,8 |
|  | Котельная №4 |  |
| 4 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,052 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,052 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,948 |
|  | Доля резерва,% | 99,5 |
|  | Котельная №5 д. Манихино |  |
| 5 | Производительность ВПУ,т/ч | 20 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,310 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,297 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,01 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,690 |
|  | Доля резерва,% | 98,4 |
|  | Котельная №6 |  |
| 6 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,033 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,033 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,967 |
|  | Доля резерва,% | 99,7 |
|  | Котельная №7 |  |
| 7 | Производительность ВПУ,т/ч | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,151 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 2,358 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,151 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 2,21 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,642 |
|  | Доля резерва,% | 21,4 |
|  | Котельная №8 |  |
| 8 | Производительность ВПУ,т/ч | 0,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,099 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,701 |
|  | Доля резерва,% | 87,6 |
|  | Котельная №9 |  |
| 9 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,07 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,921 |
|  | Доля резерва,% | 0,0 |
|  | Котельная №10 |  |
| 10 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 10,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,105 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,018 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,09 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,895 |
|  | Доля резерва,% | 98,9 |
|  | Котельная №11 |  |
| 11 | Производительность ВПУ,т/ч | 1,65 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 1,630 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,190 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,44 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,020 |
|  | Доля резерва,% | 1,2 |
|  | Котельная №12 |  |
| 12 | Производительность ВПУ,т/ч | 1,4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,165 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,050 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,12 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,235 |
|  | Доля резерва,% | 88,2 |
|  | Котельная №13 |  |
| 13 | Производительность ВПУ,т/ч | 1 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,042 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,025 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,02 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,958 |
|  | Доля резерва,% | 95,8 |
|  | Котельная №14 |  |
| 14 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,238 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,124 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,11 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,262 |
|  | Доля резерва,% | 93,2 |
|  | Котельная №15 |  |
| 15 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,223 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,066 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,16 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,277 |
|  | Доля резерва,% | 93,6 |
|  | Котельная №16 |  |
| 16 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,232 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,196 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,04 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,268 |
|  | Доля резерва,% | 93,4 |
|  | Котельная №17 |  |
| 17 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,317 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,189 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,13 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,183 |
|  | Доля резерва,% | 90,9 |
|  | Котельная №18 |  |
| 18 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,090 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,410 |
|  | Доля резерва,% | 97,4 |
|  | Котельная №19 |  |
| 19 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 |
|  | Доля резерва,% | - |
|  | Котельная №20 |  |
| 20 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 12,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,035 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,020 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,01 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,965 |
|  | Доля резерва,% | 98,3 |
|  | Котельная №21 |  |
| 21 | Производительность ВПУ,т/ч | 1 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1 |
|  | Доля резерва,% | 100,0 |
|  | Котельная №22 |  |
| 22 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 |
|  | Доля резерва,% | - |
|  | Котельная №23 |  |
| 23 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 |
|  | Доля резерва,% | - |
|  | Котельная №24 |  |
| 24 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,099 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,054 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,04 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,9014286 |
|  | Доля резерва,% | 95,1 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2,0 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В таблице Таблица 1.79 приведены данные по аварийным балансам водоподготовительных установок отельных, имеющих наружные тепловые сети (для электронной модели слой 2022 год).

Таблица 1.79 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование котельной | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 44,8 | 0,90 |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 145,3 | 2,91 |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 395,3 | 7,91 |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 29,2 | 0,58 |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 76,8 | 1,54 |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 11,2 | 0,22 |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 66,1 | 1,32 |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 11,3 | 0,23 |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 1,2 | 0,02 |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 2,4 | 0,05 |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 71,2 | 1,42 |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 17,1 | 0,34 |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 20,5 | 0,41 |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 37,5 | 0,75 |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 39,7 | 0,79 |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 43,2 | 0,86 |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 65,6 | 1,31 |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 47,3 | 0,95 |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0 | 0,00 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 5,8 | 0,12 |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0 | 0,00 |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0 | 0,00 |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0 | 0,00 |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 8,4 | 0,17 |
|  | Итого по м.о. Лотошино |  | 1139,9 | 22,798 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы тепло-снабжения, отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных муниципального округа Лотошино является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Виды и количество используемого основного топлива для котельных муниципального округа Лотошино за 2024 год представлен в таблице Таблица 1.80.

Таблица 1.80 – Виды и количество используемого основного топлива для котельных муниципального округа Лотошино за 2024 год

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Расход топлива, т.у.т. | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 1238,27 | природный газ |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 2199,9 | природный газ |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 4399,27 | природный газ |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 638,14 | природный газ |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 1020,27 | природный газ |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 359,55 | природный газ |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 1388,11 | природный газ |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 366,09 | природный газ |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 162,49 | природный газ |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 242,26 | природный газ |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1218,77 | природный газ |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 765,76 | природный газ |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 281,59 | природный газ |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 652,01 | природный газ |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 547,3 | природный газ |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1102,32 | природный газ |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1005,05 | природный газ |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 518,07 | природный газ |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 12,74 | легкое нефтяное |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 224,05 | природный газ |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 35,12 | природный газ |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 18,81 | природный газ |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 17,42 | природный газ |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 306,45 | природный газ |
| Итого: |  |  | 18858,47 |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Основным видом топлива для котельных муниципального округа Лотошино является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Виды используемого основного, резервного и аварийного топлива для котельных муниципального округа Лотошино за 2022 год представлен в таблице Таблица 1.81

Дизельное топливо поставляется автотранспортом в количестве 2500-3000 литров единовременно в течение 2-4-х часов с момента поступления заявки по телефону.

Таблица 1.81 - Виды используемого основного, резервного и аварийного топлива для котельных муниципального округа Лотошино

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | легкое нефтяное | отсутствует | отсутствует |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | природный газ | отсутствует | отсутствует |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | природный газ | отсутствует | отсутствует |

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения

Объемы сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения муниципального округа Лотошино за 2024 год представлен в таблице Таблица 1.82.

Таблица 1.82 – Объемы сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения муниципального округа Лотошино за 2024 год

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Расход топлива, т.у.т. | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 1238,27 | природный газ |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 2199,9 | природный газ |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 4399,27 | природный газ |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 638,14 | природный газ |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 1020,27 | природный газ |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 359,55 | природный газ |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 1388,11 | природный газ |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 366,09 | природный газ |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 162,49 | природный газ |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 242,26 | природный газ |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1218,77 | природный газ |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 765,76 | природный газ |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 281,59 | природный газ |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 652,01 | природный газ |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 547,3 | природный газ |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 1102,32 | природный газ |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 1005,05 | природный газ |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 518,07 | природный газ |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 12,74 | легкое нефтяное |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 224,05 | природный газ |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 35,12 | природный газ |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 18,81 | природный газ |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 17,42 | природный газ |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 306,45 | природный газ |
| Итого: |  |  | 18858,47 |  |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Особенности характеристик и химический состав используемого природного газа представлены в таблице Таблица 1.83.

Таблица 1.83 - Характеристика природного газа

Характеристики дизельного топлива представлены в таблице Таблица 1.84.

Таблица 1.84 - Характеристики дизельного топлива

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее | Зимнее | Арктическое |  |
| 1. Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 | По ГОСТ 3122 |
| 2. Фракционный состав: |  |  |  | По ГОСТ 2177 |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 255 |  |
| 96 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 | 340 | 330 |  |
| 3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) | 3,0–6,0 | 1,8–5,0 | 1,5–4,0 | По ГОСТ 33 |
| 4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  | По ГОСТ 20287 с дополнением по п. 5.2 настоящего стандарта |
| умеренной | -10 | -35 | – |  |
| холодной | – | -45 | -55 |  |
| 5. Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  | По ГОСТ 5066 (второй метод) |
| умеренной | -5 | -25 | – |  |
| холодной | – | -35 | – |  |
| 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже |  |  |  | По ГОСТ 6356 |
| для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 40 | 35 |  |
| для дизелей общего назначения | 40 | 35 | 30 |  |
| 7. Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |  |  | По ГОСТ 19121 |
| вида I | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| вида II | 0,50 | 0,50 | 0,40 |  |
| 8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | По ГОСТ 17323 |
| 9. Содержание сероводорода | Отсутствие |  |  | По ГОСТ 17323 |
| 10. Испытание на медной пластинке | Выдерживает |  |  | По ГОСТ 6321 |
| 11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  | По ГОСТ 6307 |
| 12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ топлива, не более | 40 | 30 | 30 | По ГОСТ 8489 |
| 13. Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более | 5 | 5 | 5 | По ГОСТ 5985 |
| 14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 | По ГОСТ 2070 |
| 15. Зольность, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | По ГОСТ 1401 |
| 16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более | 0,2 | 0,3 | 0,3 | По ГОСТ 19932 |
| 17. Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 | По ГОСТ 19006 |
| 18. Содержание механических примесей | Отсутствие |  |  | По ГОСТ 6370 |
| 19. Содержание воды | То же |  |  | По ГОСТ 2477 |
| 20. Плотность при 20 °С, кг/м³, не более | 860 | 840 | 830 | По ГОСТ 3900 |
| 21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | -5 | – | – | По ГОСТ 22254 |

Описание использования местных видов топлива

Для Подмосковья местным видом топлива являются отходы древесины, торф, сельскохозяйственные отходы и пеллеты. Местные виды топлива могут быть полезны и экономически оправданы для оптимизации теплоснабжения населенных пунктов до 100 человек.

В тех случаях, когда прокладка газовых магистралей не может быть проведена оперативно и (или) требует существенных затрат, в качестве топлива на источниках тепловой энергии предлагается рассматривать возможность применения местных видов топлива.

На котельных муниципального округа Лотошино местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных муниципального округа Лотошино является природный газ.

В котельных, действующих на территории муниципального образования, используются следующие виды топлива:

- Газ – низшая теплота сгорания 7979-8145 ккал/м3;

- Дизельное топливо – низшая теплота сгорания 10300 ккал/кг;

Доля топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино за 2023 год представлен в таблице Таблица 1.85

Таблица 1.85 – Доля топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино за 2022 год

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Газ, % | Дизельное, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 100 |  |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 100 |  |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 100 |  |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 100 |  |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 100 |  |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 100 |  |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 100 |  |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 100 |  |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 100 |  |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 100 |  |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 100 |  |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 100 |  |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 100 |  |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 100 |  |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 100 |  |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 100 |  |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 100 |  |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 100 |  |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 |  | 100 |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 100 |  |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 100 |  |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 100 |  |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 100 |  |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 100 |  |

Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Основным видом топлива для котельных на территории муниципального округа Лотошино является природный газ, в процентном соотношении потребление газа составляет 99,93 % от общего объема потребления топлива.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

В муниципальном округе Лотошино будет происходить увеличение потребления природного газа за счет перевода существующих котельных, в качестве топлива, которые используют дизельное топливо, на природный газ.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино, отсутствуют.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Категория надежности котельных по отпуску тепловой энергии потребителям

Котельные МКП «Лотошинское ЖКХ» относятся ко второй категории по надежности отпуска тепловой энергии потребителям.

Техническое состояния резервирования источников тепловой энергии в части электроснабжения, водоснабжения и топливоснабжения (информация предоставляется в табличном виде)

Оценка надёжности теплоснабжения муниципального округа Лотошино была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

В таблице Таблица 1.86 приведены коэффициенты надёжности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.86 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино (начало)

| № пп | Наименование теплоисточника, адрес | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кэист i | Кэ общ | Квист i | К в общ | Ктист i | Кт общ |
| 1 | Котельная №1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Котельная №2а | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Котельная №3а | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Котельная №4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Котельная №5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Котельная №6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Котельная №7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Котельная №8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Котельная №9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Котельная №10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Котельная №11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Котельная №12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Котельная №13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Котельная №14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Котельная №15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Котельная №16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Котельная №17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Котельная №18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Котельная №19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Котельная №20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Котельная №21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 22 | Котельная №22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Котельная №23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 24 | Котельная №24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов участков тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 1.87.

Таблица 1.87 - Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей за 2024 год

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество отказов в тепловых сетях, ед. | Значение потока отказов (частоты отказов) участков ТС, 1/(км * год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0,00 |
| 2 | Котельная №2а | 16 | 1,13 |
| 3 | Котельная №3а | 13 | 0,71 |
| 4 | Котельная №4 | 3 | 0,51 |
| 5 | Котельная №5 | 2 | 0,20 |
| 6 | Котельная №6 | 2 | 1,10 |
| 7 | Котельная №7 | 10 | 1,36 |
| 8 | Котельная № 8 | 1 | 0,30 |
| 9 | Котельная №9 | 0 | 0,00 |
| 10 | Котельная №10 | 4 | 5,65 |
| 11 | Котельная №11 | 0 | 0,00 |
| 12 | Котельная №12 | 1 | 0,18 |
| 13 | Котельная №13 | 1 | 0,40 |
| 14 | Котельная №14 | 0 | 0,00 |
| 15 | Котельная №15 | 0 | 0,00 |
| 16 | Котельная №16 | 1 | 0,16 |
| 17 | Котельная №17 | 1 | 0,18 |
| 18 | Котельная №18 | 4 | 0,96 |
| 19 | Котельная №19 | 0 | 0,00 |
| 20 | Котельная №20 | 2 | 1,12 |
| 21 | Котельная №21 | 0 | 0,00 |
| 22 | Котельная №22 | 0 | 0,00 |
| 23 | Котельная №23 | 0 | 0,00 |
| 24 | Котельная №24 ул. Рогова | 5 | 1,99 |

Частота отключения потребителей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- Вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- Третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице Таблица 1.88;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 1.88 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, приведено в таблице Таблица 1.63.

Таблица 1.89 - Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

| № п/п | Условный диаметр трубопроводов, мм | Среднее время восстановления тепловой сети, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2 |
| 2 | 80 | 3 |
| 3 | 100 | 4 |
| 4 | 150 | 5 |
| 5 | 200 | 6 |
| 6 | 300 | 7 |
| 7 | 400 | 8 |
| 8 | 500 | 9 |
| 9 | 600 | 8 |
| 10 | 700 | 9 |
| 11 | 800 | 10 |
| 12 | 1000 | 12 |

Примечание: в указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Частота отключения потребителей приведена в таблице Таблица 1.90.

Таблица 1.90 - Частота отключения потребителей за 2024 год

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество отказов в тепловых сетях, ед. | Значение потока отказов (частоты отказов) участков ТС, 1/(км * год) | Среднее время восстановления, час | Количество отключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 2 | Котельная №2а | 16 | 1,13 | 2,2 | 52 |
| 3 | Котельная №3а | 13 | 0,71 | 2,3 | 20 |
| 4 | Котельная №4 | 3 | 0,51 | 2 | 2 |
| 5 | Котельная №5 | 2 | 0,20 | 6,5 | 2 |
| 6 | Котельная №6 | 2 | 1,10 | 3 | 5 |
| 7 | Котельная №7 | 10 | 1,36 | 1,73 | 26 |
| 8 | Котельная № 8 | 1 | 0,30 | 6 | 1 |
| 9 | Котельная №9 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 10 | Котельная №10 | 4 | 5,65 | 2,3 | - |
| 11 | Котельная №11 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 12 | Котельная №12 | 1 | 0,18 | 4 | 1 |
| 13 | Котельная №13 | 1 | 0,40 | 12 | - |
| 14 | Котельная №14 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 15 | Котельная №15 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 16 | Котельная №16 | 1 | 0,16 | 9 | - |
| 17 | Котельная №17 | 1 | 0,18 | 5,5 | - |
| 18 | Котельная №18 | 4 | 0,96 | 3,8 | - |
| 19 | Котельная №19 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 20 | Котельная №20 | 2 | 1,12 | 4,5 | 6 |
| 21 | Котельная №21 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 22 | Котельная №22 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 23 | Котельная №23 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 24 | Котельная №24 ул. Рогова | 5 | 1,99 | 2,5 | 13 |

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления (среднее) теплоснабжения потребителей после отключения в отопительный период с распределением по источникам тепловой энергии организаций, эксплуатирующих тепловые сети в муниципальном округе Лотошино за 2024 год приведены в таблице Таблица 1.91.

Таблица 1.91 - Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений за 2024 год

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество отказов в тепловых сетях, ед. | Значение потока отказов (частоты отказов) участков ТС, 1/(км * год) | Среднее время восстановления, час | Количество отключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 2 | Котельная №2а | 16 | 1,13 | 2,2 | 52 |
| 3 | Котельная №3а | 13 | 0,71 | 2,3 | 20 |
| 4 | Котельная №4 | 3 | 0,51 | 2 | 2 |
| 5 | Котельная №5 | 2 | 0,20 | 6,5 | 2 |
| 6 | Котельная №6 | 2 | 1,10 | 3 | 5 |
| 7 | Котельная №7 | 10 | 1,36 | 1,73 | 26 |
| 8 | Котельная № 8 | 1 | 0,30 | 6 | 1 |
| 9 | Котельная №9 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 10 | Котельная №10 | 4 | 5,65 | 2,3 | - |
| 11 | Котельная №11 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 12 | Котельная №12 | 1 | 0,18 | 4 | 1 |
| 13 | Котельная №13 | 1 | 0,40 | 12 | - |
| 14 | Котельная №14 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 15 | Котельная №15 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 16 | Котельная №16 | 1 | 0,16 | 9 | - |
| 17 | Котельная №17 | 1 | 0,18 | 5,5 | - |
| 18 | Котельная №18 | 4 | 0,96 | 3,8 | - |
| 19 | Котельная №19 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 20 | Котельная №20 | 2 | 1,12 | 4,5 | 6 |
| 21 | Котельная №21 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 22 | Котельная №22 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 23 | Котельная №23 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 24 | Котельная №24 ул. Рогова | 5 | 1,99 | 2,5 | 13 |

Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий

Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям

Руководство МОТ-СУОТ 2001 требует, чтобы предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование были составной частью системы управления охраной труда на производстве.

Заметим, что вся промышленная безопасность есть не что иное, как предупреждение крупных аварий, включая готовность к ликвидации их последствий.

Поэтому на крупных предприятиях, помимо прочего, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются противопожарная служба, газоспасательная служба, система противопожарной защиты, готовятся нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников, имеется ПЛА (план ликвидации аварии) и т.п. Как правило, слаженность работы всех этих служб существенно влияет на результат работы по ликвидации аварийных ситуаций.

Поэтому (а также в прямом соответствии с Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана среди прочего:

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте;

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии.

- в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий

Идентификация опасностей будущего (планируемого) производства заложена требованиями законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда путем включения требований о наличии в проектной документации соответствующих разделов. В ряде случаев, установленных Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, оценка рисков аварий приводится в составе декларации промышленной безопасности.

Исходя из оценки рисков аварий, составляются планы ликвидации аварий (ПЛА) и организуется обучение работников действиям по каждой конкретной аварийной ситуации.

ПЛА составляется в целях определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий.

План ликвидации составляют на аварии, которые характерны (наиболее вероятны) для данного объекта. Перечень таких аварий составляется в рамках проведения идентификации и оценки рисков и разработки декларации промышленной безопасности.

В ПЛА должны предусматриваться:

- возможные аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни людей;

- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией;

- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения, а также первоочередные действия производственного персонала при возникновении аварий;

- места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий;

- порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными и аварийно-спасательными формированиями.

ПЛА должен содержать:

- оперативную часть, в которой должны быть предусмотрены все виды возможных аварий на данном объекте, определены мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии, а также лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий, действия газоспасателей, пожарных и других подразделений;

- распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварии;

- список, номера телефонов, адреса должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии;

- схему расположения технологического оборудования и коммуникаций с указанием вводов и выводов рабочей среды, задвижек, кранов, вентилей, рубильников и аварийных кнопок;

- схему размещения стационарных средств пожаротушения, шкафов с газозащитной аппаратурой, СИЗ, инструментов и материалов, находящихся в аварийных шкафах (помещениях) и используемых в случаях аварии, с указанием их количества и основной характеристики, мест расположения пожарных извещателей и телефонов.

Безопасность работников во время аварийной ситуации во многом (если не в основном) зависит от того, насколько они адекватно реагируют на ту или иную ситуацию, насколько четко знают, что делать (и чего не делать), куда бежать, кому сообщать и т.д.

Для отработки практических навыков и действий в условиях аварийной ситуации регулярно по плану ликвидации аварий проводятся учебно-тренировочные занятия с записью в журнале с оценкой каждого работника. Как правило, в них принимают участие и специалисты аварийно-спасательных формирований для отработки согласованных совместных действий. С учетом специфики производства занятия проводятся с различной периодичностью, определенной в правилах безопасности для данной отрасли.

Другим не менее важным моментом является то, что до сведения всех подрядчиков, выполняющих работы в условиях действующего производства, должен быть доведен порядок их действий в случае аварийной ситуации. Реализация этого необходимого для обеспечения безопасности работников подрядчика может быть возложена либо на отдел охраны труда и промышленной безопасности (в рамках вводного проведения инструктажа), либо руководителей структурных подразделений (цехов, производств).

Действия работников в аварийных ситуациях

В случае аварий и инцидентов работники действуют в соответствии с планом ликвидации аварий, разработанным для каждого конкретного опасного производственного объекта и конкретной аварийной ситуации.

Конкретные обязанности для каждого должностного лица должны быть внесены в должностные инструкции.

Законом предусмотрена возможность организации на предприятии добровольных (нештатных) аварийно-спасательных формирований. Нужно учесть, что работники этих формирований должны быть обучены и обеспечены средствами индивидуальной защиты по тем же требованиям, как и специализированные аварийно-спасательные формирования.

В случае аварии предприятие обязано незамедлительно сообщить о ней в установленном порядке в территориальный орган Ростехнадзора, вышестоящий орган (организацию) (при наличии таковой), орган местного самоуправления, государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации, территориальное объединение профсоюзов.

При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, взрывами, пожарами, предприятие сообщает о случившемся в территориальные органы соответствующих структур и ведомств, например МЧС России.

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В соответствии с расчетами, приведенными в Приложении Б Обосновывающих материалов зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в муниципальном округе Лотошино, отсутствуют. Показатели надежности (коэффициент готовности и вероятность безотказной работы потребителей) удовлетворяет требованиям п. 6.26 СП124.13330.2012.

Результат анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации системы теплоснабжения происходят в основном на теплопроводах отопления. Это вызвано сильной изношенностью наружных трубопроводов тепловых сетей.

Результат анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений для котельных, эксплуатируемых МКП «Лотошинское ЖКХ» показывает, что выдерживается регламент по времени устранения аварийных ситуаций систем теплоснабжения.

Обеспеченность бесперебойного удовлетворенности потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации с учетом групп потребителей

В соответствии п.4,6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 23, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2023 г. №103 в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения администрация  муниципального образования должна разработать и утвердить «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций».

В муниципальном округе Лотошино постановлением №287 от 25.03.2020 утвержден План действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, водоснабжения с применением электронного моделирования  аварийных ситуаций  службы ЖКХ.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы муниципального округа Лотошино Московской области, отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, в муниципальном округе Лотошино не происходило.

Предложения по системе мер, обеспечивающих повышение до уровня надежного для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, по источникам теплоснабжения, тепловым сетям и по теплоснабжающим (теплосетевым организациям)

Предложения по системе мер, обеспечивающих повышение до уровня надежного для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, по источникам теплоснабжения, тепловым сетям и по теплоснабжающим (теплосетевым организациям) представлены в таблице Таблица 1.92.

Таблица 1.92 - Система мер, обеспечивающих надежность малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование объекта | Адрес фактического местонахождения | Наименование мероприятия, программы (государственной, муниципальной, инвестиционной, производственной) |  | Показатели надежности теплоснабжения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источники теплоснабжения (ед.) | сети теплоснабжения ( в двухтрубном исчислении, п.м.) | Наименование показателя, параметры * | Базовое значение | Плановое значение |  |
| 1 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 2 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 3 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 4 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,09 | 1,0 | 0 |  |
| 5 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 6 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 7 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 8 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 9 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 10 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 11 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,13 | 1,0 | 0 |  |
| 12 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 13 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 14 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 15 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 16 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 17 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 18 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 19 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 20 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 21 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 22 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 23 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 24 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 25 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 26 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 27 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,16 | 1,0 | 0 |  |
| 28 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 29 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 30 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 31 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 |  | Модернизация участковых тепловых сетей котельной №8 го Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы д.3 | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 32 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 33 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 34 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 35 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 36 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 37 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 38 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 39 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 40 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 41 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 42 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 43 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,07 | 1,0 | 0 |  |
| 44 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 45 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 46 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 47 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,24 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 48 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 49 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 50 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 51 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 52 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 53 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 54 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 55 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 56 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 57 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 58 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 59 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 60 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 61 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 62 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 63 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 64 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 65 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 66 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 67 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 68 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 69 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 70 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 71 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Доры, д. 67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 72 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 73 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 74 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 75 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | Отсутствуют наружные тепловые сети от кот.19, т.к.данный теплоисточник пристроен к жилому дому |  |
| 76 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 77 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 78 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 79 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,16 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 80 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 81 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 82 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 83 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 84 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 85 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 86 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 87 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 88 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 89 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 90 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 91 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 92 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | Ремонт теловой сети проведен за счет средств предприятия МКП "Лотошинское ЖКХ" в 2024 году |  |

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МКП «Лотошинское ЖКХ»

Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организации МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино за 2024 год приведена в таблице Таблица 1.93.

Таблица 1.93 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино за 2024 г.

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 196 996,35 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 190 071,85 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 68 680,99 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 6 309,25 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,87 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 18 577,15 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | дизельное топливо | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | тонны | 8,80 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 53,29 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 22 143,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб. | 6,19 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 3 577,22 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 326,3500 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 69 701,29 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 53 573,79 |
| 2.6.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 16 127,50 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 11 073,77 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 562,53 |
| 2.7.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 511,24 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 699,55 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 10,37 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 252,47 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 292,03 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 7 991,92 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6 900,11 |
| 2.13.0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Водоснабжение, водоотведение | тыс. руб. | 835,73 |
| 2.13.2 | Расходы ЕИРЦ | тыс. руб. | 3 584,90 |
| 2.13.3 | Налог на имущество | тыс. руб. | 761,52 |
| 2.13.4 | Услуги транспорта | тыс. руб. | 186,00 |
| 2.13.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 531,96 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 6 924,50 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 64 473,71 |
| 5.1 | за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 64 473,71 |
| 5.1.1 | за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 65 736,58 |
| 5.1.2 | за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1 262,87 |
| 5.2 | за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Цены (тарифы) на услуги по обеспечению потребителей муниципального округа Лотошино Московской области тепловой энергией устанавливаются на основании Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Динамика утверждаемых тарифов на теплоснабжение носит устойчивый характер. Окончание очередного периода тарификации, как правило, сопровождается увеличением вновь утверждаемой стоимости услуг по теплоснабжению. Это обуславливается несколькими объективными причинами, в первую очередь:

- увеличение стоимости природного газа и других видов энергоносителей;

- необходимость обеспечения роста заработной платы сотрудников в соответствии с инфляционными ожиданиями;

- рост цен на электрическую энергию;

- подорожание тепловодопроводных труб, тепловой изоляции, запорной арматуры и других видов используемого в производственно-хозяйственной деятельности оборудования и расходных материалов;

- рост степени амортизации оборудования комплексов теплоснабжения, что приводит к увеличению объемов и стоимости аварийных работ, а также к общему снижению уровня эффективности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино.

В соответствии с Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в муниципальном округе Лотошино были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Информация 	о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино представлена в таблице Таблица 1.94.

Таблица 1.94 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКП «Лотошинское ЖКХ» потребителям муниципального округа Лотошино

| МКП «Лотошинское ЖКХ» (ИНН 5071005886) на территории муниципального округа Лотошино Московской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2 280,60 | 1 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31. 11.2022 | 2 304,14 | 1,037 |
|  | 2023 | с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 2389,92 | 1,000 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31. 11.2023 | 2389,92 | 1,000 |
|  | 2024 | с 01.12.2024 по 31.12.2024 | 2 389,92 | 1,107 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31. 11.2024 | 2 646,15 | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2736,72 | 1 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31. 11.2022 | 2764,97 | 1,037 |
|  | 2023 | с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 2867,9 | 1,000 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31. 11.2023 | 2867,9 | 1,000 |
|  | 2024 | с 01.12.2024 по 31.12.2024 | 2 867,90 | 1,107 |
|  |  | с 01.07.2024 по 31. 11.2024 | 3 175,38 | - |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

В таблице Таблица 1.95 приведены данные по структуре тарифа на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино.

Таблица 1.95 - Структура тарифа на тепловую энергию МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | 2023 год |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) | Факт по данным организации | Факт по данным организации на реализацию потребителям | Факт принято Комитетом | Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации | Комментарий | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) | Предложение организации | Предложение организации на реализацию потребителям | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией | Комментарий |
|  | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 237 458,75 | 237 458,75 | 248 358,57 | 248 358,57 | 234 176,70 | 10 899,82 | x | 238 997,65 | 238 997,65 | 260 683,81 | 260 683,81 | 337 074,61 | 141,04% | 76 390,79 | x |
|  | Текущие расходы | тыс. руб. | 237 458,75 | 237 458,75 | 248 315,37 | 248 315,37 | 234 134,70 | 10 856,62 | x | 238 824,93 | 238 824,93 | 260 633,81 | 260 633,81 | 335 807,82 | 140,61% | 75 174,01 | x |
|  | Операционные расходы | тыс. руб. | 74 589,49 | 74 589,48 | 78 251,65 | 78 251,65 | 73 144,48 | 3 662,17 | x | 68 421,76 | 68 421,76 | 74 631,06 | 74 631,06 | 125 420,57 | 183,31% | 50 789,51 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2024 № 1810 базовый уровень операционных расходов на 2025 год принят с учетом определения (перерасчета) расходов на оплату труда и с применением индекса эффективности операционных расходов в размере «0» в отношении иных составляющих базового уровня операционных расходов на 2025 год.. |
|  | Коэффициент индексации операционных расходов | ед. | 1,020 | 1,020 | 1,005 | 1,005 | 1,048 | -0,02 | x | 1,072 | 1,072 | 1,048 | 1,048 | 1,082 | 100,95% | 0,03 | x |
|  | индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - | -1,00 | x |
|  | индекс потребительских цен | % | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,000 | 5,90 | -6,00 | Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024 | 7,20 | 7,20 | 4,20 | 4,20 | 5,80 | 80,56% | 1,60 | Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024 |
|  | индекс изменения количества активов |  | -0,04 | -0,04 | 0,02 | 0,021 | 0,00 | 0,06 | x | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -3046475,43% | 0,01 |  |
|  | коэффициент эластичности затрат по росту активов | ед. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,750 | 0,75 | 0,00 | x | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100,00% | 0,00 | x |
|  | Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | Х | Х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Х | x | Х | Х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Х | Х |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 142 769,97 | 142 769,97 | 145 982,92 | 145 982,92 | 141 087,11 | 3 212,95 | x | 151 567,00 | 151 567,00 | 164 168,93 | 164 168,93 | 174 290,44 | 114,99% | 10 121,50 | x |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 099,30 | 20 099,30 | 24 080,80 | 24 080,80 | 19 903,10 | 3 981,50 | x | 18 836,16 | 18 836,16 | 21 833,82 | 21 833,82 | 36 096,82 | 191,64% | 14 263,00 | В соответствии с представленными документами |
|  | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 42,00 | 43,20 | x | 172,72 | 172,72 | 50,00 | 50,00 | 1 266,79 | 733,43% | 1 216,79 | В соответствии с представленными документами |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -15 243,66 | -15 243,66 | Х | Х | Х | - | x | -5 108,40 | -5 108,40 | 0,00 | 0,00 | -10 584,39 | 207,20% | -10 584,39 | x |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 222 215,09 | 222 215,09 | 248 358,57 | 248 358,57 | 234 176,70 | 26 143,48 | x | 233 889,25 | 233 889,25 | 260 683,81 | 260 683,81 | 326 490,22 | 139,59% | 65 806,40 | x |
| 3.1. | НВВ для расчета тарифа прочим потребителям | тыс. руб. | 67 651,31 | 67 651,31 | 69 634,91 | 69 634,91 | 65 658,59 |  | x | 71 205,39 | 71 205,39 | 73 090,68 | 73 090,68 | 97 657,01 |  |  |  |
| 3.2. | НВВ для расчета тарифа населению | тыс. руб. | 154 563,79 | 154 563,78 | 178 723,66 | 178 723,66 | 168 518,11 |  | x | 162 683,85 | 162 683,85 | 187 593,13 | 187 593,13 | 228 833,21 |  |  |  |
|  | Товарная выручка | тыс. руб. | Х | Х | 214 822,41 | 214 822,41 | 214 822,41 |  | x | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Объем реализации | Гкал | 92 980,16 | 92 980,16 | 89 886,86 | 89 886,86 | 89 886,86 | -3 093,30 | x | 92 980,16 | 92 980,16 | 89 886,89 | 89 886,89 | 92 095,72 | 99,05% | 2 208,83 | В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования, а также разделом III «Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета тарифов в сфере теплоснабжения» Методических указаний на основании представленных форм статистической, бухгалтерской отчетности, а также данных форм управленческого учета доходов и расходов организации и договоров поставки тепловой энергии. |
| 4.1. | Объем реализации с 01.01.по 30.06 | Гкал | 49 398,90 | 49 398,90 | 48 260,76 | 48 260,76 | 48 260,76 | -1 138,15 | x | 47 419,88 | 47 419,88 | 48 260,78 | 48 260,78 | 46 968,82 | 99,05% | -1 291,96 | x |
| 4.2. | Объем реализации с 01.07 по 31.12 | Гкал | 43 581,26 | 43 581,26 | 41 626,11 | 41 626,11 | 41 626,11 | -1 955,15 | x | 45 560,28 | 45 560,28 | 41 626,11 | 41 626,11 | 45 126,90 | 99,05% | 3 500,79 | x |
| 4.3. | Объем реализации населению | Гкал | 64 673,22 | 64 673,22 | 64 684,34 | 64 684,34 | 64 684,34 | 11,11 | x | 64 673,22 | 64 673,22 | 64 684,35 | 64 684,35 | 64 548,82 | 99,81% | -135,53 | x |
| 4.4. | Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 | Гкал | 34 359,87 | 34 359,87 | 32 133,10 | 32 133,10 | 34 729,38 | -2 226,77 | x | 32 983,34 | 32 983,34 | 32 133,11 | 32 133,11 | 32 919,90 | 99,81% | 786,79 | x |
| 4.5. | Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 | Гкал | 30 313,35 | 30 313,35 | 32 551,24 | 32 551,24 | 29 954,96 | 2 237,89 | x | 31 689,88 | 31 689,88 | 32 551,24 | 32 551,24 | 31 628,92 | 99,81% | -922,32 | x |
|  | Уровень потерь | % | 17,06 | 17,06 | 17,27 | 17,27 | 17,55 | 0,21 | x | 16,08 | 16,08 | 19,43 | 19,43 | 18,88 | 117,39% | -0,55 | x |
| 5 | Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 6 | Расходы на ФОТ, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 47 440,54 | - | 47 440,54 |  |
|  | Расшифровки основных параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 099,30 | 20 099,30 | 24 080,80 | 24 080,80 | 19 903,10 | 3 981,50 | x | 18 836,16 | 18 836,16 | 21 833,82 | 21 833,82 | 36 096,82 | 191,64% | 14 263,00 | В соответствии с представленными документами |
| 1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 704,03 | 704,03 | 836,47 | 836,47 | 836,47 | 132,45 | x | 874,47 | 874,47 | 977,15 | 977,15 | 1 032,59 | 118,08% | 55,44 | В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования и пунктом 27 Методических указаний |
| 1.1 | Водоотведение | тыс. руб. | 704,03 | 704,03 | 836,47 | 836,47 | 836,47 | 132,45 | x | 874,47 | 874,47 | 977,15 | 977,15 | 1 032,59 | 118,08% | 55,44 | В соответствии с представленным договором от № |
| 1.2 | Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 551,22 | 551,22 | 765,54 | 765,54 | 567,48 | 214,32 | x | 550,18 | 550,18 | 702,33 | 702,33 | 809,06 | 147,05% | 106,73 | Экспертом расчет экономически обоснованных затрат на оплату налогов произведен в соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования, пунктами 24, 32 Методических указаний, Законом Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области» и Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом анализа фактически понесенных расходов за отчетный период, подтвержденных налоговыми декларациями. |
| 2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,79 | - | 304,79 | Соответственно, налог на прибыль учитывается в составе НВВ в размере 25% (20% (ставка налога на прибыль)/0,8) только от величины расходов на капитальные вложения (инвестиции) |
| 2.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 551,22 | 551,22 | 567,48 | 567,48 | 567,48 | 16,26 | x | 550,18 | 550,18 | 504,27 | 504,27 | 504,27 | 91,66% | 0,00 | В соответствии с представленными документами |
| 2.3 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2.4 | Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2.6 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 198,06 | 198,06 | 0,00 | 198,06 | в предоставленой декларации за 2023 г выбросы по НДВ РАВНЫ 0,00 РУБ. | 0,00 | 0,00 | 198,06 | 198,06 | 0,00 | - | -198,06 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| 2.7 | Налог при УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 2.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 2,72 | 2,72 | 12,73 | 12,73 | 0,00 | 10,01 | x | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 20,61 | 0,00 | - | -20,61 | В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования арендная плата включается в необходимую валовую выручку в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. |
| 3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 2,72 | 2,72 | 12,73 | 12,73 | 0,00 | 10,01 | x | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 20,61 | 0,00 | - | -20,61 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| 3.1.1 | Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 2,72 | 2,72 | 12,73 | 12,73 | 0,00 | 10,01 | x | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 20,61 | 0,00 | - | -20,61 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| 3.1.2 | Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 3.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 3.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 3.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 4 | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 767,56 | 767,56 | 2 182,23 | 2 182,23 | 109,17 | 1 414,67 | Организация явлется единой теплоснабжающей организацией (далее - ЕТО). Согласно п. 47 Основ ценообразования расходы по сомнительным долгам определяются в отношении ЕТО в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 % НВВ, относимой на население на предыдущий расчетный период регулирования. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Организация явлется единой теплоснабжающей организацией (далее - ЕТО). Согласно п. 47 Основ ценообразования расходы по сомнительным долгам определяются в отношении ЕТО в размере фактической дебиторской задолженности населения. |
| 5 | Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 6 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 6.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 6.2 | Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 7 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 8 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15 463,30 | 15 463,30 | 18 428,00 | 18 428,00 | 18 355,38 | 2 964,70 | Приняты в размере 30% от фонда оплаты труда, учтённого в необходимой валовой выручке организации | 17 411,51 | 17 411,51 | 18 361,50 | 18 361,50 | 34 255,16 | 196,74% | 15 893,66 | Величина расходов на отчисления на социальные нужды скорректирована в связи с пересмотром расходов регулируемой организации на оплату труда в составе базового уровня операционных расходов на 2025 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2024 № 1810. Приняты в размере 30% от фонда оплаты труда, учтённого в необходимой валовой выручке организации |
| 9 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 855,83 | 1 855,83 | 0,00 | 1 855,83 | x | 0,00 | 0,00 | 1 772,22 | 1 772,22 | 0,00 | - | -1 772,22 | В связи с отсутствием подтверждающих документов в материалах тарифного дела |
| 9.1 | Амортизация - источник инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 10 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 11 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 12 | Обязательное страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 13 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 610,47 | 2 610,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 610,47 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 13.1 | расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) | тыс. руб. | 2 476,69 | 2 476,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 476,69 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 13.2 | расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 13.3 | расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 133,78 | 133,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,78 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 13 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 142 769,97 | 142 769,97 | 145 982,92 | 145 982,92 | 141 087,11 | 3 212,95 | x | 151 567,00 | 151 567,00 | 164 168,93 | 164 168,93 | 174 290,44 | 114,99% | 10 121,50 | x |
| 13.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 115 740,60 | 115 740,60 | 119 497,20 | 119 497,20 | 114 610,00 | 3 756,60 | x | 122 935,80 | 122 935,80 | 132 302,70 | 132 302,70 | 142 803,90 | 116,16% | 10 501,20 | В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования и Методическими указаниями исходя из удельного расхода топлива на отпущенную 1 Гкал тепловой энергии, определенного в соответствии с нормативом удельного расхода условного топлива на соответствующий расчетный период регулирования, средней цены за единицу топлива, фактически сложившейся у Организации за первый квартал текущего года с учетом прогнозных индексов роста цен на энергоносители в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, планового (расчетного) объема отпуска тепловой энергии. |
| 13.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 019,02 | 26 019,02 | 25 270,38 | 25 270,38 | 25 261,77 | -748,64 | x | 27 424,02 | 27 424,02 | 30 571,11 | 30 571,11 | 30 145,28 | 109,92% | -425,83 | Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов определена в соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования |
| 13.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 13.4 | Расходы на услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 13.5 | Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 13.6 | Расходы на холодную воду на подпитку системы | тыс. руб. | 1 010,35 | 1 010,35 | 1 215,34 | 1 215,34 | 1 215,34 | 204,99 | x | 1 207,18 | 1 207,18 | 1 295,12 | 1 295,12 | 1 341,26 | 111,11% | 46,13 | В соответствии с пунктами 28, 29, 38 и 40 Основ ценообразования и пуктом 27 Методических указаний экономически обоснованные расходы по статье «Вода на наполнение системы и подпитку» определены как произведение расчетного объема воды на наполнение системы и подпитку на соответствующую плановую цену на холодную воду. |
| 13.7 | Расходы на теплоноситель на подпитку системы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 14 | Операционные расходы | тыс. руб. | 74 589,49 | 74 589,48 | 78 251,65 | 78 251,65 | 73 144,48 | 3 662,17 | x | 68 421,76 | 68 421,76 | 74 631,06 | 74 631,06 | 125 420,57 | 183,31% | 50 789,51 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2024 № 1810 базовый уровень операционных расходов на 2025 год принят с учетом определения (перерасчета) расходов на оплату труда и с применением индекса эффективности операционных расходов в размере «0» в отношении иных составляющих базового уровня операционных расходов на 2025 год.. |
| 14.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 48 125,15 | 48 125,15 | 48 583,69 | 48 583,69 | 45 675,74 | 458,55 | x | 38 778,60 | 38 778,60 | 40 623,45 | 40 623,45 | 85 567,80 | 220,66% | 44 944,35 | в 2023 году добавились активы (ЦТП, т/с - 500 м, дымовая труба) |
| 14.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 165,34 | 165,34 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 68,76 | x | 260,88 | 260,88 | 273,29 | 273,29 | 282,32 | 108,22% | 9,03 | x |
| 14.1.2 | расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд) | тыс. руб. | 12 016,97 | 12 016,97 | 3 445,00 | 3 445,00 | 537,05 | -8 571,97 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 27 924,32 | 27 924,32 | 37 068,00 | 37 068,00 | 37 068,00 | 9 143,67 | x | 33 032,83 | 33 032,83 | 34 604,33 | 34 604,33 | 71 893,55 | 217,64% | 37 289,22 | x |
| 14.1.3.1 | Численность основного производственного персонала | чел | 97,23 | 97,23 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 4,77 | x | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 105,11 | 104,07% | 4,11 | x |
| 14.1.3.2 | Средняя заработная плата основного производственного персонала | руб. мес | 23 933,70 | 23 933,70 | 30 284,31 | 30 284,31 | 30 284,31 | 6 350,61 | x | 27 254,81 | 27 254,81 | 28 551,43 | 28 551,43 | 57 000,00 | 209,14% | 28 448,57 | x |
| 14.1.4 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 018,52 | 8 018,52 | 7 836,60 | 7 836,60 | 7 836,60 | -181,92 | x | 5 484,89 | 5 484,89 | 5 745,83 | 5 745,83 | 13 391,94 | 244,16% | 7 646,11 | x |
| 14.1.4.1 | Численность административно-управлеченского персонала | чел | 21,18 | 21,18 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | -2,18 | x | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 19,58 | 140,47% | 5,64 | x |
| 14.1.4.2 | Средняя заработная плата административно-управлеченского персонала | руб. мес | 31 551,54 | 31 551,54 | 34 371,05 | 34 371,05 | 34 371,05 | 2 819,51 | x | 32 793,80 | 32 793,80 | 34 353,93 | 34 353,93 | 57 000,00 | 173,81% | 22 646,07 | x |
| 14.1.5 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 25 929,41 | 25 929,41 | 24 324,80 | 24 324,80 | 24 188,20 | -1 604,61 | x | 26 399,26 | 26 399,26 | 27 655,18 | 27 655,18 | 36 342,23 | 137,66% | 8 687,05 | x |
| 14.1.5.1 | расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 8 887,36 | 8 887,36 | 8 044,80 | 8 044,80 | 7 908,20 | -842,56 | x | 6 878,60 | 6 878,60 | 7 205,84 | 7 205,84 | 7 443,84 | 108,22% | 238,00 | x |
| 14.1.5.2 | расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.5.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 17 042,04 | 17 042,04 | 16 280,00 | 16 280,00 | 16 280,00 | -762,04 | x | 19 520,66 | 19 520,66 | 20 449,34 | 20 449,34 | 28 898,39 | 148,04% | 8 449,05 | x |
| 14.1.5.3.1 | Численность ремонтного персонала | чел | 55,83 | 55,83 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | -14,83 | x | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 42,25 | 88,02% | -5,75 | x |
| 14.1.5.3.2 | Средняя заработная плата ремонтного персонала | руб. мес | 25 435,61 | 25 435,61 | 33 089,43 | 33 089,43 | 33 089,43 | 7 653,82 | x | 33 890,04 | 33 890,04 | 35 502,32 | 35 502,32 | 57 000,00 | 168,19% | 21 497,68 | x |
|  | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 52 984,88 | 52 984,88 | 61 184,59 | 61 184,59 | 61 184,59 | 8 199,71 | x | 58 038,38 | 58 038,38 | 60 799,50 | 60 799,50 | 114 183,87 | 196,74% | 53 384,37 | x |
| 14.1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 534,93 | 534,93 | 5 343,16 | 5 343,16 | 3 280,54 | 4 808,23 | x | 3 243,90 | 3 243,90 | 6 352,43 | 6 352,43 | 3 510,54 | 108,22% | -2 841,89 | x |
| 14.1.6.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс. руб. | 270,17 | 270,17 | 464,40 | 464,40 | 407,70 | 194,23 | x | 184,20 | 184,20 | 192,96 | 192,96 | 199,34 | 108,22% | 6,38 | x |
| 14.1.6.1.1 | Расходы на услуги связи | тыс. руб. | 97,26 | 97,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,74 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.1.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.1.3 | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.1.4 | Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 64,84 | 64,84 | 181,10 | 181,10 | 181,10 | 116,26 | x | 139,20 | 139,20 | 145,82 | 145,82 | 150,64 | 108,22% | 4,82 | x |
| 14.1.6.1.5 | Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | 75,64 | 75,64 | 6,70 | 6,70 | 0,00 | -68,94 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.1.6 | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 32,42 | 32,42 | 176,60 | 176,60 | 126,60 | 144,18 | x | 45,00 | 45,00 | 47,14 | 47,14 | 48,70 | 108,22% | 1,56 | x |
| 14.1.6.2 | Расходы на командировки | тыс. руб. | 32,42 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,42 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.3 | Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров | тыс. руб. | 64,84 | 64,84 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 25,46 | x | 66,40 | 66,40 | 69,56 | 69,56 | 71,86 | 108,22% | 2,30 | x |
| 14.1.6.4 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 75,64 | 75,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,64 | x | 38,60 | 38,60 | 40,44 | 40,44 | 41,77 | 108,22% | 1,33 | x |
| 14.1.6.5 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 32,42 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,42 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.6 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.7 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 59,44 | 59,44 | 4 788,46 | 4 788,46 | 2 782,54 | 4 729,02 | x | 2 954,70 | 2 954,70 | 6 049,47 | 6 049,47 | 3 197,58 | 108,22% | -2 851,89 | x |
| 14.1.6.7.1 | расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 782,54 | 2 782,54 | 2 782,54 | 2 782,54 | x | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 802,91 | 108,22% | -47,09 | x |
| 14.1.6.7.2 | расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (ОРЕХ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 14.1.6.7.3 | расходы на оплату услуг банков (ОРЕХ) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94,72 | 94,72 | 0,00 | 94,72 | x | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | - | -104,20 | x |
| 14.1.6.7.4 | прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 59,44 | 59,44 | 1 911,20 | 1 911,20 | 0,00 | 1 851,76 | x | 364,70 | 364,70 | 3 095,27 | 3 095,27 | 394,67 | 108,22% | -2 700,60 | x |
| 15 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 42,00 | 43,20 | x | 172,72 | 172,72 | 50,00 | 50,00 | 1 266,79 | 733,43% | 1 216,79 | В соответствии с представленными документами |
| 15.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,15 | - | 1 219,15 | Об утверждении инвестиционной программы МКП «Лотошинское ЖКХ» по теплоснабжению в м.о. Лотошино на период 2025-2028 от 02.12.2024 № 238-Р на период: 2025-2028 |
| 15.2 | Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 42,00 | 43,20 | x | 172,72 | 172,72 | 50,00 | 50,00 | 47,64 | 27,58% | -2,36 | В соответствии с представленными документами |
| 15.3 | Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | х |
| 15.4 | Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | Об утверждении инвестиционной программы МКП «Лотошинское ЖКХ» по теплоснабжению в м.о. Лотошино на период 2025-2028 от 02.12.2024 № 238-Р на период: 2025-2028 |
| 16 | Корректировка НВВ всего | тыс. руб. | -15 243,66 | -15 243,66 | Х | Х | Х | - | x | -5 108,40 | -5 108,40 | 0,00 | 0,00 | -10 584,39 | 207,20% | -10 584,39 | x |
| 17 | Объем реализации годовой в том числе: | Гкал | 92 980,16 | 92 980,16 | 89 886,86 | 89 886,86 | 89 886,86 | -3 093,30 | В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования, а также разделом III «Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета тарифов в сфере теплоснабжения» Методических указаний на основании представленных форм статистической, бухгалтерской отчетности, а также данных форм управленческого учета доходов и расходов организации и договоров поставки тепловой энергии. | 92 980,16 | 92 980,16 | 89 886,89 | 89 886,89 | 92 095,72 | 99,05% | 2 208,83 | В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования, а также разделом III «Формирование расчетных объемов отпуска тепловой энергии в целях расчета тарифов в сфере теплоснабжения» Методических указаний на основании представленных форм статистической, бухгалтерской отчетности, а также данных форм управленческого учета доходов и расходов организации и договоров поставки тепловой энергии. |
| 17.1 | Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 17.2 | Полезный отпуск бюджетным организациям всего | Гкал | 22 872,83 | 22 872,83 | 20 017,68 | 20 017,68 | 20 017,68 | -2 855,15 | x | 22 872,83 | 22 872,83 | 20 017,69 | 20 017,69 | 22 103,56 | 96,64% | 2 085,87 | x |
| 17.3 | Полезный отпуск жилищным организациям | Гкал | 64 673,22 | 64 673,22 | 64 684,34 | 64 684,34 | 64 684,34 | 11,11 | согласно статистической отчетности 1-ТЭП за 2023 г | 64 673,22 | 64 673,22 | 64 684,35 | 64 684,35 | 64 548,82 | 99,81% | -135,53 | x |
| 17.4 | Полезный отпуск прочим потребителям всего | Гкал | 5 434,11 | 5 434,11 | 5 184,84 | 5 184,84 | 5 184,84 | -249,27 | x | 5 434,11 | 5 434,11 | 5 184,85 | 5 184,85 | 5 443,33 | 100,17% | 258,48 | x |
| 17.5 | Полезный отпуск на собственное производство всего | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | x |
| 17.6. | Объем реализации на отопление | Гкал | 82 508,17 | 82 508,17 | 79 428,86 | 79 428,86 | 79 931,31 | -3 079,31 | x | 82 237,44 | 82 237,45 | 79 931,15 | 79 931,15 | 82 139,97 | 99,88% | 2 208,83 | x |
| 17.7. | Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС | Гкал | 11 260,20 | 10 471,99 | 10 458,00 | 10 458,00 | 9 955,55 | -802,20 | x | 9 959,68 | 10 742,71 | 10 460,41 | 10 460,41 | 9 955,74 | 92,67% | -504,67 | x |
| 17.8. | доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме | % | 12,11% | 11,26% | 11,63% | 11,63% | 11,08% | Х | x | 10,71% | 11,55% | 11,64% | 11,64% | 10,81% | 93,56% | -0,01 | Х |
| 18 | Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. | тыс. руб. | 222 215,09 | 222 215,09 | 248 358,57 | 248 358,57 | 234 176,70 | 26 143,48 | x | 233 889,25 | 233 889,25 | 260 683,81 | 260 683,81 | 326 490,22 | 139,59% | 65 806,40 | x |
| 18.1. | НВВ по отоплению | тыс. руб. | 197 187,89 | 197 187,89 | 219 462,98 | 219 462,98 | 208 240,12 | 22 275,09 | x | 206 866,21 | 206 866,22 | 231 810,85 | 231 810,85 | 291 195,93 | 140,77% | 59 385,08 | x |
| 18.2. | НВВ по подогреву холодной воды ГВС | тыс. руб. | 26 910,97 | 25 027,20 | 28 895,58 | 28 895,58 | 25 936,57 | 1 984,61 | x | 25 053,33 | 27 023,03 | 30 336,57 | 30 336,57 | 35 294,29 | 130,61% | 4 957,72 | x |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в индивидуальном порядке согласно «Порядку подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлены. Заявок от потребителей тепловой энергии о резервировании тепловой мощности не поступало.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В качестве основного направления развития системы транспорта теплоносителя в муниципальном округе Лотошино рассматривается реконструкция тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, с использованием предизолированных в заводских условиях трубопроводов с эффективными теплоизоляционными материалами (предварительно изолированным пенополиуретаном (ППУ изоляция) или с использованием пенополимерминеральной изоляции (ППМ изоляция)).

Предусматривается поэтапная замена все участков тепловых сетей поселка, выработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет) с использованием ППМ-изоляции.

Предлагаемое мероприятие направлено на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения большинство трубопроводов, находящихся в эксплуатации МКП «Лотошинское ЖКХ», имеют срок службы, близкий к нормативному или превышающий его. Год ввода в эксплуатацию некоторых тепловых сетей 1959-1989 год. По данным эксплуатирующей организации тепловые сети имеют высокую степень износа составляет 60÷100 %. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей остается высокая изношенность тепловых сетей и использование низкоэффективной тепловой изоляции.

Превышение нормативного срока эксплуатации неизбежно приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

Мероприятием предлагается заменить все сети, находящиеся в эксплуатации МКП «Лотошинское ЖКХ», со сроком службы, превышающий нормативный.

Для разработки мероприятия по реконструкции трубопроводов тепловых сетей необходимо задаться темпом реконструкции.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Все источников тепловой энергии МКП «Лотошинское ЖКХ» оценены как ненадежные. Основная причина – отсутствие резервного источника электроснабжения, водоснабжения, топлива, отсутствие укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино эксплуатирует 24 котельные. Тепловые сети для транспортировки тепловой энергии от 24-х котельных также находятся на обслуживании МКП «Лотошинское ЖКХ».

Цель создания любой централизованной системы теплоснабжения – обеспечение качественного, надежного теплоснабжения за минимальную цену. Эта цель, устраивающая потребителей, граждан, администрацию и политиков. Такая же цель должна быть и у системы управления теплоснабжением.

Технические и технологические вопросы качественного теплоснабжения решаются в плановом порядке с целью повышения качества теплоснабжения на основании разработанных целевых программ и планов:

1. Производственная программа с ежемесячными планами работ по капитальному, текущему ремонтам, модернизации, реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры.

2. Инвестиционные программы по развитию системы теплоснабжения.

3. Программы повышения энергоэффективности и энергосбережения.

4. Комплексная программа развития муниципального округа Лотошино.

5. Планы планово-профилактических ремонтов.

Разработка Программ должна производится на основании следующих данных:

- техническое состояние и износ производственных объектов;

- сроки эксплуатации объектов;

- условия эксплуатации бывших ведомственных объектов, впоследствии переданных в муниципальную собственность;

- рациональность принятых и примененных в 80-х - 90-х годах проектных и технических решениях;

- перспективы застройки городского округа;

- данные наладочных испытаний, а также – экспертиза и обследование технического состояния объектов;

- результаты регламентных технических испытаний объектов;

- информация служб эксплуатации о работе систем централизованного тепловодоснабжения и водоотведения;

- рекомендации по наладке и регулированию систем;

- итоги прохождения осеннее – зимних сезонов;

- предписания и рекомендации Ростехнадзора;

- обеспечение условий эксплуатации и содержания объектов в соответствии с современными требованиями, а также обеспечение соответствующих условий труда обслуживающего персонала.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино нет.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, нет.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствует.

- Приложение Г

Таблица 1.96 - Год проектирования (реконструкции) участков тепловых сетей

| № участка ТС | Границы участка |  | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки* | Категория теплосети** | Назначение теплосети (ГВС, отопление) | Тип изоляции | Год проектирования (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. №1 | ТК 1 | 219 | 28,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 2 | Кот. №1 | ТК 1 | 219 | 28,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 3 | Кот. №1 | ТК 1 | 133 | 28,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 4 | Кот. №1 | ТК 1 | 108 | 28,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 5 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 103,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 6 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 103,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 7 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 103,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 8 | ТК 1 | ТК 2 | 89 | 103,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 9 | ТК 2 | ТК 10 | 108 | 21,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 10 | ТК 2 | ТК 10 | 108 | 21,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 11 | ТК 2 | ТК 10 | 76 | 21,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 12 | ТК 2 | ТК 10 | 57 | 21,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 13 | ТК 10 | Школа | 76 | 12,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 14 | ТК 10 | Школа | 76 | 12,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 15 | ТК 10 | Школа | 57 | 12,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 16 | ТК 10 | Школа | 57 | 12,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 17 | ТК 10 | Ж/Д 12 | 76 | 59,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 18 | ТК 10 | Ж/Д 12 | 76 | 59,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 19 | ТК 10 | Ж/Д 12 | 57 | 59,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 20 | ТК 10 | Ж/Д 12 | 57 | 59,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 21 | Школа | Учебные классы | 76 | 11,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 22 | Школа | Учебные классы | 76 | 11,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 23 | Школа | Учебные классы | 57 | 11,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 24 | Школа | Учебные классы | 57 | 11,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 25 | ТК2 | ТК 11 | 133 | 111,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 26 | ТК2 | ТК 11 | 133 | 111,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 27 | ТК2 | ТК 11 | 108 | 111,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 28 | ТК2 | ТК 11 | 89 | 111,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 29 | ТК 11 | Ж/Д 4 | 89 | 13,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 30 | ТК 11 | Ж/Д 4 | 89 | 13,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 31 | ТК 11 | Ж/Д 4 | 57 | 13,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 32 | ТК 11 | Ж/Д 4 | 57 | 13,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 33 | ТК 11 | ТК 3 | 133 | 18,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 34 | ТК 11 | ТК 3 | 133 | 18,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 35 | ТК 11 | ТК 3 | 108 | 18,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 36 | ТК 11 | ТК 3 | 76 | 18,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 37 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 20,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 38 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 20,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 39 | ТК 3 | ТК 4 | 89 | 20,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 40 | ТК 3 | ТК 4 | 76 | 20,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 41 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 42 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 43 | ТК 3 | ТК 4 | 89 | 10,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 44 | ТК 3 | ТК 4 | 76 | 10,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 45 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 76 | 10,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 46 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 76 | 10,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 47 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 57 | 10,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 48 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 57 | 10,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 49 | ТК 4 | Ж/Д 1 | 76 | 19,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 50 | ТК 4 | Ж/Д 1 | 76 | 19,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 51 | ТК 4 | Ж/Д 1 | 57 | 19,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 52 | ТК 4 | Ж/Д 1 | 57 | 19,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 53 | ТК 4 | ТК 5 | 108 | 57,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 54 | ТК 4 | ТК 5 | 108 | 57,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 55 | ТК 4 | ТК 5 | 76 | 57,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 56 | ТК 4 | ТК 5 | 57 | 57,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 57 | ТК 5 | Ж/Д 10 | 76 | 9,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 58 | ТК 5 | Ж/Д 10 | 76 | 9,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 59 | ТК 5 | Ж/Д 10 | 57 | 9,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 60 | ТК 5 | Ж/Д 10 | 57 | 9,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 61 | ТК 5 | ТК 5 а - маг. (Дикси,мебель).д | 108 | 54,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 62 | ТК 5 | ТК 5 а - маг. (Дикси,мебель).д | 108 | 54,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 63 | ТК 5 | ТК 5 а - маг. (Дикси,мебель).д | 57 | 54,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 64 | ТК 5 | ТК 5 а - маг. (Дикси,мебель).д | 57 | 54,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 65 | ТК 3 | ТК 6 | 108 | 35,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 66 | ТК 3 | ТК 6 | 108 | 35,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 67 | ТК 3 | ТК 6 | 76 | 35,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 68 | ТК 3 | ТК 6 | 57 | 35,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 69 | ТК 6 | Ж/Д 3 | 108 | 15,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 70 | ТК 6 | Ж/Д 3 | 108 | 15,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 71 | ТК 6 | Ж/Д 3 | 57 | 15,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 72 | ТК 6 | Ж/Д 3 | 57 | 15,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 73 | ТК 6 | ТК 7 | 108 | 17,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 74 | ТК 6 | ТК 7 | 108 | 17,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 75 | ТК 6 | ТК 7 | 76 | 17,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 76 | ТК 6 | ТК 7 | 57 | 17,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 77 | ТК 7 | Ж/Д 61 | 57 | 29,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 78 | ТК 7 | Ж/Д 61 | 57 | 29,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 79 | ТК 7 | Ж/Д 61 | 57 | 29,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 80 | ТК 7 | Ж/Д 61 | 57 | 29,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 81 | ТК 7 | ТК 9 | 108 | 26,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 82 | ТК 7 | ТК 9 | 108 | 26,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 83 | ТК 7 | ТК 9 | 57 | 26,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 84 | ТК 7 | ТК 9 | 57 | 26,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 85 | ТК 9 | Ветлечебница | 57 | 25,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 86 | ТК 9 | Ветлечебница | 57 | 25,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 87 | ТК 9 | угл.пов. - ТК 9а | 108 | 60,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 88 | ТК 9 | угл.пов. - ТК 9а | 108 | 60,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 89 | ТК9а | Выход из земли | 108 | 22,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 90 | ТК9а | Выход из земли | 108 | 22,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 91 | Выход из земли | Врезка | 108 | 27,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 92 | Выход из земли | Врезка | 108 | 27,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 93 | Врезка | РОО и Р | 57 | 16,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 94 | Врезка | РОО и Р | 57 | 16,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 95 | Врезка | Угл.пов.ЖКХ | 108 | 47,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 96 | Врезка | Угл.пов.ЖКХ | 108 | 47,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 97 | Угл.пов.ЖКХ | ТК 15 | 89 | 49,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 98 | Угл.пов.ЖКХ | ТК 15 | 89 | 49,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 99 | Врезка | Инж.техн. | 57 | 21,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 100 | Врезка | Инж.техн. | 57 | 21,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 101 | Врезка | ТК 16- Мех. маст. | 57 | 59,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 102 | Врезка | ТК 16- Мех. маст. | 57 | 59,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 103 | уг.пов. | ТК | 76 | 34,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 104 | уг.пов. | ТК | 76 | 34,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 105 | ТК | СТО | 76 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 106 | ТК | СТО | 76 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 107 | ТК | Здание КУИ | 76 | 39,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 108 | ТК | Здание КУИ | 76 | 39,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 109 | ТК 1 | Уг.пов. | 133 | 83,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 110 | ТК 1 | Уг.пов. | 133 | 83,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 111 | ТК 1 | Уг.пов. | 108 | 83,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 112 | ТК 1 | Уг.пов. | 89 | 83,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 113 | Уг.пов. | середина Ж/Д6 | 108 | 71,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 114 | Уг.пов. | середина Ж/Д6 | 108 | 71,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 115 | Уг.пов. | середина Ж/Д6 | 89 | 71,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 116 | Уг.пов. | середина Ж/Д6 | 76 | 71,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 117 | Середина Ж/Д6 | Уг.пов. - Уг.пов. | 108 | 62,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 118 | Середина Ж/Д6 | Уг.пов. - Уг.пов. | 108 | 62,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 119 | Середина Ж/Д6 | Уг.пов. - Уг.пов. | 76 | 62,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 120 | Середина Ж/Д6 | Уг.пов. - Уг.пов. | 76 | 62,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 121 | Уг. | Врезка | 108 | 29,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 122 | Уг. | Врезка | 108 | 29,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 123 | Уг. | Врезка | 76 | 29,20 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 124 | Уг. | Врезка | 76 | 29,20 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 125 | Врезка | ТК 1а | 108 | 2,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 126 | Врезка | ТК 1а | 108 | 2,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 127 | Врезка | ТК 1а | 57 | 2,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 128 | Врезка | ТК 1а | 57 | 2,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 129 | ТК 1а | Детсад | 76 | 16,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 130 | ТК 1а | Детсад | 76 | 16,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 131 | ТК 1а | Детсад | 32 | 16,60 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 132 | ТК 1а | Детсад | 32 | 16,60 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 133 | Врезка | Уг. | 108 | 46,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 134 | Врезка | Уг. | 108 | 46,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 135 | Врезка | Уг. | 76 | 46,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 136 | Врезка | Уг. | 57 | 46,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 137 | Врезка | Прачечн. | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 138 | Врезка | Прачечн. | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 139 | Детсад | Прачечн. | 57 | 13,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 140 | Детсад | Прачечн. | 57 | 13,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 141 | Уг. | Ж/Д 11 | 108 | 42,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 142 | Уг. | Ж/Д 11 | 108 | 42,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 143 | Уг. | Ж/Д 11 | 76 | 42,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 144 | Уг. | Ж/Д 11 | 57 | 42,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 145 | ТК2 | ТК 11 | 133 | 149,5 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ-ПЭ | 2019 |
| 146 | ТК2 | ТК 11 | 133 | 149,5 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ-ПЭ | 2019 |
| 147 | ТК2 | ТК 11 | 108 | 149,5 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ-ПЭ | 2019 |
| 148 | ТК2 | ТК 11 | 89 | 149,5 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ-ПЭ | 2019 |
| 149 | ТК 0 | Территория ВЗУ | 89 | 96 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ-ПЭ | 2013 |
| 150 | ТК 0 | Территория ВЗУ | 89 | 96 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ-ПЭ | 2013 |
| 151 | Территория ВЗУ | Объекты ВЗУ | 57 | 144,3 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ в оцинкованном железе | 2013 |
| 152 | Территория ВЗУ | Объекты ВЗУ | 57 | 144,3 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ в оцинкованном железе | 2013 |
| 153 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Киселёва Н.П. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 32 | 49 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 156 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Киселёва Н.П. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 32 | 49 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 159 | ТК2 | МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2» (пристройка) рп. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 8 | 108 | 6,7 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2019 |
| 164 | ТК2 | МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2» (пристройка) рп. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 8 | 108 | 6,7 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2019 |
| 169 | ТК2 | МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2» (пристройка) рп. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 8 | 57 | 6,7 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2019 |
| 171 | ТК2 | МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа №2» (пристройка) рп. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 8 | 57 | 6,7 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2019 |
| 174 | ТК 9 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 57 | 11 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 177 | ТК 9 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 57 | 11 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 180 | ТК 9 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 25 | 11 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 183 | ТК 9 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. рп. Лотошино, ул. Микрорайон | 25 | 11 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 184 | угол повор. к зд. РООиР ул. Калинина, д.42 | Здание гаража РООиР | 57 | 12 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 185 | угол повор. к зд. РООиР ул. Калинина, д.42 | Здание гаража РООиР | 57 | 12 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
|  |  | Итого |  | 6 397,60 |  |  |  |  |  |
| котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. №2а | Уг пов | 273 | 27,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 2 | Кот. №2а | Уг пов | 273 | 27,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 3 | Кот. №2а | Уг пов | 219 | 27,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 4 | Кот. №2а | Уг пов | 219 | 27,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 5 | Уг пов. | дорога | 273 | 85,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 6 | Уг пов. | дорога | 273 | 85,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 7 | Уг пов. | дорога | 219 | 85,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 8 | Уг пов. | дорога | 219 | 85,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 9 | Дорога | Дорога | 273 | 21,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 10 | Дорога | Дорога | 273 | 21,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 11 | Дорога | Дорога | 219 | 21,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 12 | Дорога | Дорога | 219 | 21,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 13 | Дорога | ТК1 | 273 | 43,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 14 | Дорога | ТК1 | 273 | 43,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 15 | Дорога | ТК1 | 219 | 43,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 16 | Дорога | ТК1 | 219 | 43,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 17 | ТК 1 | Ж/Д 7 | 57 | 30,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 18 | ТК 1 | Ж/Д 7 | 57 | 30,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 19 | ТК 1 | Ж/Д 7 | 57 | 30,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 20 | ТК 1 | Ж/Д 7 | 57 | 30,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 21 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 87,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 22 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 87,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 23 | ТК 1 | ТК 2 | 159 | 87,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 24 | ТК 1 | ТК 2 | 133 | 87,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 25 | ТК 2 | ТК 3 | 219 | 47,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 26 | ТК 2 | ТК 3 | 219 | 47,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 27 | ТК 2 | ТК 3 | 159 | 47,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 28 | ТК 2 | ТК 3 | 133 | 47,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 29 | ТК 3 | Ж/Д 8 | 76 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 30 | ТК 3 | Ж/Д 8 | 76 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 31 | ТК 3 | Ж/Д 8 | 57 | 68,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 32 | ТК 3 | Ж/Д 8 | 57 | 68,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 33 | Транзит в Ж/Д 8 | Транзит в Ж/Д 8 | 57 | 40,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 34 | Транзит в Ж/Д 8 | Транзит в Ж/Д 8 | 57 | 40,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 35 | Транзит в Ж/Д 8 | Транзит в Ж/Д 8 | 57 | 40,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 36 | Транзит в Ж/Д 8 | Транзит в Ж/Д 8 | 57 | 40,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 37 | Ж/Д 8 | Ж/Д 9 | 57 | 21,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 38 | Ж/Д 8 | Ж/Д 9 | 57 | 21,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 39 | Ж/Д 8 | Ж/Д 9 | 57 | 21,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 40 | Ж/Д 8 | Ж/Д 9 | 57 | 21,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 41 | ТК 3 | ТК 4 | 219 | 32,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 42 | ТК 3 | ТК 4 | 219 | 32,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 43 | ТК 3 | ТК 4 | 159 | 32,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 44 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 32,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 45 | ТК 4 | ТК 11 | 219 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 46 | ТК 4 | ТК 11 | 219 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 47 | ТК 4 | ТК 11 | 159 | 11,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 48 | ТК 4 | ТК 11 | 76 | 11,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 49 | ТК 11 | Ж/Д 36 | 57 | 34,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 50 | ТК 11 | Ж/Д 36 | 57 | 34,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 51 | ТК 11 | Ж/Д 36 | 57 | 34,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 52 | ТК 11 | Ж/Д 36 | 57 | 34,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 53 | ТК 4 | ТК 10 | 159 | 24,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 54 | ТК 4 | ТК 10 | 159 | 24,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 55 | ТК 4 | ТК 10 | 133 | 24,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 56 | ТК 4 | ТК 10 | 89 | 24,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 57 | ТК 10 | ГРП | 57 | 15,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 58 | ТК 10 | ГРП | 57 | 15,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 59 | ТК 10 | ТК 14 | 159 | 93,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 60 | ТК 10 | ТК 14 | 159 | 93,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 61 | ТК 10 | ТК 14 | 133 | 93,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 62 | ТК 10 | ТК 14 | 89 | 93,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 63 | ТК 14 | Магазин | 32 | 40,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 64 | ТК 14 | Магазин | 32 | 40,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 65 | ТК 14 | Уг пов. К ЖД.12 | 57 | 12,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 66 | ТК 14 | Уг пов. К ЖД.12 | 57 | 12,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 67 | ТК 14 | Уг пов. К ЖД.12 | 57 | 12,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 68 | ТК 14 | Уг пов. К ЖД.12 | 57 | 12,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 69 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 20,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 70 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 20,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 71 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 37,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 72 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 37,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 73 | ТК 14 | ТК 15 | 159 | 30,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 74 | ТК 14 | ТК 15 | 159 | 30,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 75 | ТК 14 | ТК 15 | 133 | 30,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 76 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 30,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 77 | ТК 15 | МСУ 'Олимп'Спортзал №11 | 57 | 38,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 78 | ТК 15 | МСУ 'Олимп'Спортзал №11 | 57 | 38,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 79 | ТК 15 | МСУ 'Олимп'Спортзал №11 | 57 | 38,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 80 | ТК 15 | МСУ 'Олимп'Спортзал №11 | 57 | 38,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 81 | ТК 15 | ТК 16 | 159 | 31,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 82 | ТК 15 | ТК 16 | 159 | 31,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 83 | ТК 15 | ТК 16 | 133 | 31,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 84 | ТК 15 | ТК 16 | 108 | 31,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 85 | ТК 16 | Ж/Д 24 | 57 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 86 | ТК 16 | Ж/Д 24 | 57 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 87 | ТК 16 | Ж/Д 24 | 57 | 11,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 88 | ТК 16 | Ж/Д 24 | 57 | 11,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 89 | ТК 16 | Ж/Д 18 | 57 | 13,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 90 | ТК 16 | Ж/Д 18 | 57 | 13,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 91 | ТК 16 | Ж/Д 18 | 57 | 13,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 92 | ТК 16 | Ж/Д 18 | 57 | 13,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 93 | ТК 16 | ТК 17 | 159 | 59,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 94 | ТК 16 | ТК 17 | 159 | 59,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 95 | ТК 16 | ТК 17 | 133 | 59,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 96 | ТК 16 | ТК 17 | 108 | 59,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 97 | Врезка | Ж/Д 14 | 57 | 71,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 98 | Врезка | Ж/Д 14 | 57 | 71,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 99 | Врезка | Ж/Д 14 | 57 | 71,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 100 | Врезка | Ж/Д 14 | 57 | 71,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 101 | ТК 17 | ТК 18 | 159 | 31,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 102 | ТК 17 | ТК 18 | 159 | 31,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 103 | ТК 17 | ТК 18 | 133 | 31,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 104 | ТК 17 | ТК 18 | 89 | 31,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 105 | ТК 18 | Ж/Д 16 | 57 | 14,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 106 | ТК 18 | Ж/Д 16 | 57 | 14,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 107 | ТК 18 | Ж/Д 16 | 57 | 14,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 108 | ТК 18 | Ж/Д 16 | 57 | 14,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 109 | ТК 18 | Ж/Д 20 | 57 | 10,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 110 | ТК 18 | Ж/Д 20 | 57 | 10,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 111 | ТК 18 | Ж/Д 20 | 57 | 10,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 112 | ТК 18 | Ж/Д 20 | 57 | 10,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 113 | ТК 18 | ТК 20 | 159 | 61,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 114 | ТК 18 | ТК 20 | 159 | 61,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 115 | ТК 18 | ТК 20 | 133 | 61,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 116 | ТК 18 | ТК 20 | 89 | 61,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 117 | ТК19 | Ж/Д 22 | 57 | 59,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 118 | ТК19 | Ж/Д 22 | 57 | 59,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 119 | ТК 20 | Ж/Д 19 | 89 | 14,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 120 | ТК 20 | Ж/Д 19 | 89 | 14,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 121 | ТК 20 | Ж/Д 19 | 57 | 14,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 122 | ТК 20 | Ж/Д 19 | 57 | 14,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 123 | Ж/Д 19 (транзит) | Ж/Д 17 | 89 | 15,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 124 | Ж/Д 19 (транзит) | Ж/Д 17 | 89 | 15,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 125 | Ж/Д 19 (транзит) | Ж/Д 17 | 57 | 15,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 126 | Ж/Д 19 (транзит) | Ж/Д 17 | 57 | 15,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 127 | ТК 20 | ТК 21 | 133 | 19,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 128 | ТК 20 | ТК 21 | 133 | 19,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 129 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 19,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 130 | ТК 20 | ТК 21 | 76 | 19,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 131 | ТК 21 | Т. Врезки | 76 | 28,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 132 | ТК 21 | Т. Врезки | 76 | 28,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 133 | ТК 21 | Т. Врезки | 57 | 28,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 134 | ТК 21 | Т. Врезки | 57 | 28,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 135 | Т. Врезки | Ж/Д 21 | 76 | 10,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 136 | Т. Врезки | Ж/Д 21 | 76 | 10,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 137 | Т. Врезки | Ж/Д 21 | 57 | 10,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 138 | Т. Врезки | Ж/Д 21 | 57 | 10,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 139 | Т. Врезки | Ж/Д 23 | 76 | 72,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 140 | Т. Врезки | Ж/Д 23 | 76 | 72,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 141 | Т. Врезки | Ж/Д 23 | 57 | 72,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 142 | Т. Врезки | Ж/Д 23 | 57 | 72,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 143 | ТК 11 | ТК 5 | 219 | 64,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 144 | ТК 11 | ТК 5 | 219 | 64,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 145 | ТК 11 | ТК 5 | 159 | 64,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 146 | ТК 11 | ТК 5 | 133 | 64,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 147 | ТК 5 | ТК12 | 57 | 90,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 148 | ТК 5 | ТК12 | 57 | 90,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 149 | ТК 5 | ТК12 | 89 | 90,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 150 | ТК 5 | ТК12 | 57 | 90,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 151 | ТК 12 | ТК 13 | 57 | 43,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 152 | ТК 12 | ТК 13 | 57 | 43,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 153 | ТК 12 | ТК 13 | 57 | 43,50 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 154 | ТК 12 | ТК 13 | 57 | 43,50 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 155 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 57 | 2,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 156 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 57 | 2,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 157 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 25 | 2,20 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 158 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 25 | 2,20 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 159 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 41,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 160 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 41,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 161 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 41,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 162 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 41,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 163 | Уг пов | Детсад | 57 | 41,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 164 | Уг пов | Детсад | 57 | 41,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 165 | Уг пов | Детсад | 57 | 41,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 166 | Уг пов | Детсад | 57 | 41,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 167 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 57 | 64,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 168 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 57 | 64,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 169 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 89 | 64,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 170 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 57 | 64,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 171 | ТК 5 | ТК 6 | 133 | 20,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 172 | ТК 5 | ТК 6 | 133 | 20,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 173 | ТК 5 | ТК 6 | 133 | 20,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 174 | ТК 5 | ТК 6 | 76 | 20,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 175 | ТК 6 | Ж/Д 32 | 57 | 4,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 176 | ТК 6 | Ж/Д 32 | 57 | 4,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 177 | ТК 6 | Ж/Д 32 | 57 | 4,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 178 | ТК 6 | Ж/Д 32 | 57 | 4,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 179 | ТК 6 | Ж/Д 26 | 57 | 29,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 180 | ТК 6 | Ж/Д 26 | 57 | 29,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 181 | ТК 6 | Ж/Д 26 | 57 | 29,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 182 | ТК 6 | Ж/Д 26 | 57 | 29,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 183 | ТК 6 | ТК 7 | 133 | 48,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 184 | ТК 6 | ТК 7 | 133 | 48,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 185 | ТК 6 | ТК 7 | 133 | 48,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 186 | ТК 6 | ТК 7 | 76 | 48,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 187 | ТК 7 | Ж/Д 30 | 57 | 4,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 188 | ТК 7 | Ж/Д 30 | 57 | 4,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 189 | ТК 7 | Ж/Д 30 | 57 | 4,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 190 | ТК 7 | Ж/Д 30 | 57 | 4,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 191 | ТК 7 | ТК 8 | 133 | 57,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 192 | ТК 7 | ТК 8 | 133 | 57,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 193 | ТК 7 | ТК 8 | 133 | 57,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 194 | ТК 7 | ТК 8 | 76 | 57,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 195 | ТК 8 | Ж/Д 34 | 57 | 4,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 196 | ТК 8 | Ж/Д 34 | 57 | 4,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 197 | ТК 8 | Ж/Д 34 | 57 | 4,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 198 | ТК 8 | Ж/Д 34 | 57 | 4,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 199 | ТК 8 | ТК 9 | 133 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 200 | ТК 8 | ТК 9 | 133 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 201 | ТК 8 | ТК 9 | 133 | 4,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 202 | ТК 8 | ТК 9 | 76 | 4,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 203 | ТК 9 | Ж/Д 28 | 57 | 34,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 204 | ТК 9 | Ж/Д 28 | 57 | 34,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 205 | ТК 9 | Ж/Д 28 | 57 | 34,10 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 206 | ТК 9 | Ж/Д 28 | 57 | 34,10 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 207 | ТК 9 | Компенс.№1 | 159 | 59,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 208 | ТК 9 | Компенс.№1 | 159 | 59,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 209 | ТК 9 | Компенс.№1 | 108 | 59,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 210 | ТК 9 | Компенс.№1 | 76 | 59,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 211 | Компенс.№1 | Компенс.№2 | 159 | 116,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 212 | Компенс.№1 | Компенс.№2 | 159 | 116,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 213 | Компенс.№1 | Компенс.№2 | 108 | 116,40 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 214 | Компенс.№1 | Компенс.№2 | 76 | 116,40 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 215 | Компенс.№2 | Компенс.№3 | 159 | 81,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 216 | Компенс.№2 | Компенс.№3 | 159 | 81,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 217 | Компенс.№2 | Компенс.№3 | 108 | 81,80 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 218 | Компенс.№2 | Компенс.№3 | 76 | 81,80 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 219 | Компенс. №3 | опуск | 159 | 86,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 220 | Компенс. №3 | опуск | 159 | 86,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 221 | Компенс. №3 | опуск | 108 | 86,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 222 | Компенс. №3 | опуск | 76 | 86,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 223 | Опуск | ТК9а-Вых. Из земли(угол пов.) | 159 | 25,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 224 | Опуск | ТК9а-Вых. Из земли(угол пов.) | 159 | 25,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 225 | Опуск | ТК9а-Вых. Из земли(угол пов.) | 108 | 25,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 226 | Опуск | ТК9а-Вых. Из земли(угол пов.) | 76 | 25,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 227 | Врезка | ДК ул.Лесная д.8 | 76 | 103,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 228 | Врезка | ДК ул.Лесная д.8 | 76 | 103,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 229 | Врезка | Ж/Д 37 | 57 | 83,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 230 | Врезка | Ж/Д 37 | 57 | 83,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 231 | Врезка | Ж/Д 37 | 57 | 83,20 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 232 | Врезка | Ж/Д 37 | 57 | 83,20 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 233 | Вых. Из земли. | т.Врезки ЖД№38 | 159 | 26,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 234 | Вых. Из земли. | т.Врезки ЖД№38 | 159 | 26,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 235 | Вых. Из земли. | т.Врезки ЖД№38 | 108 | 26,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 236 | Вых. Из земли. | т.Врезки ЖД№38 | 76 | 26,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 237 | Т. Врезки ЖД№38 | Ж\Д 38 | 57 | 11,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 238 | Т. Врезки ЖД№38 | Ж\Д 38 | 57 | 11,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 239 | Т. Врезки ЖД№38 | Ж\Д 38 | 57 | 11,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 240 | Т. Врезки ЖД№38 | Ж\Д 38 | 57 | 11,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 241 | Т. Врезки ЖД№38 | Т. Врезки ЖД39 | 159 | 75,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 242 | Т. Врезки ЖД№38 | Т. Врезки ЖД39 | 159 | 75,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 243 | Т. Врезки ЖД№38 | Т. Врезки ЖД39 | 108 | 75,40 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 244 | Т. Врезки ЖД№38 | Т. Врезки ЖД39 | 76 | 75,40 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 245 | Т. Врезки ЖД39 | Ж/Д 39 | 57 | 8,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 246 | Т. Врезки ЖД39 | Ж/Д 39 | 57 | 8,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 247 | Т. Врезки ЖД39 | Ж/Д 39 | 57 | 8,10 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 248 | Т. Врезки ЖД39 | Ж/Д 39 | 57 | 8,10 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 249 | Т. Врезки ЖД39 | опуск-вых.из зем-за ТК22 | 159 | 29,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 250 | Т. Врезки ЖД39 | опуск-вых.из зем-за ТК22 | 159 | 29,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 251 | Т. Врезки ЖД39 | опуск-вых.из зем-за ТК22 | 108 | 29,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 252 | Т. Врезки ЖД39 | опуск-вых.из зем-за ТК22 | 76 | 29,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 253 | ТК22 | Ж/Д 40 | 57 | 18,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 254 | ТК22 | Ж/Д 40 | 57 | 18,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 255 | ТК22 | Ж/Д 40 | 57 | 18,10 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 256 | ТК22 | Ж/Д 40 | 57 | 18,10 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 257 | ТК22 | ТК23 | 159 | 68,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 258 | ТК22 | ТК23 | 159 | 68,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 259 | ТК22 | ТК23 | 108 | 68,50 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 260 | ТК22 | ТК23 | 76 | 68,50 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 261 | Кот. №2а | Уг пов | 108 | 55,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1981 |
| 262 | Кот. №2а | Уг пов | 108 | 55,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1981 |
| 263 | Уг пов | ТК 24 | 89 | 52,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1981 |
| 264 | Уг пов | ТК 24 | 89 | 52,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1981 |
| 265 | ТК 23 | Угол пов к ЖД №42 | 219 | 268,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 266 | ТК 23 | Угол пов к ЖД №42 | 219 | 268,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 267 | ТК 23 | Угол пов к ЖД №42 | 89 | 268,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 268 | ТК 23 | Угол пов к ЖД №42 | 76 | 268,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 269 | Угол пов к ЖД №42 | ЖД №42 | 57 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 270 | Угол пов к ЖД №42 | ЖД №42 | 57 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 271 | Угол пов к ЖД №42 | ЖД №42 | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 272 | Угол пов к ЖД №42 | ЖД №42 | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 1 | Т. Врезки Магистраль | ул. Лесная д. 8 СДК | 76 | 103,1 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1987 |
| 2 | Т. Врезки Магистраль | ул. Лесная д. 8 СДК | 76 | 103,1 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1987 |
| 3 | Т. Врезки Магистраль | ул. Волоколамское шоссе, ж/д №5 | 108 | 206,2 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ в оцинкованом железе | 2015 |
| 4 | Т. Врезки Магистраль | ул. Волоколамское шоссе, ж/д №5 | 108 | 206,2 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ в оцинкованом железе | 2015 |
| 5 | Т. Врезки Магистраль | ул. Волоколамское шоссе, ж/д №5 | 57 | 206,2 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ в оцинкованом железе | 2015 |
| 6 | Т. Врезки Магистраль | ул. Волоколамское шоссе, ж/д №5 | 48 | 206,2 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ в оцинкованом железе | 2015 |
| 7 | Т. Врезки близ Детского сада | ж/д №13, ж/д №15 | 57 | 70,5 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2010 |
| 8 | Т. Врезки близ Детского сада | ж/д №13, ж/д №15 | 32 | 70,5 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2010 |
| 9 | Т. Врезки близ Детского сада | ж/д №13, ж/д №15 | 25 | 70,5 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2010 |
| 10 | Т. Врезки близ Детского сада | ж/д №13, ж/д №15 | 25 | 70,5 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2010 |
| 11 | ТК 24 | ул. Волоколамское шоссе, д.№1 | 57 | 32,6 | БКН | ЗИМА | Подающий | перлит | 1991 |
| 12 | ТК 24 | ул. Волоколамское шоссе, д.№1 | 57 | 32,6 | БКН | ЗИМА | Обратный | перлит | 1991 |
| 13 | ТК 13 | Ж/Д №23а | 25 | 17,2 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 14 | ТК 13 | Ж/Д №23а | 25 | 17,2 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
|  |  | п. Кировский, Волоколамское шоссе, д. 3 (бригадный дом) совхоза им. Кирова | 57 | 21 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2016 |
|  | Точка врезки магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Кировский, Волоколамское шоссе, д. 3 (бригадный дом) совхоза им. Кирова | 57 | 21 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2016 |
|  | Точка врезки магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Волоколамское территориальное управление силами и средствами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГКУ МО «Мособлпожспас» п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТК 24 |  | 57 | 128 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
|  | ТК 24 | Волоколамское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.1а | 57 | 128 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК 1 | п. Кировский, д. 4 (магазин «Верный») | 57 | 39 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2010 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Кировский, д. 4 (магазин «Верный») | 57 | 39 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2010 |
| 20 | ТК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Кировский, д. 4 (магазин «Верный») | 57 | 39 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2010 |
| 21 | ТК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Кировский, д. 4 (магазин «Верный») | 57 | 39 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2010 |
| 22 | ТК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Точка врезки | п. Кировский, д. 4а (кафе бар) | 57 | 70,5 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2010 |
| 24 | Точка врезки | п. Кировский, д. 4а (кафе бар) | 57 | 70,5 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2010 |
| 25 | Точка врезки | п. Кировский, д. 4а (кафе бар) | 57 | 70,5 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2010 |
| 26 | Точка врезки | п. Кировский, д. 4а (кафе-бар) | 57 | 70,5 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2010 |
|  |  | Угол поворота 1- угол. пов.2 - угол пов.3(в сторону торговых павильонов)п. Кировский) | 57 | 85 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2018 |
| 27 | ТК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол поворота 1- угол. пов.2 - угол пов.3 (в сторону торговых павильонов) п. Кировский) | 57 | 85 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2018 |
| 28 | ТК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Павильоны п. Кировский д. 4в ИП Урлакова О.А., д. 4г ИП Маклакова Е.А., д. 4д ИП Смирнова С.А. | 25 | 35,8 |  | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2018 |
|  |  |  |  |  | БКН |  |  |  |  |
| 29 | Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Точка врезки | Павильоны п. Кировский, д. 4в ИП Урлакова О.А., д. 4г ИП Маклакова Е.А., д. 4д ИП Смирнова С.А | 25 | 35,8 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2018 |
|  |  | Итого |  | 14 128,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 4 | ТК 5 | 377 | 15,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 2 | ТК 4 | ТК 5 | 377 | 15,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 3 | ТК 4 | ТК 5 | 219 | 15,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1990 |
| 4 | ТК 4 | ТК 5 | 133 | 15,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1990 |
| 5 | ТК 5 | ТК6 | 377 | 79,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 6 | ТК 5 | ТК6 | 377 | 79,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 7 | ТК 5 | ТК6 | 219 | 79,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1990 |
| 8 | ТК 5 | ТК6 | 133 | 79,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1990 |
| 9 | Уг. поворота | врезка к ТК9 | 273 | 18,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 10 | Уг. поворота | врезка к ТК9 | 273 | 18,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 11 | Уг. поворота | врезка к ТК9 | 219 | 18,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 12 | Уг. поворота | врезка к ТК9 | 133 | 18,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 13 | Врезка к ТК9 | врезка к А/С | 273 | 45,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 14 | Врезка к ТК9 | врезка к А/С | 273 | 45,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 15 | Врезка к ТК9 | врезка к А/С | 219 | 45,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 16 | Врезка к ТК9 | врезка к А/С | 133 | 45,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 17 | Врезка к А/С | ТК 10 | 273 | 110,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 18 | Врезка к А/С | ТК 10 | 273 | 110,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 19 | Врезка к А/С | ТК 10 | 219 | 110,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 20 | Врезка к А/С | ТК 10 | 133 | 110,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 21 | ТК 10 | ТК 11 | 219 | 39,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 22 | ТК 10 | ТК 11 | 219 | 39,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 23 | ТК 10 | ТК 11 | 133 | 39,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 24 | ТК 10 | ТК 11 | 108 | 39,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 25 | ТК 11 | Ж/Д 33 | 108 | 24,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 26 | ТК 11 | Ж/Д 33 | 108 | 24,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 27 | ТК 11 | Ж/Д 33 | 57 | 24,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 28 | ТК 11 | Ж/Д 33 | 57 | 24,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 29 | ТК 11 | ТК 12 | 219 | 46,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 30 | ТК 11 | ТК 12 | 219 | 46,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 31 | ТК 11 | ТК 12 | 133 | 46,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 32 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 46,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 33 | ТК 12 | Ж/Д 31 | 76 | 5,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 34 | ТК 12 | Ж/Д 31 | 76 | 5,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 35 | ТК 12 | Ж/Д 31 | 57 | 5,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 36 | ТК 12 | Ж/Д 31 | 57 | 5,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 37 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 108 | 79,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 38 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 108 | 79,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 39 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 76 | 79,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 40 | ТК 12 | Ж/Д 25 | 57 | 79,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 41 | ТК 12 | ТК 13 | 219 | 55,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 42 | ТК 12 | ТК 13 | 219 | 55,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 43 | ТК 12 | ТК 13 | 133 | 55,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 44 | ТК 12 | ТК 13 | 108 | 55,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 45 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 76 | 6,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 46 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 76 | 6,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 47 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 57 | 6,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 48 | ТК 13 | Ж/Д 27 | 57 | 6,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 49 | ТК 13 | ТК 14 | 219 | 56,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 50 | ТК 13 | ТК 14 | 219 | 56,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 51 | ТК 13 | ТК 14 | 133 | 56,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 52 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 56,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 53 | ТК 14 | Ж/Д 29 | 76 | 8,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 54 | ТК 14 | Ж/Д 29 | 76 | 8,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 55 | ТК 14 | Ж/Д 29 | 57 | 8,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 56 | ТК 14 | Ж/Д 29 | 57 | 8,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 57 | ТК 14 | ТК 15 | 219 | 25,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 58 | ТК 14 | ТК 15 | 219 | 25,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 59 | ТК 14 | ТК 15 | 133 | 25,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 60 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 25,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 61 | ТК 15 | ТК 16 | 219 | 27,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 62 | ТК 15 | ТК 16 | 219 | 27,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 63 | ТК 15 | ТК 16 | 133 | 27,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 64 | ТК 15 | ТК 16 | 108 | 27,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 65 | ТК 14а | ТК 17 | 133 | 43,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 66 | ТК 14а | ТК 17 | 133 | 43,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 67 | ТК 14а | ТК 17 | 89 | 43,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 68 | ТК 14а | ТК 17 | 76 | 43,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 69 | ТК 17 | Маг. Империя | 89 | 7,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 70 | ТК 17 | Маг. Империя | 89 | 7,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 71 | ТК 17 | Маг. Империя | 38 | 7,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 72 | ТК 17 | Маг. Империя | 32 | 7,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 73 | ТК 17 | Ж/Д 25 | 133 | 42,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 74 | ТК 17 | Ж/Д 25 | 133 | 42,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 75 | ТК 17 | Ж/Д 25 | 89 | 42,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 76 | ТК 17 | Ж/Д 25 | 76 | 42,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 77 | ТК 16 | ТК 18 | 219 | 32,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 78 | ТК 16 | ТК 18 | 219 | 32,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 79 | ТК 16 | ТК 18 | 133 | 32,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 80 | ТК 16 | ТК 18 | 108 | 32,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 81 | ТК 18 | ТК 19 | 219 | 62,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 82 | ТК 18 | ТК 19 | 219 | 62,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 83 | ТК 18 | ТК 19 | 133 | 62,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 84 | ТК 18 | ТК 19 | 108 | 62,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 85 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 89 | 29,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 86 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 89 | 29,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 87 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 29,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 88 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 29,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 89 | ТК 19 | Врезка | 219 | 69,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 90 | ТК 19 | Врезка | 219 | 69,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 91 | ТК 19 | Врезка | 108 | 69,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 92 | ТК 19 | Врезка | 89 | 69,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 93 | ТК 20 | Райпо' Д.№17 | 57 | 37,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 94 | ТК 20 | Райпо' Д.№17 | 57 | 37,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 95 | ТК 20 | Райпо' Д.№17 | 25 | 37,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 96 | ТК 20 | Райпо' Д.№17 | 25 | 37,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 97 | ТК 20 | ТК 21 | 219 | 28,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 98 | ТК 20 | ТК 21 | 219 | 28,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 99 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 28,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 100 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 28,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 101 | ТК 21 | Ж/Д 15 | 89 | 18,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 102 | ТК 21 | Ж/Д 15 | 89 | 18,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 103 | ТК 21 | Ж/Д 15 | 76 | 18,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 104 | ТК 21 | Ж/Д 15 | 57 | 18,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 105 | ТК 21 | Уг. Пов. | 219 | 113,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 106 | ТК 21 | Уг. Пов. | 219 | 113,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 107 | ТК 21 | Уг. Пов. | 89 | 113,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 108 | ТК 21 | Уг. Пов. | 57 | 113,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 109 | Врезка | ТК 22 | 219 | 59,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 110 | Врезка | ТК 22 | 219 | 59,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 111 | Врезка | ТК 22 | 108 | 59,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 112 | Врезка | ТК 22 | 89 | 59,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 113 | ТК 22 | Ж/Д 13 | 108 | 20,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 114 | ТК 22 | Ж/Д 13 | 108 | 20,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 115 | ТК 22 | Ж/Д 13 | 89 | 20,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 116 | ТК 22 | Ж/Д 13 | 76 | 20,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 117 | Врезка к Гор.пос д. №19. | Гор.пос. д. №19 | 89 | 20,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 118 | Врезка к Гор.пос д. №19. | Гор.пос. д. №19 | 89 | 20,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 119 | ТК 46 | Росто' | 57 | 15,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 120 | ТК 46 | Росто' | 57 | 15,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 121 | ТК 46 | Врезка к Гор.пос.д. №19 | 108 | 19,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 122 | ТК 46 | Врезка к Гор.пос.д. №19 | 108 | 19,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 123 | ТК 40 | ТК 41 | 89 | 20,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 124 | ТК 40 | ТК 41 | 89 | 20,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 125 | ТК 40 | ТК 41 | 48 | 20,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 126 | ТК 40 | ТК 41 | 48 | 20,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 127 | ТК 41 | Ж/Д 3 | 57 | 19,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 128 | ТК 41 | Ж/Д 3 | 57 | 19,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 129 | ТК 41 | Сбербанк | 57 | 16,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 130 | ТК 41 | Сбербанк | 57 | 16,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 131 | ТК 41 | Опуск | 57 | 27,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 132 | ТК 41 | Опуск | 57 | 27,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 133 | ТК 41 | Опуск | 48 | 27,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 134 | ТК 41 | Опуск | 32 | 27,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 135 | ТК 42 | Ж/Д 5 | 57 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 136 | ТК 42 | Ж/Д 5 | 57 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 137 | ТК 42 | Ж/Д 5 | 48 | 15,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 138 | ТК 42 | Ж/Д 5 | 48 | 15,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 139 | ТК 28 | Продукты' | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 140 | ТК 28 | Продукты' | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 141 | Угл. пов. | 43 | 108 | 13,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 142 | Угл. пов. | 43 | 108 | 13,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 143 | Угл. пов. | 43 | 57 | 13,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 144 | Угл. пов. | 43 | 48 | 13,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 145 | тк43 | тк46 | 76 | 19,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 146 | тк43 | тк46 | 76 | 19,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 147 | тк43 | тк46 | 57 | 19,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 148 | тк43 | тк46 | 48 | 19,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 149 | тк46 | -уг. Пов | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 150 | тк46 | -уг. Пов | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 151 | тк46 | -уг. Пов | 57 | 41,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 152 | тк46 | -уг. Пов | 48 | 41,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 153 | ТК 43 | ТК 44 | 76 | 9,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 154 | ТК 43 | ТК 44 | 76 | 9,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 155 | ТК 44 | ТК 45 | 57 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 156 | ТК 44 | ТК 45 | 57 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 157 | ТК 45 | Росгосстрах' | 57 | 15,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 158 | ТК 45 | Росгосстрах' | 57 | 15,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 159 | ТК 45 | Дом №1 (Сем.лабор) | 57 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 160 | ТК 45 | Дом №1 (Сем.лабор) | 57 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 161 | Врезка к Гор.Пос.д. №19 | Врезка Гараж | 89 | 21,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1982 |
| 162 | Врезка к Гор.Пос.д. №19 | Врезка Гараж | 89 | 21,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1982 |
| 163 | Врезка Гараж | ТК 16б | 89 | 36,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1982 |
| 164 | Врезка Гараж | ТК 16б | 89 | 36,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1982 |
| 165 | ТК 6 | Уг. Пов(опуск) | 76 | 76,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 166 | ТК 6 | Уг. Пов(опуск) | 76 | 76,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 167 | Уг. Пов(опуск) | вых. Из зем. | 76 | 34,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 168 | Уг. Пов(опуск) | вых. Из зем. | 76 | 34,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 169 | Вых. Из зем. | уг.пов.Хоз. маг | 76 | 100,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 170 | Вых. Из зем. | уг.пов.Хоз. маг | 76 | 100,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 171 | уг.пов.Хоз. Маг | хоз.Маг | 76 | 8,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 172 | уг.пов.Хоз. Маг | хоз.Маг | 76 | 8,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 173 | Хоз. маг | Лотрай' | 76 | 8,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 174 | Хоз. маг | Лотрай' | 76 | 8,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 175 | Лотрай' | Универмаг | 76 | 19,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 176 | Лотрай' | Универмаг | 76 | 19,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 177 | Врезка | Рынок | 76 | 1,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 178 | Врезка | Рынок | 76 | 1,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 179 | Хоз. маг | Общ. туалет'№4 | 76 | 22,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1985 |
| 180 | Хоз. маг | Общ. туалет'№4 | 76 | 22,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1985 |
| 181 | ТК 37 | Школа искусств | 57 | 43,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 182 | ТК 37 | Школа искусств | 57 | 43,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 183 | ТК 37 | Дорога | 57 | 25,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 184 | ТК 37 | Дорога | 57 | 25,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 185 | Дорога | Дорога | 57 | 20,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 186 | Дорога | Дорога | 57 | 20,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 187 | Дорога | ТК 38 | 57 | 35,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 188 | Дорога | ТК 38 | 57 | 35,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 189 | ТК 38 | Шашлычная | 57 | 7,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 190 | ТК 38 | Шашлычная | 57 | 7,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 191 | Врезка | Дом культуры | 76 | 28,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 192 | Врезка | Дом культуры | 76 | 28,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 193 | Кот. № 3а | Уг пов | 325 | 146,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 194 | Кот. № 3а | Уг пов | 325 | 146,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 195 | Кот. № 3а | Уг пов | 273 | 146,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 196 | Кот. № 3а | Уг пов | 159 | 146,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 197 | Уг пов | Врезка | 325 | 102,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 198 | Уг пов | Врезка | 325 | 102,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 199 | Уг пов | Врезка | 273 | 102,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 200 | Уг пов | Врезка | 159 | 102,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 201 | Врезка | Уг пов | 325 | 30,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 202 | Врезка | Уг пов | 325 | 30,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 203 | Врезка | Уг пов | 273 | 30,20 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 204 | Врезка | Уг пов | 159 | 30,20 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 205 | Уг пов.опуск | ТК 2 | 325 | 145,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 206 | Уг пов.опуск | ТК 2 | 325 | 145,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 207 | Уг пов.опуск | ТК 2 | 273 | 145,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 208 | Уг пов.опуск | ТК 2 | 159 | 145,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 209 | ТК 2 | ТК 3 | 325 | 82,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 210 | ТК 2 | ТК 3 | 325 | 82,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 211 | ТК 2 | ТК 3 | 273 | 82,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 212 | ТК 2 | ТК 3 | 159 | 82,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 213 | ТК 3 | Компенс. | 325 | 142,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 214 | ТК 3 | Компенс. | 325 | 142,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 215 | ТК 3 | Компенс. | 273 | 142,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 216 | ТК 3 | Компенс. | 159 | 142,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 217 | Компенс. | Врезка | 325 | 28,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 218 | Компенс. | Врезка | 325 | 28,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 219 | Компенс. | Врезка | 273 | 28,70 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1998 |
| 220 | Компенс. | Врезка | 159 | 28,70 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1998 |
| 221 | Врезка | ЦТП | 325 | 6,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 222 | Врезка | ЦТП | 325 | 6,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 223 | Врезка | ЦТП | 273 | 6,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1998 |
| 224 | Врезка | ЦТП | 159 | 6,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1998 |
| 225 | Врезка | ТК 4 | 377 | 100,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1998 |
| 226 | Врезка | ТК 4 | 377 | 100,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1998 |
| 227 | Врезка | ТК 4 | 219 | 100,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1998 |
| 228 | Врезка | ТК 4 | 133 | 100,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1998 |
| 229 | Уг.пов. | Школа | 133 | 25,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 230 | Уг.пов. | Школа | 133 | 25,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 231 | Уг.пов. | Школа | 76 | 25,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1998 |
| 232 | Уг.пов. | Школа | 57 | 25,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1998 |
| 233 | Уг. Пов. | ТК 43 - ТК 46 | 79 | 27,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2002 |
| 234 | Уг. Пов. | ТК 43 - ТК 46 | 79 | 27,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2002 |
| 235 | Врезка | ТК 29 | 159 | 25,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 236 | Врезка | ТК 29 | 159 | 25,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 237 | Врезка | ТК 29 | 133 | 25,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 238 | Врезка | ТК 29 | 108 | 25,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 239 | ТК 29 | Врезка автов. | 159 | 50,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 240 | ТК 29 | Врезка автов. | 159 | 50,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 241 | ТК 29 | Врезка автов. | 133 | 50,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 242 | ТК 29 | Врезка автов. | 108 | 50,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 243 | Врезка автов. | ТК 30 | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 244 | Врезка автов. | ТК 30 | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 245 | Врезка автов. | ТК 30 | 25 | 5,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 246 | Врезка автов. | ТК 30 | 25 | 5,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 247 | ТК 30 | Автовокзал | 57 | 3,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 248 | ТК 30 | Автовокзал | 57 | 3,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 249 | ТК 30 | Автовокзал | 25 | 3,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 250 | ТК 30 | Автовокзал | 25 | 3,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 251 | Врезка автов. | Уг. Пов. | 219 | 181,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 252 | Врезка автов. | Уг. Пов. | 219 | 181,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 253 | Врезка автов. | Уг. Пов. | 133 | 181,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 254 | Врезка автов. | Уг. Пов. | 108 | 181,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 255 | Уг. Пов. | ТК 31 -кт.Русь | 219 | 27,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 256 | Уг. Пов. | ТК 31 -кт.Русь | 219 | 27,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 257 | Уг. Пов. | ТК 31 | 133 | 27,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 258 | Уг. Пов. | ТК 31 | 108 | 27,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 259 | ТК 31 | ТК 32 | 159 | 26,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 260 | ТК 31 | ТК 32 | 159 | 26,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 261 | ТК 31 | ТК 32 | 89 | 26,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 262 | ТК 31 | ТК 32 | 57 | 26,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 263 | ТК 32 | ТК 33 | 159 | 86,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 264 | ТК 32 | ТК 33 | 159 | 86,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 265 | ТК 32 | ТК 33 | 76 | 86,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 266 | ТК 32 | ТК 33 | 76 | 86,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 267 | ТК 33 | ТК 34 - Уг. Пов. | 133 | 7,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 268 | ТК 33 | ТК 34 - Уг. Пов. | 133 | 7,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 269 | ТК 33 | ТК 34 - Уг. Пов. | 89 | 7,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 270 | ТК 33 | ТК 34 - Уг. Пов. | 57 | 7,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 271 | ТК 34 | Администрация | 76 | 28,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 272 | ТК 34 | Администрация | 76 | 28,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 273 | Уг. Пов. | ТК 35 | 76 | 32,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 274 | Уг. Пов. | ТК 35 | 76 | 32,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 275 | Уг. Пов. | ТК 35 | 25 | 32,30 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 276 | Уг. Пов. | ТК 35 | 25 | 32,30 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 277 | ТК 35 | ТК 36 | 57 | 17,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 278 | ТК 35 | ТК 36 | 57 | 17,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 279 | ТК 35 | ТК 36 | 25 | 17,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 280 | ТК 35 | ТК 36 | 25 | 17,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 281 | ТК 36 | Опуск | 57 | 4,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 282 | ТК 36 | Опуск | 57 | 4,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 283 | Опуск | ТК 37 | 57 | 4,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 284 | Опуск | ТК 37 | 57 | 4,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 285 | ТК 33 | ТК 39 | 108 | 98,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 286 | ТК 33 | ТК 39 | 108 | 98,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 287 | ТК 33 | ТК 39 | 57 | 98,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 288 | ТК 33 | ТК 39 | 57 | 98,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 289 | ТК 39 | ОВД | 32 | 15,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 290 | ТК 39 | ОВД | 32 | 15,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 291 | Ж/Д 1 | ОВД | 159 | 12,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 292 | Ж/Д 1 | ОВД | 159 | 12,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 293 | ТК 39 | ТК 40 | 89 | 48,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2005 |
| 294 | ТК 39 | ТК 40 | 89 | 48,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2005 |
| 295 | ТК 39 | ТК 40 | 57 | 48,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2005 |
| 296 | ТК 39 | ТК 40 | 48 | 48,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2005 |
| 297 | Врезка | Д.17 | 76 | 9,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 298 | Врезка | Д.17 | 76 | 9,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 299 | ТК 23 | уг. Поворота к Ж/Д 2 | 133 | 51,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 300 | ТК 23 | уг. Поворота к Ж/Д 2 | 133 | 51,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 301 | ТК 23 | уг. Поворота к Ж/Д 2 | 108 | 51,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 302 | ТК 23 | уг. Поворота к Ж/Д 2 | 57 | 51,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 303 | Уг. Поворота | Ж/Д2 | 108 | 23,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 304 | Уг. Поворота | Ж/Д2 | 108 | 23,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 305 | Уг. Поворота | Ж/Д2 | 89 | 23,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 306 | Уг. Поворота | Ж/Д2 | 57 | 23,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 307 | ТК 23 | Ж/Д 48 | 108 | 16,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 308 | ТК 23 | Ж/Д 48 | 108 | 16,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 309 | ТК 23 | Ж/Д 48 | 57 | 16,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 310 | ТК 23 | Ж/Д 48 | 57 | 16,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 311 | ТК 23 | ТК7 | 133 | 234,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 312 | ТК 23 | ТК7 | 133 | 234,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 313 | ТК 23 | ТК7 | 108 | 234,00 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 314 | ТК 23 | ТК7 | 108 | 234,00 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 315 | ТК 7 | ТК 6 | 325 | 27,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 316 | ТК 7 | ТК 6 | 325 | 27,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 317 | ТК 7 | ТК 6 | 219 | 27,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 318 | ТК 7 | ТК 6 | 133 | 27,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 319 | врезка | ТК8 | 273 | 60,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 320 | врезка | ТК8 | 273 | 60,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 321 | врезка | ТК8 | 219 | 60,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 322 | врезка | ТК8 | 133 | 60,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 323 | ТК 8 | Детсад | 57 | 50,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 324 | ТК 8 | Детсад | 57 | 50,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 325 | ТК 8 | Детсад | 57 | 50,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 326 | ТК 8 | Детсад | 57 | 50,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 327 | ТК 8 | Уг пов | 273 | 105,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 328 | ТК 8 | Уг пов | 273 | 105,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 329 | ТК 8 | Уг пов | 219 | 105,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 330 | ТК 8 | Уг пов | 133 | 105,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 331 | Уг. поворота | ТК9 | 273 | 21,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 332 | Уг. поворота | ТК9 | 273 | 21,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 333 | Уг. поворота | ТК9 | 219 | 21,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 334 | Уг. поворота | ТК9 | 133 | 21,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 335 | Уг пов | ТК 24 | 219 | 22,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 336 | Уг пов | ТК 24 | 219 | 22,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 337 | Уг пов | ТК 24 | 89 | 22,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 338 | Уг пов | ТК 24 | 76 | 22,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 339 | ТК 24 | Ж/Д 40 | 159 | 5,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 340 | ТК 24 | Ж/Д 40 | 159 | 5,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 341 | ТК 24 | Ж/Д 40 | 89 | 5,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 342 | ТК 24 | Ж/Д 40 | 57 | 5,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 343 | ТК 24 | ТК 25 | 133 | 80,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 344 | ТК 24 | ТК 25 | 133 | 80,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 345 | ТК 24 | ТК 25 | 76 | 80,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 346 | ТК 24 | ТК 25 | 76 | 80,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 347 | ТК 25 | Ж/Д 42 | 89 | 5,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 348 | ТК 25 | Ж/Д 42 | 89 | 5,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 349 | ТК 25 | Ж/Д 42 | 76 | 5,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 350 | ТК 25 | Ж/Д 42 | 57 | 5,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 351 | ТК 25 | ТК 26 | 133 | 16,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 352 | ТК 25 | ТК 26 | 133 | 16,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 353 | ТК 25 | ТК 26 | 133 | 16,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 354 | ТК 25 | ТК 26 | 57 | 16,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 355 | ТК 26 | ТК 27 | 133 | 31,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 356 | ТК 26 | ТК 27 | 133 | 31,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 357 | ТК 26 | ТК 27 | 133 | 31,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 358 | ТК 26 | ТК 27 | 57 | 31,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 359 | ТК 27 | Ж/Д 44 | 108 | 9,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 360 | ТК 27 | Ж/Д 44 | 108 | 9,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 361 | ТК 27 | Ж/Д 44 | 76 | 9,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 362 | ТК 27 | Ж/Д 44 | 57 | 9,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 363 | ТК 26 | Ж/Д 36 | 89 | 99,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 364 | ТК 26 | Ж/Д 36 | 89 | 99,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 365 | ТК 26 | Ж/Д 36 | 89 | 99,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 366 | ТК 26 | Ж/Д 36 | 57 | 99,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 367 | ТК 27 | ТК28 | 133 | 45,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 368 | ТК 27 | ТК28 | 133 | 45,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 369 | ТК 27 | ТК28 | 133 | 45,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 370 | ТК 27 | ТК28 | 57 | 45,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 371 | ТК 28 | Ж/Д 46 | 57 | 10,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 372 | ТК 28 | Ж/Д 46 | 57 | 10,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 373 | ТК 28 | Ж/Д 46 | 57 | 10,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 374 | ТК 28 | Ж/Д 46 | 32 | 10,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 375 | Транзит Ж/Д 46 | Транзит Ж/Д 46 | 57 | 46,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 376 | Транзит Ж/Д 46 | Транзит Ж/Д 46 | 57 | 46,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 377 | Транзит Ж/Д 46 | Транзит Ж/Д 46 | 57 | 46,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 378 | Транзит Ж/Д 46 | Транзит Ж/Д 46 | 32 | 46,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 379 | Ж/Д 46 | Ж/Д 38 | 57 | 21,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 380 | Ж/Д 46 | Ж/Д 38 | 57 | 21,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 381 | Ж/Д 46 | Ж/Д 38 | 57 | 21,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2007 |
| 382 | Ж/Д 46 | Ж/Д 38 | 32 | 21,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2007 |
| 383 | Т.сеть кот№3а | уг.пов.№1 | 219 | 17,67 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 384 | Т.сеть кот№3а | уг.пов.№1 | 133 | 17,67 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 385 | Т.сеть кот№3а | уг.пов.№1 | 133 | 17,67 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 386 | уг.пов.№1 | уг.пов.№2 | 219 | 28,87 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 387 | уг.пов.№1 | уг.пов.№2 | 133 | 28,87 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 388 | уг.пов.№1 | уг.пов.№2 | 133 | 28,87 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 389 | уг.пов.№2 | уг.пов.№3 | 219 | 34,33 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 390 | уг.пов.№2 | уг.пов.№3 | 133 | 34,33 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 391 | уг.пов.№2 | уг.пов.№3 | 133 | 34,33 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 392 | уг.пов.№3 | уг.пов.№4 | 219 | 16,27 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 393 | уг.пов.№3 | уг.пов.№4 | 133 | 16,27 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 394 | уг.пов.№3 | уг.пов.№4 | 133 | 16,27 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 395 | уг.пов.№4 | уг.пов.№5 | 219 | 5,67 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 396 | уг.пов.№4 | уг.пов.№5 | 133 | 5,67 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 397 | уг.пов.№4 | уг.пов.№5 | 133 | 5,67 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 398 | уг.пов.№5 | уг.пов.№6 | 219 | 15,87 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 399 | уг.пов.№5 | уг.пов.№6 | 133 | 15,87 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 400 | уг.пов.№5 | уг.пов.№6 | 133 | 15,87 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 401 | уг.пов.№6 | Спорткомплекс | 219 | 14,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 402 | уг.пов.№6 | Спорткомплекс | 133 | 14,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 403 | уг.пов.№6 | Спорткомплекс | 133 | 14,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 1 | ТК 16 б | ул. Школьная Ж/Д №23,23а | 57 | 45 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2011 |
| 2 | ТК 16 б | ул. Школьная Ж/Д №23,23а | 57 | 45 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2011 |
| 3 | ТК 18 | ул. Школьная Ж/Д №23,23а | 57 | 351,9 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2011 |
| 4 | ТК 18 | ул. Школьная Ж/Д №23,23а | 48 | 351,9 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2011 |
| 5 | Ж/Д №25 | Зд. раздевалки к хокк. площадке | 25 | 38 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2015 |
| 6 | Ж/Д №25 | Зд. раздевалки к хокк. площадке | 25 | 38 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2015 |
|  |  | Выход из земли в сторону рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин «ВИКИНГ») | 32 | 4 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2011 |
| 7 | Точка врезки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Точка врезки | Выход из земли в сторону рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин «ВИКИНГ») | 32 | 4 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2011 |
| 9 | Выход из земли в сторону рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин «ВИКИНГ») | рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин ВИКИНГ) | 32 | 6 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2011 |
| 10 | Выход из земли в сторону рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин «ВИКИНГ») | рп. Лотошино, ул. Калинина, д.4 (магазин ВИКИНГ) | 32 | 6 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2011 |
| 11 | Точка врезки рп. Лотошино, ул. Центральная,д. 40 | Торговый павильон (Семь ветров) ИП Расскосов Ю.Н. рп. Лотошино | 32 | 10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2011 |
| 12 | Точка врезки рп. Лотошино, ул. Центральная,д. 40 | Торговый павильон (Семь ветров) ИП Расскосов Ю.Н. рп. Лотошино | 32 | 10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2011 |
| 13 | ТК 44 | рп. Лотошино, ул. Школьная, д.19 МФЦ | 25 | 2,5 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 14 | ТК 44 | рп. Лотошино, ул. Школьная, д.19, пом.1А (МФЦ) | 25 | 2,5 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 15 | ТК 45 | рп. Лотошино, ул. Школьная, д.19 ООО «Ваше здоровье» | 25 | 2,7 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 16 | ТК 45 | рп. Лотошино, ул. Школьная, д.19 ООО «Ваше здоровье» | 25 | 2,7 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 17 | ТК 22 | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино, ул. Центральная, д.11 | 159 | 162,1 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1993 |
| 18 | ТК 22 | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино, ул. Центральная, д.11 | 159 | 162,1 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1993 |
| 19 | Здание ОАО «Ростелеком» р.п. Лотошино ул. Центральная, д.11 | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино ул. Центральная, д.11 (здание гаража) | 89 | 92 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1993 |
| 20 | Здание ОАО «Ростелеком» р.п. Лотошино ул. Центральная, д.11 | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино, ул. Центральная, д.11 (здание гаража) | 89 | 92 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1993 |
|  |  | Итого |  | 18 414,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 11 | Ритуал' | 57 | 45,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 2 | ТК 11 | Ритуал' | 57 | 45,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 3 | ТК 6 | ТК 9 | 76 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1992 |
| 4 | ТК 6 | ТК 9 | 76 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1992 |
| 5 | ТК 6 | ТК 9 | 57 | 7,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1992 |
| 6 | ТК 6 | ТК 9 | 57 | 7,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1992 |
| 7 | ТК 6 | Ж/Д 13 | 57 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1992 |
| 8 | ТК 6 | Ж/Д 13 | 57 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1992 |
| 9 | ТК 6 | Ж/Д 13 | 48 | 7,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1992 |
| 10 | ТК 6 | Ж/Д 13 | 48 | 7,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1992 |
| 11 | ТК 6 | ЗАГС | 76 | 28,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1992 |
| 12 | ТК 6 | ЗАГС | 76 | 28,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1992 |
| 13 | ТК 6 | ЗАГС | 48 | 28,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1992 |
| 14 | ТК 6 | ЗАГС | 48 | 28,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1992 |
| 15 | ТК 9 | Магазин | 57 | 85,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1992 |
| 16 | ТК 9 | Магазин | 57 | 85,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1992 |
| 17 | ТК 9 | Магазин | 48 | 85,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1992 |
| 18 | ТК 9 | Магазин | 48 | 85,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1992 |
| 19 | ТК 5 | опуск | 89 | 95,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1988 |
| 20 | ТК 5 | опуск | 89 | 95,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1988 |
| 21 | ТК 5 | опуск | 57 | 95,60 | НЗМ | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1988 |
| 22 | ТК 5 | опуск | 57 | 95,60 | НЗМ | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1988 |
| 23 | опуск | ТК9 | 76 | 11,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1988 |
| 24 | опуск | ТК9 | 76 | 11,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1988 |
| 25 | опуск | ТК9 | 57 | 11,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1988 |
| 26 | опуск | ТК9 | 57 | 11,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1988 |
| 27 | ТК 7 | Баня | 89 | 144,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 28 | ТК 7 | Баня | 89 | 144,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 29 | ТК 7 | Баня | 108 | 144,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 30 | ТК 7 | Баня | 57 | 144,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 31 | Баня | Гараж | 89 | 6,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 32 | Баня | Гараж | 89 | 6,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 33 | Баня | угол пов. ВЗУ | 89 | 77,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 34 | Баня | угол пов. ВЗУ | 89 | 77,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 35 | угол пов. ВЗУ | ВЗУ | 57 | 105,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 36 | угол пов. ВЗУ | ВЗУ | 57 | 105,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 37 | ТК 5 | Инфекц. Отд. | 159 | 11,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 38 | ТК 5 | Инфекц. Отд. | 159 | 11,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 39 | ТК 5 | Инфекц. Отд. | 48 | 11,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 40 | ТК 5 | Инфекц. Отд. | 48 | 11,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 41 | ТК 5 | ТК 3 | 159 | 29,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 42 | ТК 5 | ТК 3 | 159 | 29,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 43 | ТК 5 | ТК 3 | 48 | 29,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 44 | ТК 5 | ТК 3 | 48 | 29,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 45 | ТК 3 | ТК 7 | 159 | 16,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 46 | ТК 3 | ТК 7 | 159 | 16,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 47 | ТК 3 | ТК 7 | 108 | 16,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 48 | ТК 3 | ТК 7 | 57 | 16,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 49 | ТК 3 | ТК 2 | 159 | 59,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 50 | ТК 3 | ТК 2 | 159 | 59,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 51 | ТК 3 | ТК 2 | 108 | 59,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 52 | ТК 3 | ТК 2 | 57 | 59,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 53 | Кот №4 | ТК 1 | 219 | 15,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 54 | Кот №4 | ТК 1 | 219 | 15,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 55 | Кот №4 | ТК 1 | 89 | 15,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 56 | Кот №4 | ТК 1 | 57 | 15,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 57 | ТК 4 | Гараж | 57 | 82,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 58 | ТК 4 | Гараж | 57 | 82,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 59 | ТК 4 | Гараж | 25 | 82,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 60 | ТК 4 | Гараж | 25 | 82,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 61 | ТК 4 | Архив | 57 | 77,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 62 | ТК 4 | Архив | 57 | 77,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 63 | ТК 4 | Архив | 25 | 77,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 64 | ТК 4 | Архив | 25 | 77,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 65 | ТК 4 | СЭС | 57 | 43,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1988 |
| 66 | ТК 4 | СЭС | 57 | 43,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1988 |
| 67 | ТК 4 | СЭС | 48 | 43,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1988 |
| 68 | ТК 4 | СЭС | 48 | 43,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1988 |
| 69 | ТК 4 | ТК 1 | 57 | 18,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 70 | ТК 4 | ТК 1 | 57 | 18,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 71 | ТК 4 | ТК 1 | 57 | 18,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 72 | ТК 4 | ТК 1 | 57 | 18,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 73 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 19,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 74 | ТК 1 | ТК 2 | 219 | 19,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 75 | ТК 1 | ТК 2 | 89 | 19,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 76 | ТК 1 | ТК 2 | 89 | 19,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 77 | ТК 2 | Уг. пов. | 108 | 13,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 78 | ТК 2 | Уг. пов. | 108 | 13,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 79 | ТК 2 | Уг. пов. | 57 | 13,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 80 | ТК 2 | Уг. пов. | 57 | 13,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 81 | Уг. пов | Хоз. корп. | 114 | 11,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 82 | Уг. пов | Хоз. корп. | 114 | 11,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 83 | Уг. пов | Хоз. корп. | 57 | 11,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 84 | Уг. пов | Хоз. корп. | 32 | 11,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 85 | Уг.пов | Хоз.корп | 25 | 45,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 86 | Уг.пов | Хоз.корп | 25 | 45,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 87 | ТК 2 | Врезка | 219 | 30,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 88 | ТК 2 | Врезка | 219 | 30,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 89 | ТК 2 | Врезка | 89 | 30,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 90 | ТК 2 | Врезка | 89 | 30,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 91 | Врезка | Хоз.корп | 114 | 39,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 92 | Врезка | Хоз.корп | 114 | 39,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 93 | Врезка | Хоз.корп | 57 | 39,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 94 | Врезка | Хоз.корп | 32 | 39,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 95 | Врезка | Род. Отд. | 114 | 48,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 96 | Врезка | Род. Отд. | 114 | 48,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 97 | Врезка | Род. Отд. | 89 | 48,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 98 | Врезка | Род. Отд. | 57 | 48,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 99 | Врезка | Пищ. Блок | 89 | 31,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 100 | Врезка | Пищ. Блок | 89 | 31,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 101 | Врезка | Пищ. Блок | 57 | 31,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 102 | Врезка | Пищ. Блок | 48 | 31,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 103 | Врезка | уг. Пов. Пищебл. Поликлин. | 219 | 48,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 104 | Врезка | уг. Пов. Пищебл. Поликлин. | 219 | 48,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 105 | Врезка | уг. Пов. Пищебл. Поликлин. | 89 | 48,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 106 | Врезка | уг. Пов. Пищебл. Поликлин. | 57 | 48,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 107 | Врезка ин. Отд | поликл. | 159 | 24,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 108 | Врезка ин. Отд | поликл. | 159 | 24,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 109 | Врезка ин. Отд | поликл. | 48 | 24,70 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 110 | Врезка ин. Отд | поликл. | 32 | 24,70 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 111 | уг. Пов. Пищебл. | врезка ин. отд | 159 | 4,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 112 | уг. Пов. Пищебл. | врезка ин. отд | 159 | 4,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 113 | уг. Пов. Пищебл. | врезка ин. отд | 48 | 4,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 114 | уг. Пов. Пищебл. | врезка ин. отд | 32 | 4,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 115 | Врезка | Инф. отд. | 159 | 32,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 116 | Врезка | Инф. отд. | 159 | 32,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 117 | Врезка | Инф. отд. | 48 | 32,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 118 | Врезка | Инф. отд. | 32 | 32,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 119 | Род. Отд. | ТК 10 | 76 | 39,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 120 | Род. Отд. | ТК 10 | 76 | 39,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 121 | Род. Отд. | ТК 10 | 57 | 39,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 122 | Род. Отд. | ТК 10 | 57 | 39,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 123 | ТК 10 | Адм. Здание | 57 | 9,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 124 | ТК 10 | Адм. Здание | 57 | 9,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 125 | ТК 10 | Адм. Здание | 25 | 9,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 126 | ТК 10 | Адм. Здание | 25 | 9,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 127 | ТК 10 | ТК 10а | 57 | 51,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 128 | ТК 10 | ТК 10а | 57 | 51,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 129 | ТК 10 | ТК 10а | 57 | 51,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 130 | ТК 10 | ТК 10а | 57 | 51,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 131 | ТК 10а | КН | 25 | 70,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 132 | ТК 10а | КН | 25 | 70,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 133 | ТК 10а | ТК 11 | 57 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 134 | ТК 10а | ТК 11 | 57 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 135 | ТК 10а | ТК 11 | 57 | 20,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 136 | ТК 10а | ТК 11 | 57 | 20,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 137 | ТК 11 | Прач. | 57 | 69,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1988 |
| 138 | ТК 11 | Прач. | 57 | 69,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1988 |
| 139 | ТК 11 | Прач. | 25 | 69,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1988 |
| 140 | ТК 11 | Прач. | 25 | 69,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1988 |
| 141 | ТК 11 | Дом №13 | 57 | 49,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1988 |
| 142 | ТК 11 | Дом №13 | 57 | 49,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1988 |
| 143 | ТК 11 | Дом №13 | 57 | 49,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1988 |
| 144 | ТК 11 | Дом №13 | 57 | 49,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1988 |
| Итого |  |  |  | 5 831,40 |  |  |  |  |  |
| котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот № 5 | ТК 1 | 133 | 38,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 2 | Кот № 5 | ТК 1 | 133 | 38,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 3 | Кот № 5 | ТК 1 | 89 | 38,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 4 | Кот № 5 | ТК 1 | 57 | 38,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 5 | ТК 1 | ТК 0 | 133 | 71,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 6 | ТК 1 | ТК 0 | 133 | 71,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 7 | ТК 1 | ТК 0 | 89 | 71,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 8 | ТК 1 | ТК 0 | 57 | 71,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 9 | ТК 0 | Интернат | 57 | 81,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 10 | ТК 0 | Интернат | 57 | 81,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 11 | ТК 0 | Интернат | 57 | 81,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 12 | ТК 0 | Интернат | 57 | 81,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 13 | ТК 0 | ТК 3 | 133 | 40,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 14 | ТК 0 | ТК 3 | 133 | 40,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 15 | ТК 0 | ТК 3 | 89 | 40,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 16 | ТК 0 | ТК 3 | 57 | 40,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 17 | ТК 3 | Школа | 108 | 123,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 18 | ТК 3 | Школа | 108 | 123,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 19 | ТК 3 | Школа | 57 | 123,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 20 | ТК 3 | Школа | 57 | 123,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 21 | ТК 2 | Мастерск. | 48 | 51,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 22 | ТК 2 | Мастерск. | 48 | 51,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 23 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 35,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 24 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 35,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 25 | ТК 3 | Ж/Д 15 | 108 | 76,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 26 | ТК 3 | Ж/Д 15 | 108 | 76,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 27 | ТК 3 | Ж/Д 15 | 89 | 76,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 28 | ТК 3 | Ж/Д 15 | 57 | 76,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 1 | Кот. №5 | Кот. МОПБ | 219 | 552,5 | НЗМ | КГД | Подающий | СТД | 2002 |
| 2 | Кот. №5 | Кот. МОПБ | 219 | 552,5 | НЗМ | КГД | Обратный | СТД | 2002 |
| 3 | Кот. МОПБ | ТК 11 | 133 | 25 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 4 | Кот. МОПБ | ТК 11 | 133 | 25 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 5 | Кот. МОПБ | ТК 11 | 108 | 25 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 6 | Кот. МОПБ | ТК 11 | 108 | 25 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 7 | ТК 11 | Гараж | 57 | 52 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 8 | ТК 11 | Гараж | 57 | 52 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 9 | ТК 11 | Гараж | 57 | 52 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 10 | ТК 11 | Гараж | 57 | 52 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 11 | ТК 11 | ТК 12 | 133 | 34 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 12 | ТК 11 | ТК 12 | 133 | 34 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 13 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 34 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 14 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 34 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 15 | ТК 12 | Общ. №9 | 32 | 12 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 16 | ТК 12 | Общ. №9 | 32 | 12 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 17 | ТК 12 | Общ. №9 | 32 | 12 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 18 | ТК 12 | Общ. №9 | 32 | 12 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 19 | ТК 12 | ТК 13 | 133 | 45 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 20 | ТК 12 | ТК 13 | 133 | 45 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 21 | ТК 12 | ТК 13 | 108 | 45 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 22 | ТК 12 | ТК 13 | 108 | 45 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 23 | ТК 13 | ТК 14 | 133 | 63 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 24 | ТК 13 | ТК 14 | 133 | 63 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 25 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 63 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 26 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 63 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 27 | ТК 14 | 3-е отд. | 57 | 24 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 28 | ТК 14 | 3-е отд. | 57 | 24 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 29 | ТК 14 | 3-е отд. | 57 | 24 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 30 | ТК 14 | 3-е отд. | 57 | 24 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 31 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 16 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 32 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 16 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 33 | ТК 14 | ТК 15 | 89 | 16 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 34 | ТК 14 | ТК 15 | 89 | 16 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 35 | ТК 15 | ТК 24 | 76 | 79 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 36 | ТК 15 | ТК 24 | 76 | 79 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 37 | ТК 15 | ТК 24 | 57 | 79 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 38 | ТК 15 | ТК 24 | 57 | 79 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 39 | ТК 24 | 4-е отд. | 57 | 3 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 40 | ТК 24 | 4-е отд. | 57 | 3 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 41 | ТК 24 | 4-е отд. | 57 | 3 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 42 | ТК 24 | 4-е отд. | 57 | 3 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 43 | ТК 15 | ТК 16 | 108 | 45 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 44 | ТК 15 | ТК 16 | 108 | 45 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 45 | ТК 15 | ТК 16 | 89 | 45 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 46 | ТК 15 | ТК 16 | 89 | 45 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 47 | ТК 16 | Пищеблок | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 48 | ТК 16 | Пищеблок | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 49 | ТК 16 | Пищеблок | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 50 | ТК 16 | Пищеблок | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 51 | ТК 16 | ТК 17 | 108 | 12 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 52 | ТК 16 | ТК 17 | 108 | 12 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 53 | ТК 16 | ТК 17 | 89 | 12 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 54 | ТК 16 | ТК 17 | 89 | 12 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 55 | ТК 17 | ТК 18 | 89 | 36 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 56 | ТК 17 | ТК 18 | 89 | 36 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 57 | ТК 17 | ТК 18 | 57 | 36 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 58 | ТК 17 | ТК 18 | 57 | 36 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 59 | ТК 17 | 5-е отд. | 57 | 4 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 60 | ТК 17 | 5-е отд. | 57 | 4 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 61 | ТК 17 | 5-е отд. | 57 | 4 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 62 | ТК 17 | 5-е отд. | 57 | 4 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 63 | ТК 18 | ТК 19 | 89 | 79 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 64 | ТК 18 | ТК 19 | 89 | 79 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 65 | ТК 18 | ТК 19 | 57 | 79 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 66 | ТК 18 | ТК 19 | 57 | 79 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 67 | ТК 19 | 2-е отд. | 76 | 3 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 68 | ТК 19 | 2-е отд. | 76 | 3 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 69 | ТК 19 | 2-е отд. | 57 | 3 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 70 | ТК 19 | 2-е отд. | 57 | 3 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 71 | ТК 17 | ТК 20 | 108 | 46 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 72 | ТК 17 | ТК 20 | 108 | 46 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 73 | ТК 17 | ТК 20 | 89 | 46 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 74 | ТК 17 | ТК 20 | 89 | 46 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 75 | ТК 20 | Клуб | 57 | 42 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 76 | ТК 20 | Клуб | 57 | 42 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 77 | ТК 20 | Клуб | 32 | 42 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 78 | ТК 20 | Клуб | 32 | 42 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 79 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 28 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 80 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 28 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 81 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 28 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 82 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 28 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 83 | ТК 21 | Магаз. | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 84 | ТК 21 | Магаз. | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 85 | ТК 21 | Магаз. | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 86 | ТК 21 | Магаз. | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 87 | ТК 21 | ТК 22 | 108 | 21 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 88 | ТК 21 | ТК 22 | 108 | 21 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 89 | ТК 21 | ТК 22 | 89 | 21 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 90 | ТК 21 | ТК 22 | 89 | 21 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 91 | ТК 22 | ТВ 4,5,6,7 | 89 | 128 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 92 | ТК 22 | ТВ 4,5,6,7 | 89 | 128 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 93 | ТК 22 | ТВ 4,5,6,7 | 76 | 128 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 94 | ТК 22 | ТВ 4,5,6,7 | 76 | 128 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 95 | ТВ 4 | ЖД №25 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 96 | ТВ 4 | ЖД №25 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 97 | ТВ 4 | ЖД №25 | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 98 | ТВ 4 | ЖД №25 | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 99 | ТВ 5 | ЖД №29 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 100 | ТВ 5 | ЖД №29 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 101 | ТВ 5 | ЖД №29 | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 102 | ТВ 5 | ЖД №29 | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 103 | ТВ 6 | ЖД №31 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 104 | ТВ 6 | ЖД №31 | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 105 | ТВ 6 | ЖД №31 | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 106 | ТВ 6 | ЖД №31 | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 107 | ТВ 7 | ЖД №33 | 32 | 3 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 108 | ТВ 7 | ЖД №33 | 32 | 3 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 109 | ТВ 7 | ЖД №33 | 32 | 3 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 110 | ТВ 7 | ЖД №33 | 32 | 3 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 111 | ТВ 7 | ТК 23 | 57 | 27 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 112 | ТВ 7 | ТК 23 | 57 | 27 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 113 | ТВ 7 | ТК 23 | 45 | 27 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 114 | ТВ 7 | ТК 23 | 45 | 27 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 115 | ТК 23 | ЖД №35 | 32 | 7 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 116 | ТК 23 | ЖД №35 | 32 | 7 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 117 | ТК 23 | ЖД №35 | 32 | 7 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 118 | ТК 23 | ЖД №35 | 32 | 7 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 119 | ТК 23 | ТВ к ЖД 36 | 57 | 23 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 120 | ТК 23 | ТВ к ЖД 36 | 57 | 23 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 121 | ТК 23 | ТВ к ЖД 36 | 45 | 23 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 122 | ТК 23 | ТВ к ЖД 36 | 45 | 23 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 123 | ТВ к ЖД 36 | ЖД №36 | 32 | 4 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 124 | ТВ к ЖД 36 | ЖД №36 | 32 | 4 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 125 | ТВ к ЖД 36 | ЖД №36 | 32 | 4 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 126 | ТВ к ЖД 36 | ЖД №36 | 32 | 4 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 127 | ТК 22 | ТВ 2,3 | 57 | 138 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 128 | ТК 22 | ТВ 2,3 | 57 | 138 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 129 | ТК 22 | ТВ 2,3 | 57 | 138 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 130 | ТК 22 | ТВ 2,3 | 57 | 138 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 131 | ТВ 2 | Контора | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 132 | ТВ 2 | Контора | 32 | 6 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 133 | ТВ 2 | Контора | 32 | 6 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 134 | ТВ 2 | Контора | 32 | 6 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 135 | ТВ 3 | ЖД №19 | 25 | 8 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 136 | ТВ 3 | ЖД №19 | 25 | 8 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 137 | ТВ 3 | ЖД №19 | 25 | 8 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 138 | ТВ 3 | ЖД №19 | 25 | 8 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 139 | ТВ 3 | ТВ к ЖД 18 | 45 | 62 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 140 | ТВ 3 | ТВ к ЖД 18 | 45 | 62 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 141 | ТВ 3 | ТВ к ЖД 18 | 38 | 62 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 142 | ТВ 3 | ТВ к ЖД 18 | 38 | 62 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 143 | ТВ к ЖД 18 | ЖД №18 | 38 | 10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 144 | ТВ к ЖД 18 | ЖД №18 | 38 | 10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 145 | ТВ к ЖД 18 | ЖД №18 | 32 | 10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 146 | ТВ к ЖД 18 | ЖД №18 | 32 | 10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 147 | Кот. МОПБ | ТВ8-ТК2-ТК3 | 133 | 74 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 148 | Кот. МОПБ | ТВ8-ТК2-ТК3 | 133 | 74 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 149 | Кот. МОПБ | ТВ8-ТК2-ТК3 | 89 | 74 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 150 | Кот. МОПБ | ТВ8-ТК2-ТК3 | 89 | 74 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 151 | ТВ 8 | Пр. отд. | 25 | 8 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 152 | ТВ 8 | Пр. отд. | 25 | 8 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 153 | ТВ 8 | Пр. отд. | 25 | 8 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 154 | ТВ 8 | Пр. отд. | 25 | 8 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 155 | ТК 2 | Аптека | 32 | 25 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 156 | ТК 2 | Аптека | 32 | 25 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 157 | ТК 2 | Аптека | 32 | 25 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 158 | ТК 2 | Аптека | 32 | 25 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 159 | ТК 3 | 1-е отд. | 57 | 50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 160 | ТК 3 | 1-е отд. | 57 | 50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 161 | ТК 3 | 1-е отд. | 32 | 50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 162 | ТК 3 | 1-е отд. | 32 | 50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 163 | ТК 3 | ТК 4, 5, 6, 7 | 108 | 205 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 164 | ТК 3 | ТК 4, 5, 6, 7 | 108 | 205 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 165 | ТК 3 | ТК 4, 5, 6, 7 | 89 | 205 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 166 | ТК 3 | ТК 4, 5, 6, 7 | 89 | 205 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 167 | ТК 4 | ТП 1 - ТП1' | 32 | 45 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 168 | ТК 4 | ТП 1 - ТП1' | 32 | 45 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 169 | ТК 4 | ТП 1 - ТП1' | 32 | 45,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 170 | ТК 4 | ТП 1 - ТП1' | 32 | 45,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 171 | ТП 1 | Зуб. К-т | 25 | 5,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 172 | ТП 1 | Зуб. К-т | 25 | 5,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 173 | ТП 1 | Зуб. К-т | 25 | 5,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 174 | ТП 1 | Зуб. К-т | 25 | 5,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 175 | ТП 1' | ЖД №5 | 25 | 5,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 176 | ТП 1' | ЖД №5 | 25 | 5,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 177 | ТП 1' | ЖД №5 | 25 | 5,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 178 | ТП 1' | ЖД №5 | 25 | 5,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 179 | ТК 5 | Автоклав | 32 | 12,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 180 | ТК 5 | Автоклав | 32 | 12,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 181 | ТК 5 | Автоклав | 32 | 12,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 182 | ТК 5 | Автоклав | 32 | 12,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 183 | ТК 6 | ЖД №11 | 57 | 1,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 184 | ТК 6 | ЖД №11 | 57 | 1,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 185 | ТК 6 | ЖД №11 | 57 | 1,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 186 | ТК 6 | ЖД №11 | 57 | 1,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 187 | ТК 7 | ТК 8 - ЖД№13 | 57 | 33,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 188 | ТК 7 | ТК 8 - ЖД№13 | 57 | 33,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 189 | ТК 7 | ТК 8 - ЖД№13 | 57 | 33,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 190 | ТК 7 | ТК 8 - ЖД№13 | 57 | 33,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 191 | ТК 7 | ТК 9 - ЖД№17 | 57 | 120,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 192 | ТК 7 | ТК 9 - ЖД№17 | 57 | 120,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 193 | ТК 7 | ТК 9 - ЖД№17 | 57 | 120,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 194 | ТК 7 | ТК 9 - ЖД№17 | 57 | 120,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
| 195 | ТК 7 | ЖД№15 | 57 | 84,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1964 |
| 196 | ТК 7 | ЖД№15 | 57 | 84,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1964 |
| 197 | ТК 7 | ЖД№15 | 57 | 84,00 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1964 |
| 198 | ТК 7 | ЖД№15 | 57 | 84,00 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1964 |
|  | Всего: |  |  | 10 132,40 |  |  |  |  |  |
| котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 16,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 2 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 16,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 3 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 16,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 4 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 16,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 5 | ТК 3 | ТК 4 | 57 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 6 | ТК 3 | ТК 4 | 57 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 7 | ТК 3 | ТК 4 | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 8 | ТК 3 | ТК 4 | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 9 | ТК 3 | Ж/Д 10 | 57 | 25,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 10 | ТК 3 | Ж/Д 10 | 57 | 25,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 11 | ТК 3 | Ж/Д 10 | 57 | 25,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 12 | ТК 3 | Ж/Д 10 | 57 | 25,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 13 | ТК 3 | Ж/Д 14 | 57 | 21,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 14 | ТК 3 | Ж/Д 14 | 57 | 21,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 15 | ТК 3 | Ж/Д 14 | 57 | 21,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 16 | ТК 3 | Ж/Д 14 | 57 | 21,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 17 | ТК 1 | ТК 3 | 108 | 45,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 18 | ТК 1 | ТК 3 | 108 | 45,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 19 | ТК 1 | ТК 3 | 89 | 45,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 20 | ТК 1 | ТК 3 | 57 | 45,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 21 | Кот № 6 | ТК 1 | 159 | 132,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 22 | Кот № 6 | ТК 1 | 159 | 132,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 23 | Кот № 6 | ТК 1 | 108 | 132,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 24 | Кот № 6 | ТК 1 | 76 | 132,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 25 | ТК 1 | ТК 5 | 108 | 28,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 26 | ТК 1 | ТК 5 | 108 | 28,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 27 | ТК 1 | ТК 5 | 57 | 28,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 28 | ТК 1 | ТК 5 | 57 | 28,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 29 | ТК 5 | Ж/Д 16 | 57 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 30 | ТК 5 | Ж/Д 16 | 57 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 31 | ТК 5 | Ж/Д 16 | 57 | 15,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 32 | ТК 5 | Ж/Д 16 | 57 | 15,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 33 | ТК 5 | Угл. Пов. | 89 | 35,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 34 | ТК 5 | Угл. Пов. | 76 | 35,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 35 | Угл. Пов. | Вых. из земли | 76 | 72,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 36 | Угл. Пов. | Вых. из земли | 76 | 72,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 37 | Вых. из земли | ТК 7 | 89 | 130,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 38 | Вых. из земли | ТК 7 | 89 | 130,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 39 | ТК 7 | Ж/Д 20 | 76 | 18,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 40 | ТК 7 | Ж/Д 20 | 76 | 18,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 41 | ТК 5 | Ж/Д 22 | 57 | 2,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 42 | ТК 5 | Ж/Д 22 | 57 | 2,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 43 | ТК 5 | Ж/Д 22 | 48 | 2,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 44 | ТК 5 | Ж/Д 22 | 48 | 2,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 1 | Точка врезки | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино, ул. Ветеринарная, д. 24 | 57 | 29,6 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 2 | Точка врезки | Здание ОАО «Ростелеком» рп. Лотошино, ул. Ветеринарная, д. 24 | 57 | 29,6 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
|  |  | Итого |  | 1 823,20 |  |  |  |  |  |
| котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 22 | Проходная ЖКХ | 48 | 45,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1978 |
| 2 | ТК 22 | Проходная ЖКХ | 48 | 45,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1978 |
| 3 | ТК23 | Гаражи | 76 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1978 |
| 4 | ТК23 | Гаражи | 76 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1978 |
| 5 | ТК 12а | ТК 22 | 133 | 53,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1978 |
| 6 | ТК 12а | ТК 22 | 133 | 53,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1978 |
| 7 | ТК 15 | ТК 16 | 133 | 66,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1978 |
| 8 | ТК 15 | ТК 16 | 133 | 66,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1978 |
| 9 | ТК 12а | ПродСклад | 57 | 12,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1978 |
| 10 | ТК 12а | ПродСклад | 57 | 12,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1978 |
| 11 | ТК 6 | Дом Культуры | 76 | 28,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 12 | ТК 6 | Дом Культуры | 76 | 28,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 13 | ТК 6 | ТК 7 | 133 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 14 | ТК 6 | ТК 7 | 133 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 15 | ТК 6 | ТК 7 | 89 | 44,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 16 | ТК 6 | ТК 7 | 89 | 44,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 17 | ТК 7 | Ж/Д 22 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 18 | ТК 7 | Ж/Д 22 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 19 | ТК 7 | Ж/Д 22 | 57 | 4,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 20 | ТК 7 | Ж/Д 22 | 57 | 4,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 21 | ТК 7 | Ж/Д 8 | 89 | 16,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 22 | ТК 7 | Ж/Д 8 | 76 | 16,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 23 | ТК 7 | Ж/Д 8 | 57 | 16,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 24 | ТК 7 | Ж/Д 8 | 57 | 16,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 25 | ТК 7 | ТК 7б | 108 | 41,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 26 | ТК 7 | ТК 7б | 108 | 41,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 27 | ТК 7 | ТК 7б | 89 | 41,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 28 | ТК 7 | ТК 7б | 76 | 41,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 29 | ТК 7б | ТК 7а(№10) | 89 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 30 | ТК 7б | ТК 7а(№10) | 89 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 31 | ТК 7б | ТК 7а(№10) | 76 | 20,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 32 | ТК 7б | ТК 7а(№10) | 76 | 20,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 33 | ТК 7а | ТК 17 | 89 | 108,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 34 | ТК 7а | ТК 17 | 89 | 108,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 35 | ТК 7а | ТК 17 | 76 | 108,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 36 | ТК 7а | ТК 17 | 76 | 108,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 37 | ТК 17 | Ж/Д 12 | 57 | 19,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1986 |
| 38 | ТК 17 | Ж/Д 12 | 57 | 19,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1986 |
| 39 | ТК 17 | Ж/Д 12 | 57 | 19,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1986 |
| 40 | ТК 17 | Ж/Д 12 | 57 | 19,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1986 |
| 41 | ТК 9 | ТК 10 | 219 | 25,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 42 | ТК 9 | ТК 10 | 219 | 25,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 43 | ТК 9 | ТК 10 | 108 | 25,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 44 | ТК 9 | ТК 10 | 89 | 25,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 45 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 5,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 46 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 5,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 47 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 5,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 48 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 5,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 49 | ТК 10 | ТК 11 | 219 | 40,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 50 | ТК 10 | ТК 11 | 219 | 40,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 51 | ТК 10 | ТК 11 | 133 | 40,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 52 | ТК 10 | ТК 11 | 108 | 40,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 53 | ТК 11 | Магазин | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 54 | ТК 11 | Магазин | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 55 | ТК 11 | ООО'Яровое' | 57 | 3,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 56 | ТК 11 | ООО'Яровое' | 57 | 3,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 57 | ТК 11 | ТК 12 | 219 | 78,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 58 | ТК 11 | ТК 12 | 219 | 78,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 59 | ТК 11 | ТК 12 | 133 | 78,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 60 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 78,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 61 | ТК 12 | ТК 14 | 219 | 29,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 62 | ТК 12 | ТК 14 | 219 | 29,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 63 | ТК 12 | ТК 14 | 108 | 29,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 64 | ТК 12 | ТК 14 | 89 | 29,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 65 | ТК 12 | ТК 12а | 133 | 20,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 66 | ТК 12 | ТК 12а | 133 | 20,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 67 | ТК 12 | ТК 12а | 76 | 20,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 68 | ТК 12 | ТК 12а | 57 | 20,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 69 | ТК 12а | Ж/Д 2 | 89 | 19,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 70 | ТК 12а | Ж/Д 2 | 89 | 19,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 71 | ТК 12а | Ж/Д 2 | 57 | 19,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 72 | ТК 12а | Ж/Д 2 | 57 | 19,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 73 | ТК 14 | Ж/Д 4 | 108 | 22,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 74 | ТК 14 | Ж/Д 4 | 108 | 22,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 75 | ТК 14 | Ж/Д 4 | 57 | 22,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 76 | ТК 14 | Ж/Д 4 | 57 | 22,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 77 | ТК 14 | ТК 15 | 219 | 119,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 78 | ТК 14 | ТК 15 | 219 | 119,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 79 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 119,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 80 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 119,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 81 | Врезка | Ж/Д 4а | 57 | 12,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 82 | Врезка | Ж/Д 4а | 57 | 12,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 83 | Врезка | Ж/Д 4а | 57 | 12,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 84 | Врезка | Ж/Д 4а | 57 | 12,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 85 | ТК 15 | Спортзал | 159 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 86 | ТК 15 | Спортзал | 159 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 87 | ТК 15 | Спортзал | 57 | 11,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 88 | ТК 15 | Спортзал | 57 | 11,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 89 | ТК 9 | Дом №37(магазин) | 76 | 70,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2007 |
| 90 | ТК 9 | Дом №37(магазин) | 76 | 70,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2007 |
| 91 | ТК 9 | ТК 8 | 219 | 35,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 92 | ТК 9 | ТК 8 | 219 | 35,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 93 | ТК 9 | ТК 8 | 108 | 35,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 94 | ТК 9 | ТК 8 | 89 | 35,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 95 | ТК 8 | Ж/Д 5 - Ж/Д 9 | 57 | 33,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 96 | ТК 8 | Ж/Д 5 - Ж/Д 9 | 57 | 33,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 97 | ТК 8 | Ж/Д 5 - Ж/Д 9 | 57 | 33,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 98 | ТК 8 | Ж/Д 5 - Ж/Д 9 | 57 | 33,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 99 | ТК 8 | Ж/Д 6 - Ж/Д 7 | 57 | 38,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 100 | ТК 8 | Ж/Д 6 - Ж/Д 7 | 57 | 38,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 101 | ТК 8 | Ж/Д 6 - Ж/Д 7 | 57 | 38,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 102 | ТК 8 | Ж/Д 6 - Ж/Д 7 | 57 | 38,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 103 | ТК 8 | ТК 1 | 219 | 55,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 104 | ТК 8 | ТК 1 | 219 | 55,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 105 | ТК 8 | ТК 1 | 133 | 55,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 106 | ТК 8 | ТК 1 | 108 | 55,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 107 | ТК 1 | Ж/Д 11 | 57 | 8,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 108 | ТК 1 | Ж/Д 11 | 57 | 8,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 109 | ТК 1 | Кот. №7 | 219 | 18,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 110 | ТК 1 | Кот. №7 | 219 | 18,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 111 | ТК 1 | Кот. №7 | 133 | 18,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 112 | ТК 1 | Кот. №7 | 108 | 18,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 113 | ТК 1 | ТК 2 | 159 | 25,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 114 | ТК 1 | ТК 2 | 159 | 25,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 115 | ТК 1 | ТК 2 | 133 | 25,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 116 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 25,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 117 | ТК 2 | Ж/Д 13 - Ж/Д 15 | 57 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 118 | ТК 2 | Ж/Д 13 - Ж/Д 15 | 57 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 119 | ТК 2 | Ж/Д 13 - Ж/Д 15 | 57 | 35,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 120 | ТК 2 | Ж/Д 13 - Ж/Д 15 | 57 | 35,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 121 | ТК 2 | ТК 2а | 159 | 60,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 122 | ТК 2 | ТК 2а | 159 | 60,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 123 | ТК 2 | ТК 2а | 133 | 60,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 124 | ТК 2 | ТК 2а | 108 | 60,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 125 | ТК 2а | Детсад | 57 | 9,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 126 | ТК 2а | Детсад | 57 | 9,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 127 | ТК 2а | ТК 3 | 159 | 16,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 128 | ТК 2а | ТК 3 | 159 | 16,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 129 | ТК 2а | ТК 3 | 133 | 16,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 130 | ТК 2а | ТК 3 | 108 | 16,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 131 | ТК 3 | Детсад | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 132 | ТК 3 | Детсад | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 133 | ТК 3 | ТК 4 | 159 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 134 | ТК 3 | ТК 4 | 159 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 135 | ТК 3 | ТК 4 | 133 | 15,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 136 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 15,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 137 | ТК 4 | Ж/Д 19 | 25 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 138 | ТК 4 | Ж/Д 19 | 25 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 139 | ТК 4 | Ж/Д 19 | 25 | 44,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 140 | ТК 4 | Ж/Д 19 | 25 | 44,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 141 | ТК 4 | ТК 5 | 159 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 142 | ТК 4 | ТК 5 | 159 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 143 | ТК 4 | ТК 5 | 133 | 19,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 144 | ТК 4 | ТК 5 | 108 | 19,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 145 | ТК 5 | ТК 19 | 159 | 33,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 146 | ТК 5 | ТК 19 | 159 | 33,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 147 | ТК 5 | ТК 19 | 89 | 33,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 148 | ТК 5 | ТК 19 | 76 | 33,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 149 | ТК 5 | ТК 6 | 133 | 64,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 150 | ТК 5 | ТК 6 | 133 | 64,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 151 | ТК 5 | ТК 6 | 89 | 64,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 152 | ТК 5 | ТК 6 | 89 | 64,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 153 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 154 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 155 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 60,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 156 | ТК 19 | Ж/Д 21 | 57 | 60,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 157 | ТК 19 | Ж/Д 23 | 48 | 18,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 158 | ТК 19 | Ж/Д 23 | 48 | 18,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 159 | ТК 19 | Ж/Д 23 | 25 | 18,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 160 | ТК 19 | Ж/Д 23 | 25 | 18,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 161 | ТК 19 | ТК 20 | 133 | 23,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 162 | ТК 19 | ТК 20 | 133 | 23,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 163 | ТК 19 | ТК 20 | 108 | 23,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 164 | ТК 19 | ТК 20 | 76 | 23,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 165 | ТК 20 | Ж/Д 27 | 25 | 25,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 166 | ТК 20 | Ж/Д 27 | 25 | 25,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 167 | ТК 20 | Ж/Д 27 | 25 | 25,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 168 | ТК 20 | Ж/Д 27 | 25 | 25,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 169 | ТК 20 | Ж/Д 25 | 57 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 170 | ТК 20 | Ж/Д 25 | 57 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 171 | ТК 20 | Ж/Д 25 | 57 | 21,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 172 | ТК 20 | Ж/Д 25 | 57 | 21,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 173 | ТК 20 | ТК 21 | 133 | 32,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 174 | ТК 20 | ТК 21 | 133 | 32,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 175 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 32,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 176 | ТК 20 | ТК 21 | 76 | 32,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 177 | ТК 21 | Ж/Д 29 | 57 | 62,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 178 | ТК 21 | Ж/Д 29 | 57 | 62,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 179 | ТК 21 | Ж/Д 29 | 57 | 62,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 180 | ТК 21 | Ж/Д 29 | 57 | 62,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 181 | Врезка | Ж/Д 31 | 133 | 14,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 182 | Врезка | Ж/Д 31 | 133 | 14,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 183 | Врезка | Ж/Д 31 | 89 | 14,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 184 | Врезка | Ж/Д 31 | 76 | 14,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 185 | ТК 21 | Ж/Д 33 | 57 | 55,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 186 | ТК 21 | Ж/Д 33 | 57 | 55,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 187 | ТК 21 | Ж/Д 33 | 57 | 55,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 188 | ТК 21 | Ж/Д 33 | 57 | 55,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 7б | Ж/Д № 30 | 76 | 91,7 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ-ПЭ | 2014 |
| 2 | ТК 7б | Ж/Д № 30 | 57 | 91,7 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ-ПЭ | 2014 |
| 3 | ТК 7б | Ж/Д № 30 | 57 | 91,7 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ-ПЭ | 2014 |
| 4 | ТК 7б | Ж/Д № 30 | 48 | 91,7 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ-ПЭ | 2014 |
| 5 | ТК 16 | Угол поворота адм. здания МП "Благоустройство" | 108 | 72,7 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 6 | ТК 16 | Угол поворота адм. здания МП "Благоустройство | 108 | 72,7 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 7 | Ж/Д №4 | Хоккейная площадка | 25 | 40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 8 | Ж/Д №4 | Хоккейная площадка | 25 | 40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
|  | Точка врезки | Административное здание п. Новолотошино, | 108 | 100 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 9 |  | д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка врезки | Административное здание п. Новолотошино, | 108 | 100 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 10 |  | д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 7 366,60 |  |  |  |  |  |
| котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. №8 | ТК 1 | 159 | 36,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 2 | Кот. №8 | ТК 1 | 159 | 36,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 3 | Кот. №8 | ТК 1 | 57 | 36,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 4 | Кот. №8 | ТК 1 | 57 | 36,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 5 | ТК 1 | ТК 5 | 108 | 34,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 6 | ТК 1 | ТК 5 | 108 | 34,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 7 | ТК 1 | ТК 5 | 57 | 34,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 8 | ТК 1 | ТК 5 | 57 | 34,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 9 | ТК 5 | Ж/Д 3 - Ж/Д 4 | 57 | 27,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 10 | ТК 5 | Ж/Д 3 - Ж/Д 4 | 57 | 27,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 11 | ТК 5 | Ж/Д 3 - Ж/Д 4 | 57 | 27,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 12 | ТК 5 | Ж/Д 3 - Ж/Д 4 | 57 | 27,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 13 | ТК 5 | ТК 6а | 108 | 58,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 14 | ТК 5 | ТК 6а | 108 | 58,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 15 | ТК 5 | ТК 6а | 57 | 58,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 16 | ТК 5 | ТК 6а | 57 | 58,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 17 | ТК 6а | Ж/Д 2 | 57 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1989 |
| 18 | ТК 6а | Ж/Д 2 | 57 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1989 |
| 19 | ТК 6а | Ж/Д 2 | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1989 |
| 20 | ТК 6а | Ж/Д 2 | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1989 |
| 21 | ТК 6а | ТК 6 | 108 | 19,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 22 | ТК 6а | ТК 6 | 108 | 19,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 23 | ТК 6а | ТК 6 | 57 | 19,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 24 | ТК 6а | ТК 6 | 57 | 19,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 25 | ТК 6 | Ж/Д 1 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 26 | ТК 6 | Ж/Д 1 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 27 | ТК 6 | Ж/Д 1 | 57 | 4,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 28 | ТК 6 | Ж/Д 1 | 57 | 4,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 29 | ТК 1 | ТК 2 | 76 | 225,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 30 | ТК 1 | ТК 2 | 76 | 225,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 31 | ТК 1 | ТК 2 | 57 | 225,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 32 | ТК 1 | ТК 2 | 57 | 225,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 33 | ТК 2 | Ж/Д 1 | 57 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 34 | ТК 2 | Ж/Д 1 | 57 | 10,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 35 | ТК 2 | Ж/Д 1 | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 36 | ТК 2 | Ж/Д 1 | 57 | 10,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 37 | ТК 2 | Врезка | 76 | 47,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 38 | ТК 2 | Врезка | 76 | 47,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 39 | ТК 2 | Врезка | 57 | 47,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 40 | ТК 2 | Врезка | 57 | 47,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 41 | Врезка | Ж/Д 3 | 57 | 6,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 42 | Врезка | Ж/Д 3 | 57 | 6,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 43 | Врезка | Ж/Д 3 | 57 | 6,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 44 | Врезка | Ж/Д 3 | 57 | 6,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 45 | Врезка | Врезка | 76 | 37,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 46 | Врезка | Врезка | 76 | 37,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 47 | Врезка | Врезка | 57 | 37,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 48 | Врезка | Врезка | 57 | 37,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 49 | Врезка | Ж/Д 5 | 57 | 6,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 50 | Врезка | Ж/Д 5 | 57 | 6,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 51 | Врезка | Ж/Д 5 | 57 | 6,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 52 | Врезка | Ж/Д 5 | 57 | 6,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 53 | Врезка | Уг. пов. близ Магазина | 76 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 54 | Врезка | Уг. пов. близ Магазина | 76 | 35,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 55 | Врезка | Уг. пов. близ Магазина | 57 | 35,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 56 | Врезка | Уг. пов. близ Магазина | 57 | 35,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 57 | Уг пов. близ Магазина | Магазин | 57 | 3,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 58 | Уг пов. близ Магазина | Магазин | 57 | 3,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 59 | Уг пов. близ Магазина | Магазин | 57 | 3,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 60 | Уг пов. близ Магазина | Магазин | 57 | 3,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 61 | Уг пов. близ Магазина | ТК 4 | 76 | 105,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 62 | Уг пов. близ Магазина | ТК 4 | 76 | 105,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 63 | Уг пов. близ Магазина | ТК 4 | 57 | 105,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 64 | Уг пов. близ Магазина | ТК 4 | 57 | 105,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 65 | ТК 4 | Админ. | 57 | 3,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 66 | ТК 4 | Админ. | 57 | 3,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 67 | ТК 4 | Админ. | 57 | 3,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 68 | ТК 4 | Админ. | 57 | 3,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 69 | Ж/Д 6 | Уг пов | 57 | 4,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 70 | Ж/Д 6 | Уг пов | 57 | 4,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 71 | Ж/Д 6 | Уг пов | 57 | 4,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 72 | Ж/Д 6 | Уг пов | 57 | 4,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 73 | Уг пов | Врезка | 76 | 35,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 74 | Уг пов | Врезка | 76 | 35,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 75 | Уг пов | Врезка | 57 | 35,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 76 | Уг пов | Врезка | 57 | 35,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 77 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 4,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 78 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 4,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 79 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 4,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 80 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 4,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 81 | Врезка | Уг пов | 76 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 82 | Врезка | Уг пов | 76 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 83 | Врезка | Уг пов | 57 | 36,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 84 | Врезка | Уг пов | 57 | 36,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 85 | УГ пов | Ж/Д 2 | 57 | 5,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 86 | УГ пов | Ж/Д 2 | 57 | 5,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 87 | УГ пов | Ж/Д 2 | 57 | 5,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 88 | УГ пов | Ж/Д 2 | 57 | 5,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| 89 | Уг пов | ТК 2 | 76 | 61,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1989 |
| 90 | Уг пов | ТК 2 | 76 | 61,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1989 |
| 91 | Уг пов | ТК 2 | 57 | 61,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1989 |
| 92 | Уг пов | ТК 2 | 57 | 61,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1989 |
| Итого |  |  |  | 3 327,60 |  |  |  |  |  |
| котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК | Дорога | 89 | 20,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 2 | ТК | Дорога | 89 | 20,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 3 | ТК | Дорога | 76 | 20,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 4 | ТК | Дорога | 76 | 20,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 5 | Дорога | Дорога | 89 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 6 | Дорога | Дорога | 89 | 7,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 7 | Дорога | Дорога | 76 | 7,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 8 | Дорога | Дорога | 76 | 7,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 9 | Дорога | Ж/Д1 | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 10 | Дорога | Ж/Д1 | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 11 | Дорога | Ж/Д1 | 76 | 18,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 12 | Дорога | Ж/Д1 | 76 | 18,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 13 | Кот №9 | ТК | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 14 | Кот №9 | ТК | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 15 | Кот №9 | ТК | 76 | 18,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 16 | Кот №9 | ТК | 76 | 18,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| Итого |  |  |  | 261,60 |  |  |  |  |  |
| котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 1 | Школа | 89 | 7,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 2 | ТК 1 | Школа | 89 | 7,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 3 | ТК 1 | Кот. №10 | 89 | 54,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 4 | ТК 1 | Кот. №10 | 89 | 54,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 5 | Кот. №10 | Врезка | 89 | 31,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 6 | Кот. №10 | Врезка | 89 | 31,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 7 | Кот. №10 | Врезка | 57 | 31,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1973 |
| 8 | Кот. №10 | Врезка | 57 | 31,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1973 |
| 9 | Врезка | Гараж | 57 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 10 | Врезка | Гараж | 57 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 11 | Врезка | Врезка | 89 | 27,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 12 | Врезка | Врезка | 89 | 27,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 13 | Врезка | Врезка | 57 | 27,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1973 |
| 14 | Врезка | Врезка | 57 | 27,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1973 |
| 15 | Врезка | Ребелитац. Центр | 57 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 16 | Врезка | Ребелитац. Центр | 57 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 17 | Врезка | Ребелитац. Центр | 57 | 19,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1973 |
| 18 | Врезка | Ребелитац. Центр | 57 | 19,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1973 |
| 19 | Врезка | Уг пов | 89 | 53,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 20 | Врезка | Уг пов | 89 | 53,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 21 | Уг пов | Ж/Д 113 | 89 | 8,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1973 |
| 22 | Уг пов | Ж/Д 113 | 89 | 8,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1973 |
| 23 | Врезка | Ж/Д113 | 32 | 62,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1973 |
| 24 | Врезка | Ж/Д113 | 32 | 62,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1973 |
| Итого |  |  |  | 708,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 26 | Общежитие | 108 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 2 | ТК 26 | Общежитие | 108 | 36,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 3 | ТК 26 | угол поворота | 76 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 4 | ТК 26 | угол поворота | 76 | 23,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 5 | ТК 26 | угол поворота | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 6 | ТК 26 | угол поворота | 57 | 23,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 7 | Уг.пов. | угол поворота (сеть ГВС) | 76 | 25,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 8 | Уг.пов. | угол поворота (сеть ГВС) | 76 | 25,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 9 | Т. Врезки | Ж/Д 9 | 57 | 26,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 10 | Т. Врезки | Ж/Д 9 | 57 | 26,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 11 | Т. Врезки Ж/Д 9 | Т. Врезки Ж/Д 10 | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 12 | Т. Врезки Ж/Д 9 | Т. Врезки Ж/Д 10 | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 13 | Т. Врезки Ж/Д 10 | Ж/Д 11 | 57 | 33,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 14 | Т. Врезки Ж/Д 10 | Ж/Д 11 | 57 | 33,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 15 | Т. Врезки Ж/Д 8 | Ж/Д 8 | 57 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 16 | Т. Врезки Ж/Д 8 | Ж/Д 8 | 57 | 11,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 17 | ТК23 | Ж/Д7 | 48 | 3,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 18 | ТК23 | Ж/Д7 | 48 | 3,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 19 | Т. Врезки Ж/Д 9 | ТК 23 | 76 | 56,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 20 | Т. Врезки Ж/Д 9 | ТК 23 | 76 | 56,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 21 | ТК 23 | част. Ж/Д | 48 | 31,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 22 | ТК 23 | част. Ж/Д | 48 | 31,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 23 | Ж/Д 8 | Ж/Д 7 | 48 | 34,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 24 | Ж/Д 8 | Ж/Д 7 | 32 | 34,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 25 | Врезка | Ж/Д 9 | 57 | 33,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 26 | Врезка | Ж/Д 9 | 48 | 33,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 27 | Врезка | Ж/Д 10 | 57 | 31,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 28 | Врезка | Ж/Д 10 | 48 | 31,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 29 | Врезка | Ж/Д 11 | 48 | 23,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 30 | Врезка | Ж/Д 11 | 32 | 23,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 31 | ТК 17 | Ж/Д 19 | 57 | 9,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 32 | ТК 17 | Ж/Д 19 | 57 | 9,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 33 | Уг.пов | Ж/Д19 | 57 | 6,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 34 | Уг.пов | Ж/Д19 | 57 | 6,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 35 | ТК 16 | ТК 17 | 159 | 31,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 36 | ТК 16 | ТК 17 | 159 | 31,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 37 | ТК16 | Уг.пов | 76 | 26,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 38 | ТК16 | Уг.пов | 57 | 26,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 39 | Уг.пов | Уг.пов | 57 | 5,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 40 | Уг.пов | Уг.пов | 57 | 5,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 41 | ТК 16 | ТК15 | 159 | 25,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 42 | ТК 16 | ТК15 | 159 | 25,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 43 | ТК 16 | ТК15 | 89 | 25,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 44 | ТК 16 | ТК15 | 57 | 25,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 45 | ТК 16 | Ж/Д 20 | 57 | 87,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 46 | ТК 16 | Ж/Д 20 | 57 | 87,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 47 | ТК 16 | Ж/Д 20 | 57 | 87,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 48 | ТК 16 | Ж/Д 20 | 57 | 87,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 49 | Тк 15 | Ж/Д 18 | 108 | 7,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 50 | Тк 15 | Ж/Д 18 | 108 | 7,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 51 | Тк 15 | Ж/Д 18 | 76 | 7,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 52 | Тк 15 | Ж/Д 18 | 57 | 7,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 53 | ТК 13 | ТК 15 | 159 | 24,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 54 | ТК 13 | ТК 15 | 159 | 24,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 55 | ТК 13 | ТК 15 | 76 | 24,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 56 | ТК 13 | ТК 15 | 57 | 24,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 57 | ТК 13 | Ж/Д 17 | 57 | 41,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 58 | ТК 13 | Ж/Д 17 | 57 | 41,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 59 | ТК 13 | Ж/Д 17 | 57 | 41,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 60 | ТК 13 | Ж/Д 17 | 57 | 41,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 61 | ТК 13 | ТК 9 | 159 | 47,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 62 | ТК 13 | ТК 9 | 159 | 47,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 63 | ТК 13 | ТК 9 | 108 | 47,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2008 |
| 64 | ТК 13 | ТК 9 | 57 | 47,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2008 |
| 65 | ТК 9 | ТК 8а | 219 | 28,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 66 | ТК 9 | ТК 8а | 219 | 28,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 67 | ТК 9 | ТК 8а | 159 | 28,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 68 | ТК 9 | ТК 8а | 108 | 28,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 69 | ТК 8а | Администрация | 57 | 28,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 70 | ТК 8а | Администрация | 57 | 28,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 71 | ТК 8 | ТК 8а | 219 | 69,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 72 | ТК 8 | ТК 8а | 219 | 69,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 73 | ТК 8 | ТК 8а | 159 | 69,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 74 | ТК 8 | ТК 8а | 108 | 69,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 75 | ТК 9 | ТК 10 | 219 | 30,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 76 | ТК 9 | ТК 10 | 219 | 30,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 77 | ТК 9 | ТК 10 | 159 | 30,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 78 | ТК 9 | ТК 10 | 108 | 30,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 79 | ТК 10 | Ж/Д 16 | 57 | 22,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 80 | ТК 10 | Ж/Д 16 | 48 | 22,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 81 | ТК 10 | Ж/Д 16 | 57 | 22,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 82 | ТК 10 | Ж/Д 16 | 48 | 22,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 83 | ТК 10 | ТК 11 | 159 | 56,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 84 | ТК 10 | ТК 11 | 159 | 56,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 85 | ТК 10 | ТК 11 | 76 | 56,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 86 | ТК 10 | ТК 11 | 57 | 56,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 87 | ТК 11 | Ж/Д 22 | 57 | 7,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 88 | ТК 11 | Ж/Д 22 | 57 | 7,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 89 | ТК 11 | Ж/Д 22 | 57 | 7,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 90 | ТК 11 | Ж/Д 22 | 57 | 7,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 91 | ТК 11 | ТК 12 | 57 | 41,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 92 | ТК 11 | ТК 12 | 57 | 41,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 93 | ТК 11 | ТК 12 | 57 | 41,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 94 | ТК 11 | ТК 12 | 48 | 41,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 95 | ТК 12 | Ж/Д 21 | 57 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 96 | ТК 12 | Ж/Д 21 | 57 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 97 | ТК 12 | Ж/Д 21 | 57 | 21,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2008 |
| 98 | ТК 12 | Ж/Д 21 | 48 | 21,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2008 |
| 99 | ТК 7 | ГРП | 57 | 99,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 100 | ТК 7 | ГРП | 57 | 99,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 101 | ТК 7 | Детсад | 89 | 29,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 102 | ТК 7 | Детсад | 89 | 29,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 103 | ТК 7 | Детсад | 89 | 29,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 104 | ТК 7 | Детсад | 89 | 29,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 105 | ТК 7 | ТК 8 | 219 | 26,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 106 | ТК 7 | ТК 8 | 219 | 26,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
| 107 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 26,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2017 |
| 108 | ТК 7 | ТК 8 | 108 | 26,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2017 |
| 109 | ТК 7 | ТК 6 | 219 | 30,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 110 | ТК 7 | ТК 6 | 219 | 30,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 111 | ТК 7 | ТК 6 | 159 | 30,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 112 | ТК 7 | ТК 6 | 108 | 30,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 113 | ТК 6 | ТК 5 | 219 | 21,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 114 | ТК 6 | ТК 5 | 219 | 21,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 115 | ТК 6 | ТК 5 | 133 | 21,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 116 | ТК 6 | ТК 5 | 108 | 21,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 117 | ТК 6 | Ж/Д 14 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 118 | ТК 6 | Ж/Д 14 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 119 | ТК 6 | Ж/Д 14 | 57 | 22,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 120 | ТК 6 | Ж/Д 14 | 57 | 22,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 121 | ТК 5 | Уг пов | 57 | 39,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 122 | ТК 5 | Уг пов | 57 | 39,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 123 | ТК 5 | Уг пов | 57 | 39,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 124 | ТК 5 | Уг пов | 57 | 39,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 125 | Уг пов | Ж/Д 5 | 57 | 10,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 126 | Уг пов | Ж/Д 5 | 57 | 10,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 127 | Уг пов | Ж/Д 15 | 57 | 37,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 128 | Уг пов | Ж/Д 15 | 57 | 37,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 129 | Уг пов | Ж/Д 15 | 57 | 37,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 130 | Уг пов | Ж/Д 15 | 57 | 37,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 131 | Уг пов | Ж/Д 13 | 57 | 12,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 132 | Уг пов | Ж/Д 13 | 57 | 12,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 133 | ТК 31 | Ж/Д 5 | 57 | 25,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 134 | ТК 31 | Ж/Д 5 | 57 | 25,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 135 | ТК 31 | Ж/Д 13 | 57 | 10,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 136 | ТК 31 | Ж/Д 13 | 57 | 10,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 137 | ТК 31 | Врезка | 57 | 49,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 138 | ТК 31 | Врезка | 57 | 49,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 139 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 12,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 140 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 12,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 141 | Врезка | Ж/Д 6 | 57 | 17,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 142 | Врезка | Ж/Д 6 | 57 | 17,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 143 | Врезка | Ж/Д 6 | 57 | 17,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 144 | Врезка | Ж/Д 6 | 57 | 17,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 145 | Врезка | ТК 1 | 159 | 96,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 146 | Врезка | ТК 1 | 159 | 96,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 147 | Врезка | ТК 1 | 76 | 96,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 148 | Врезка | ТК 1 | 76 | 96,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 149 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 43,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 150 | Врезка | Ж/Д 4 | 57 | 43,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 151 | ТК 1 | Уг пов | 219 | 29,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 152 | ТК 1 | Уг пов | 219 | 29,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 153 | ТК 1 | Уг пов | 133 | 29,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 154 | ТК 1 | Уг пов | 108 | 29,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 155 | Врезка | Кот. №11 | 219 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 156 | Врезка | Кот. №11 | 219 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 157 | Врезка | Кот. №11 | 133 | 10,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 158 | Врезка | Кот. №11 | 108 | 10,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 159 | Уг пов | ТК 26 | 89 | 25,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 160 | Уг пов | ТК 26 | 89 | 25,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 161 | Уг пов | ТК 26 | 57 | 25,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 162 | Уг пов | ТК 26 | 57 | 25,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 163 | ТК 1 | ТК 2б | 219 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 164 | ТК 1 | ТК 2б | 219 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 165 | ТК 1 | ТК 2б | 133 | 9,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 166 | ТК 1 | ТК 2б | 108 | 9,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 167 | ТК 2б | ТК 2 | 219 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 168 | ТК 2б | ТК 2 | 219 | 21,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 169 | ТК 2б | ТК 2 | 133 | 21,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 170 | ТК 2б | ТК 2 | 108 | 21,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 171 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 5,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 172 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 5,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 173 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 5,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 174 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 5,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 175 | ТК 2б | ТК 2а | 219 | 99,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 176 | ТК 2б | ТК 2а | 219 | 99,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 177 | ТК 2б | ТК 2а | 159 | 99,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 178 | ТК 2б | ТК 2а | 108 | 99,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 179 | ТК 2а | Столовая | 57 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 180 | ТК 2а | Столовая | 57 | 20,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 181 | ТК2а | уг.пов | 159 | 27,70 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 182 | ТК2а | уг.пов | 159 | 27,70 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 183 | Уг.пов. | Школа | 159 | 115,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 184 | Уг.пов. | Школа | 159 | 115,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 185 | Уг.пов. | Школа | 108 | 115,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 186 | Уг.пов. | Школа | 89 | 115,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 187 | Близ ТК2а | уг.пов | 108 | 32,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2018 |
| 188 | Близ ТК2а | уг.пов | 57 | 32,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2018 |
| 189 | ТК 2 | Уг пов | 219 | 73,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 190 | ТК 2 | Уг пов | 219 | 73,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 191 | ТК 2 | Уг пов | 133 | 73,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 192 | ТК 2 | Уг пов | 108 | 73,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 193 | УГ пов | ТК 4 | 219 | 7,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 194 | УГ пов | ТК 4 | 219 | 7,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 195 | УГ пов | ТК 4 | 133 | 7,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 196 | УГ пов | ТК 4 | 108 | 7,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 197 | ТК 4 | ТК 5 | 219 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1975 |
| 198 | ТК 4 | ТК 5 | 219 | 15,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1975 |
| 199 | ТК 4 | ТК 5 | 133 | 15,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1975 |
| 200 | ТК 4 | ТК 5 | 108 | 15,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1975 |
| 201 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 5,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 202 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 5,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 203 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 5,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 204 | ТК 4 | Ж/Д 12 | 57 | 5,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 205 | Уг пов | ТК 18 | 108 | 24,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 206 | Уг пов | ТК 18 | 108 | 24,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 207 | Уг пов | ТК 18 | 89 | 24,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 208 | Уг пов | ТК 18 | 89 | 24,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 209 | ТК 18 | Ж/Д 1 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 210 | ТК 18 | Ж/Д 1 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 211 | ТК 18 | Ж/Д 1 | 57 | 22,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 212 | ТК 18 | Ж/Д 1 | 57 | 22,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 213 | ТК 18 | Ж/Д 2 | 57 | 34,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 214 | ТК 18 | Ж/Д 2 | 57 | 34,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 215 | ТК 18 | Ж/Д 2 | 57 | 34,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1975 |
| 216 | ТК 18 | Ж/Д 2 | 57 | 34,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1975 |
| 217 | ТК 18 | Дом культуры | 57 | 63,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1975 |
| 218 | ТК 18 | Дом культуры | 57 | 63,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1975 |
| 1 | ТК 2а | Выход из земли к зданию АО "МОРП" д. Ушаково | 57 | 14,6 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 2 | ТК 2а | Выход из земли к зданию АО "МОРП" д. Ушаково | 57 | 14,6 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
| 3 | Выход из земли | Здание АО "МОРП" д. Ушаково | 57 | 8,85 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 4 | Выход из земли | Здание АО "МОРП" д. Ушаково | 57 | 8,85 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
|  |  | Итого |  | 7 290,90 |  |  |  |  |  |
| котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 3 | (выход из земли т. 139,97) | 57 | 70,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 2 | ТК 3 | (выход из земли т. 139,97) | 57 | 70,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 3 | Выход из земли т. 139,97 | опуск т.140,06 | 57 | 89,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 4 | Выход из земли т. 139,97 | опуск т.140,06 | 57 | 89,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 5 | Опуск т.140,06 | Зд. РУСМОЛОКО | 57 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 6 | Опуск т.140,06 | Зд. РУСМОЛОКО | 57 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 7 | Врезка к Ж/Д 17 | ТК5 | 108 | 26,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 8 | Врезка к Ж/Д 17 | ТК5 | 108 | 26,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 9 | Врезка к Ж/Д 17 | ТК5 | 89 | 26,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 10 | Врезка к Ж/Д 17 | ТК5 | 57 | 26,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 11 | Врез. к Ж/Д 17 | Вр к жд19-Врезка | 108 | 49,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 12 | Врез. к Ж/Д 17 | Вр к жд19-Врезка | 108 | 49,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 13 | Врез. к Ж/Д 17 | Вр к жд19-Врезка | 57 | 49,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 14 | Врез. к Ж/Д 17 | Вр к жд19-Врезка | 57 | 49,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 15 | Врезка | Ж/Д 19 | 48 | 19,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 16 | Врезка | Ж/Д 19 | 48 | 19,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 17 | Врезка | Ж/Д 19 | 48 | 19,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 18 | Врезка | Ж/Д 19 | 48 | 19,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 19 | Врезка | Ж/Д 17 | 48 | 19,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 20 | Врезка | Ж/Д 17 | 48 | 19,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 21 | Врезка | Ж/Д 17 | 48 | 19,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 22 | Врезка | Ж/Д 17 | 48 | 19,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 23 | ТК 5 | Ж/Д 9 | 57 | 9,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 24 | ТК 5 | Ж/Д 9 | 57 | 9,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 25 | ТК 5 | Ж/Д 9 | 48 | 9,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 26 | ТК 5 | Ж/Д 9 | 48 | 9,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 27 | ТК 5 | Ж/Д 9а | 48 | 19,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 28 | ТК 5 | Ж/Д 9а | 48 | 19,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 29 | ТК 5 | Ж/Д 9а | 48 | 19,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 30 | ТК 5 | Ж/Д 9а | 48 | 19,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 31 | Врезка | Ж/Д 7а | 48 | 17,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 32 | Врезка | Ж/Д 7а | 48 | 17,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 33 | Врезка | Ж/Д 7а | 48 | 17,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 34 | Врезка | Ж/Д 7а | 48 | 17,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 35 | ТК 5 | ТК 4 | 133 | 51,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 36 | ТК 5 | ТК 4 | 133 | 51,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 37 | ТК 5 | ТК 4 | 89 | 51,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 38 | ТК 5 | ТК 4 | 57 | 51,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 39 | ТК 5 | ТК 4 | 57 | 51,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 40 | ТК 4 | Ж/Д 7 | 57 | 11,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 41 | ТК 4 | Ж/Д 7 | 57 | 11,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 42 | ТК 4 | Ж/Д 7 | 48 | 11,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 43 | ТК 4 | Ж/Д 7 | 48 | 11,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 44 | ТК 4 | ТК 1 | 133 | 73,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 45 | ТК 4 | ТК 1 | 133 | 73,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 46 | ТК 4 | ТК 1 | 89 | 73,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 47 | ТК 4 | ТК 1 | 57 | 73,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 48 | ТК 1 | Ж/Д 5 | 57 | 10,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 49 | ТК 1 | Ж/Д 5 | 57 | 10,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 50 | ТК 1 | Ж/Д 5 | 48 | 10,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 51 | ТК 1 | Ж/Д 5 | 48 | 10,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 52 | ТК 1 | Кот №12 | 159 | 76,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 53 | ТК 1 | Кот №12 | 159 | 76,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 54 | ТК 1 | Кот №12 | 89 | 76,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 55 | ТК 1 | Кот №12 | 57 | 76,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 56 | ТК 1 | ТК 2 | 133 | 52,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 57 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 52,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 58 | ТК 1 | ТК 2 | 89 | 52,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 59 | ТК 1 | ТК 2 | 57 | 52,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 60 | ТК 2 | Дом Культуры | 76 | 141,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 61 | ТК 2 | Дом Культуры | 76 | 141,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 62 | ТК 2 | ТК 3 | 133 | 103,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 63 | ТК 2 | ТК 3 | 108 | 103,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 64 | ТК 2 | ТК 3 | 89 | 103,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 65 | ТК 2 | ТК 3 | 57 | 103,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 66 | ТК 3 | ТК 3а | 89 | 79,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 67 | ТК 3 | ТК 3а | 89 | 79,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 68 | ТК 3 | ТК 3а | 48 | 79,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 69 | ТК 3 | ТК 3а | 48 | 79,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 70 | Врезка | Ж/Д 1 | 76 | 16,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 71 | Врезка | Ж/Д 1 | 76 | 16,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 72 | Врезка | Ж/Д 1 | 48 | 16,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 73 | Врезка | Ж/Д 1 | 48 | 16,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 74 | ТК 3а | Школа | 76 | 13,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2007 |
| 75 | ТК 3а | Школа | 76 | 13,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2007 |
| 76 | ТК 3а | Школа | 48 | 13,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2007 |
| 77 | ТК 3а | Школа | 48 | 13,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2007 |
| 1 | ТК 10 | Ж/Д 34 | 76 | 166,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 34 | 76 | 166,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 34 | 48 | 166,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 34 | 32 | 166,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 2 | ТК 10 | Ж/Д 30 | 76 | 16,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 30 | 76 | 16,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 30 | 57 | 16,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 30 | 57 | 16,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 3 | ТК 10 | Ж/Д 28 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 28 | 57 | 4,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 28 | 48 | 4,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | Ж/Д 28 | 48 | 4,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 4 | ТК 10 | ТК 9 | 76 | 67,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | ТК 9 | 76 | 67,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | ТК 9 | 48 | 67,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 10 | ТК 9 | 48 | 67,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 5 | ТК 9 | Детский сад | 48 | 41,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Детский сад | 48 | 41,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Детский сад | 48 | 41,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Детский сад | 48 | 41,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 6 | ТК 9 | Ж/Д 13 а | 57 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Ж/Д 13 а | 57 | 68,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Ж/Д 13 а | 48 | 68,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | Ж/Д 13 а | 48 | 68,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 7 | ТК 9 | ТК 8 | 89 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | ТК 8 | 89 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | ТК 8 | 48 | 43,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 9 | ТК 8 | 48 | 43,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 8 | ТК 8 | Ж/Д 13 | 57 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | Ж/Д 13 | 57 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | Ж/Д 13 | 48 | 15,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | Ж/Д 13 | 48 | 15,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 9 | ТК 8 | ТК 7 | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | ТК 7 | 89 | 18,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | ТК 7 | 48 | 18,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 8 | ТК 7 | 48 | 18,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 10 | ТК 7 | Администрация № 22 | 57 | 94,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 7 | Администрация № 22 | 57 | 94,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 11 | ТК 7 | ТК 6 | 89 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 7 | ТК 6 | 89 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 7 | ТК 6 | 48 | 10,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 7 | ТК 6 | 48 | 10,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 12 | ТК 6 | Ж/Д 11 | 57 | 5,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Ж/Д 11 | 57 | 5,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Ж/Д 11 | 48 | 5,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Ж/Д 11 | 48 | 5,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 13 | ТК 6 | Врезка | 108 | 42,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Врезка | 108 | 42,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Врезка | 57 | 42,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | ТК 6 | Врезка | 57 | 42,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 14 | Врезка | Ж/Д 11 а | 76 | 58,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
|  | Врезка | Ж/Д 11 а | 76 | 58,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
|  | Врезка | Ж/Д 11 а | 48 | 58,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
|  | Врезка | Ж/Д 11 а | 48 | 58,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 1 | ТК 11 | Торговый павильон ИП Гасанов Ю.Н. д. Савостино, ул. Школьная, д. 20 | 25 | 8 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2017 |
| 2 | ТК 11 | Торговый павильон ИП Гасанов Ю.Н. д. Савостино, ул. Школьная, д. 20 | 25 | 8 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2017 |
|  |  | Итого |  | 5 711,20 |  |  |  |  |  |
| котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК13 | Ж/Д 21 | 57 | 63,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 2 | ТК13 | Ж/Д 21 | 57 | 63,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 3 | ТК 13 | общежитие | 57 | 7,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 4 | ТК 13 | общежитие | 57 | 7,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 5 | Угол поворота | лаборатория | 57 | 66,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 6 | Угол поворота | лаборатория | 57 | 66,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 7 | ТК 12 | Угол поворота | 89 | 64,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 8 | ТК 12 | Угол поворота | 89 | 64,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 9 | ТК | 12- Дом Рыбака | 57 | 12,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 10 | ТК | 12- Дом Рыбака | 57 | 12,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 11 | ТК 11 | ТК 12 | 89 | 27,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 12 | ТК 11 | ТК 12 | 89 | 27,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 13 | Тк 11 | Ж/Д 2 | 57 | 4,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 14 | Тк 11 | Ж/Д 2 | 57 | 4,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 15 | ТК 10 | ТК 11 | 89 | 59,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 16 | ТК 10 | ТК 11 | 89 | 59,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 17 | ТК10 | Ж/Д 1 | 57 | 8,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 18 | ТК10 | Ж/Д 1 | 57 | 8,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 19 | ТК 9 | ТК 10 | 89 | 27,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 20 | ТК 9 | ТК 10 | 89 | 27,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 21 | ТК 9 | Магазин | 57 | 19,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 22 | ТК 9 | Магазин | 57 | 19,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 23 | ТК 8 | ТК 9 | 159 | 75,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 24 | ТК 8 | ТК 9 | 159 | 75,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 25 | ТК 8 | ТК 16 | 57 | 17,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 26 | ТК 8 | ТК 16 | 57 | 17,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 27 | ТК 16 | ТК 17 | 57 | 16,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 28 | ТК 16 | ТК 17 | 57 | 16,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 29 | ТК 17 | Ж/Д 19 | 57 | 48,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 30 | ТК 17 | Ж/Д 19 | 57 | 48,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 31 | Ж/Д 19 | Ж/Д 18 | 57 | 19,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 32 | Ж/Д 19 | Ж/Д 18 | 57 | 19,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 33 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 102,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 34 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 102,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 35 | ТК 7 | Магазин | 57 | 19,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 36 | ТК 7 | Магазин | 57 | 19,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 37 | ТК 1 | ТК 7 | 159 | 58,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 38 | ТК 1 | ТК 7 | 159 | 58,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 39 | Кот .13 | ТК 1 | 159 | 134,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 40 | Кот .13 | ТК 1 | 159 | 134,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 41 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 53,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 42 | ТК 1 | ТК 2 | 108 | 53,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 43 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 11,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 44 | ТК 2 | Ж/Д 3 | 57 | 11,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 45 | ТК 2 | ТК 3 | 108 | 49,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 46 | ТК 2 | ТК 3 | 108 | 49,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 47 | ТК 3 | Ж/Д 5 | 57 | 27,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 48 | ТК 3 | Ж/Д 5 | 57 | 27,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 49 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 34,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 50 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 34,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 51 | ТК 4 | Ж/Д 4 | 57 | 14,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 52 | ТК 4 | Ж/Д 4 | 57 | 14,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 53 | ТК 4 | ЖД 6 | 89 | 179,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1998 |
| 54 | ТК 4 | ЖД 6 | 89 | 179,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1998 |
| 1 | ТК 5 | п. Большая Сестра, д.9, кв. 2 | 25 | 15 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 2 | ТК 5 | п. Большая Сестра, д.9, кв. 2 | 25 | 15 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| Итого |  |  |  | 2 479,40 |  |  |  |  |  |
| котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врезка | Дом культуры | 57 | 12,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 2 | Врезка | Дом культуры | 57 | 12,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 3 | ТК 20 | ФОК | 108 | 68,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 4 | ТК 20 | ФОК | 108 | 68,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 5 | ТК 20 | ФОК | 57 | 68,50 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 6 | ТК 20 | ФОК | 57 | 68,50 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 7 | ТК 21 | Ж/Д 16а | 57 | 134,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 8 | ТК 21 | Ж/Д 16а | 57 | 134,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 9 | ТК 21 | Ж/Д 16а | 57 | 134,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 10 | ТК 21 | Ж/Д 16а | 57 | 134,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 11 | ТК 18 | ТК 19 | 89 | 26,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1973 |
| 12 | ТК 18 | ТК 19 | 89 | 26,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1973 |
| 13 | ТК 18 | ТК 19 | 48 | 26,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1973 |
| 14 | ТК 18 | ТК 19 | 25 | 26,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1973 |
| 15 | ТК 19 | Ж/Д 13 | 57 | 6,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1973 |
| 16 | ТК 19 | Ж/Д 13 | 57 | 6,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1973 |
| 17 | ТК 19 | Ж/Д 13 | 48 | 6,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1973 |
| 18 | ТК 19 | Ж/Д 13 | 25 | 6,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1973 |
| 19 | ТК 16 | ТК 16а | 108 | 85,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1973 |
| 20 | ТК 16 | ТК 16а | 108 | 85,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1973 |
| 21 | ТК 16 | ТК 16а | 57 | 85,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1973 |
| 22 | ТК 16 | ТК 16а | 57 | 85,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1973 |
| 23 | ТК 16а | Ж/Д 26 | 108 | 32,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1973 |
| 24 | ТК 16а | Ж/Д 26 | 108 | 32,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1973 |
| 25 | ТК 16а | Ж/Д 26 | 57 | 32,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1973 |
| 26 | ТК 16а | Ж/Д 26 | 57 | 32,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1973 |
| 27 | Ж/Д 24 | Врезка | 57 | 42,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2018 |
| 28 | Ж/Д 24 | Врезка | 57 | 42,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2018 |
| 29 | Ж/Д 24 | Врезка | 57 | 42,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2018 |
| 30 | Ж/Д 24 | Врезка | 57 | 42,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2018 |
| 31 | Ж/Д 23 | Врезка | 57 | 12,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 32 | Ж/Д 23 | Врезка | 57 | 12,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 33 | Ж/Д 23 | Врезка | 57 | 12,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 34 | Ж/Д 23 | Врезка | 57 | 12,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 35 | ТК 3 | Врезка | 57 | 17,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 36 | ТК 3 | Врезка | 57 | 17,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 37 | ТК 3 | Врезка | 48 | 17,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 38 | ТК 3 | Врезка | 48 | 17,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 39 | ТК 18 | Детсад | 108 | 15,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 40 | ТК 18 | Детсад | 108 | 15,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 41 | ТК 18 | Детсад | 25 | 15,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 42 | ТК 18 | Детсад | 25 | 15,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 43 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 16,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 44 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 16,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 45 | ТК 4 | Ж/Д 6 | 57 | 15,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 46 | ТК 4 | Ж/Д 6 | 57 | 15,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 47 | ТК 4 | ТК 4а | 108 | 18,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 48 | ТК 4 | ТК 4а | 108 | 18,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 49 | ТК 4а | ТК 5 | 89 | 17,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 50 | ТК 4а | ТК 5 | 89 | 17,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 51 | ТК 5 | Ж/Д 7 | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 52 | ТК 5 | Ж/Д 7 | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 53 | ТК 5 | Ж/Д 4 | 89 | 24,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 54 | ТК 5 | Ж/Д 4 | 89 | 24,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 55 | Ж/Д 15 | Врезка | 108 | 13,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 56 | Ж/Д 15 | Врезка | 108 | 13,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 57 | Ж/Д 15 | Врезка | 57 | 13,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 58 | Ж/Д 15 | Врезка | 57 | 13,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 59 | Ж/Д 16 | Врезка | 57 | 39,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 60 | Ж/Д 16 | Врезка | 57 | 39,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 61 | Ж/Д 16 | Врезка | 57 | 39,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 62 | Ж/Д 16 | Врезка | 57 | 39,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 63 | Врезка | ТК 13 | 57 | 19,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 64 | Врезка | ТК 13 | 57 | 19,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 65 | Врезка | ТК 13 | 57 | 19,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 66 | Врезка | ТК 13 | 57 | 19,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 67 | Врезка | Ж/Д 11 | 57 | 6,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 68 | Врезка | Ж/Д 11 | 57 | 6,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 69 | Врезка | Ж/Д 11 | 25 | 6,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 70 | Врезка | Ж/Д 11 | 25 | 6,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 71 | ТК 13 | Уг пов | 108 | 55,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 72 | ТК 13 | Уг пов | 108 | 55,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 73 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 55,20 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 74 | ТК 13 | Уг пов | 57 | 55,20 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 75 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 7,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 76 | Уг пов | Ж/Д 12 | 57 | 7,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 77 | Уг пов | Ж/Д 12 | 25 | 7,30 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 78 | Уг пов | Ж/Д 12 | 25 | 7,30 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 79 | ТК 6 | Гостиница | 57 | 11,20 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 80 | ТК 6 | Гостиница | 57 | 11,20 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 81 | ТК 4а | ТК 6 | 108 | 23,00 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 82 | ТК 4а | ТК 6 | 108 | 23,00 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 83 | ТК 6 | ТК 7 | 89 | 21,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 84 | ТК 6 | ТК 7 | 89 | 21,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 85 | ТК 7 | Ж/Д 2 | 57 | 20,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 86 | ТК 7 | Ж/Д 2 | 57 | 20,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 87 | ТК 7 | ТК 8 | 89 | 57,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 88 | ТК 7 | ТК 8 | 89 | 57,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 89 | ТК 8 | Ж/Д 3 | 57 | 16,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 90 | ТК 8 | Ж/Д 3 | 57 | 16,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 91 | ТК 8 | Ж/Д 1 | 57 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 92 | ТК 8 | Ж/Д 1 | 57 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 93 | ТК 9 | Ж/Д 22 | 57 | 29,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 94 | ТК 9 | Ж/Д 22 | 57 | 29,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 95 | ТК 9 | Ж/Д 22 | 57 | 29,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 96 | ТК 9 | Ж/Д 22 | 57 | 29,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 97 | ТК 10 | Ж/Д 8 | 57 | 14,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 98 | ТК 10 | Ж/Д 8 | 57 | 14,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 99 | ТК 9 | ТК 10 | 108 | 12,30 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 100 | ТК 9 | ТК 10 | 108 | 12,30 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 101 | ТК 10 | ТК 10а | 108 | 22,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 102 | ТК 10 | ТК 10а | 108 | 22,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 103 | ТК 10а | ТК 11 | 108 | 20,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 104 | ТК 10а | ТК 11 | 108 | 20,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 105 | ТК 11 | Ж/Д 9 | 57 | 13,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 106 | ТК 11 | Ж/Д 9 | 57 | 13,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 107 | ТК 11 | Ж/Д 10 | 57 | 33,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 108 | ТК 11 | Ж/Д 10 | 57 | 33,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 109 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 74,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 110 | ТК 20 | ТК 21 | 108 | 74,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 111 | ТК 20 | ТК 21 | 57 | 74,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 112 | ТК 20 | ТК 21 | 57 | 74,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 113 | ТК 20 | ТК 18 | 108 | 63,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 114 | ТК 20 | ТК 18 | 108 | 63,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 115 | ТК 20 | ТК 18 | 57 | 63,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 116 | ТК 20 | ТК 18 | 57 | 63,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 117 | ТК 18 | ТК 16 | 108 | 38,80 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2017 |
| 118 | ТК 18 | ТК 16 | 108 | 38,80 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2017 |
| 119 | ТК 18 | ТК 16 | 57 | 38,80 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2017 |
| 120 | ТК 18 | ТК 16 | 48 | 38,80 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2017 |
| 121 | ТК 16 | ТК 13 | 159 | 37,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 122 | ТК 16 | ТК 13 | 159 | 37,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 123 | ТК 16 | ТК 13 | 159 | 37,90 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 124 | ТК 16 | ТК 13 | 89 | 37,90 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 125 | ТК 13 | ТК 9 | 159 | 54,60 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 126 | ТК 13 | ТК 9 | 159 | 54,60 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 127 | ТК 13 | ТК 9 | 159 | 54,60 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 128 | ТК 13 | ТК 9 | 108 | 54,60 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 129 | ТК 9 | ТК 3 | 159 | 47,40 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 130 | ТК 9 | ТК 3 | 159 | 47,40 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| 131 | ТК 9 | ТК 3 | 159 | 47,40 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1991 |
| 132 | ТК 9 | ТК 3 | 108 | 47,40 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1991 |
| 133 | ТК 3 | ТК 2 | 219 | 120,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 134 | ТК 3 | ТК 2 | 219 | 120,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 135 | ТК 3 | ТК 2 | 108 | 120,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 136 | ТК 3 | ТК 2 | 89 | 120,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 137 | Тк 2 | Кот. №14 | 219 | 46,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1991 |
| 138 | Тк 2 | Кот. №14 | 219 | 46,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1991 |
| 139 | Тк 2 | Кот. №14 | 108 | 46,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 1991 |
| 140 | Тк 2 | Кот. №14 | 89 | 46,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 1991 |
| 1 |  | 2-х квартирный жилой дом ООО «Колхоз» «Заветы Ильича» д.Михалёво, микрорайон, близ ж.д. №26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК 16а |  | 89 | 16,3 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 2 | ТК 16а | 2-х квартирный жилой дом ООО «Колхоз» «Заветы Ильича» д. Михалёво, микрорайон, близ ж.д. №26 | 89 | 16,3 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 3 | ТК 16а | 2-х квартирный жилой дом ООО «Колхоз» «Заветы Ильича» | 25 | 16,3 | БКН | КГД |  | ППУ | 2015 |
|  |  | д. Михалёво, микрорайон, близ ж.д. №26 |  |  |  |  | Подающий ГВС |  |  |
| 4 | ТК 16а | 2-х квартирный жилой дом ООО «Колхоз» «Заветы Ильича» д.Михалёво, микрорайон, близ ж.д. №26 | 25 | 16,3 | БКН | КГД |  | ППУ | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Обратный ГВС |  |  |
| 5 | ТК 4 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. д. Михалёво |  |  |  | ЗИМА |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 2,5 | БКН |  | Подающий | ППУ | 2015 |
| 6 | ТК 4 | Торговый павильон ИП Алиев В.А. д. Михалёво | 25 | 2,5 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
|  | ТК 20 | Граница земельного участка здания ФАП д.Михалёво, ул. Микрорайон, д.8а | 57 | 27 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 7 | ТК 20 | Граница земельного участка здания ФАП д.Михалёво, ул. Микрорайон, д.8а | 57 | 27 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Угол поворота в сторону здания ФАП | Здание ФАП д.Михалёво, ул. Микрорайон, д.8а | 57 | 5 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 10 | Угол поворота в сторону здания ФАП | Здание ФАП д.Михалёво, ул. Микрорайон, д.8а | 57 | 5 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
|  |  |  |  | 5331,6 |  |  |  |  |  |
| котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС | Врезка | 57 | 27,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 2 | КНС | Врезка | 57 | 27,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 3 | ТК 11 | Ж/Д №10 | 57 | 35,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 4 | ТК 11 | Ж/Д №10 | 57 | 35,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 5 | ТК 11 | Детсад д.№14 | 57 | 5,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 6 | ТК 11 | Детсад д.№14 | 57 | 5,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 7 | Врезка | Школа №20 | 57 | 4,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 8 | Врезка | Школа №20 | 57 | 4,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 9 | ТК 11 | Уг пов | 57 | 101,90 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 10 | ТК 11 | Уг пов | 57 | 101,90 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 11 | Врезка | Уг пов. к Ж/Д 8 | 108 | 13,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 12 | Врезка | Уг пов. к Ж/Д 8 | 108 | 13,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 13 | Уг пов. к Ж/Д 8 | Ж/Д8 | 108 | 7,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2015 |
| 14 | Уг пов. к Ж/Д 8 | Ж/Д8 | 108 | 7,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2015 |
| 15 | Уг пов | Вр. К Ж/Д8- опуск | 76 | 46,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 16 | Уг пов | Вр. К Ж/Д8- опуск | 76 | 46,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 17 | Опуск | дорога-вых. из земли | 76 | 10,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 18 | Опуск | дорога-вых. из земли | 76 | 10,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 19 | Вых. из земли | врезка | 76 | 58,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 20 | Вых. из земли | врезка | 76 | 58,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 21 | ТК 7 | ТК 12 | 108 | 44,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 22 | ТК 7 | ТК 12 | 108 | 44,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 23 | ТК 12 | Ж/Д 6 | 57 | 24,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 24 | ТК 12 | Ж/Д 6 | 57 | 24,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 25 | ТК 12 | Ж/Д 1 | 57 | 18,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 26 | ТК 12 | Ж/Д 1 | 57 | 18,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 27 | Врезка | уг.пов.-вр. К Ж/Д№7 | 76 | 87,90 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 28 | Врезка | уг.пов.-вр. К Ж/Д№7 | 76 | 87,90 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 29 | Ж/Д 2 | Ж/Д 3 | 108 | 14,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 30 | Ж/Д 2 | Ж/Д 3 | 108 | 14,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 31 | Врезка | опуск к Ж/Д 7 | 57 | 16,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 32 | Врезка | опуск к Ж/Д 7 | 57 | 16,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 33 | Опуск | Ж/Д 7 | 57 | 13,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 34 | Опуск | Ж/Д 7 | 57 | 13,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 35 | Врезка | ТК 13 | 57 | 11,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 36 | Врезка | ТК 13 | 57 | 11,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 37 | ТК 13 | Ж/Д 4 | 57 | 4,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 38 | ТК 13 | Ж/Д 4 | 57 | 4,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 39 | Врезка | ТК 15 | 76 | 85,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 40 | Врезка | ТК 15 | 76 | 85,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 41 | ТК 15 | Ж/Д № колхоз | 57 | 43,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2016 |
| 42 | ТК 15 | Ж/Д № колхоз | 57 | 43,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2016 |
| 43 | ТК 15 | Ж/Д 5 | 57 | 4,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 44 | ТК 15 | Ж/Д 5 | 57 | 4,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 45 | Узл. Точка | ТК 5 | 76 | 41,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 46 | Узл. Точка | ТК 5 | 76 | 41,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 47 | ТК 5 | Дом культуры | 57 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 48 | ТК 5 | Дом культуры | 57 | 10,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 49 | ТК 5 | узл. Точка | 159 | 22,90 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 50 | ТК 5 | узл. Точка | 159 | 22,90 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 51 | узл. Точка | ТК6 | 57 | 12,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 52 | узл. Точка | ТК6 | 57 | 12,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 53 | ТК 6 | Ж/Д 9 | 76 | 15,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 54 | ТК 6 | Ж/Д 9 | 76 | 15,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 55 | узл. Точка | Узл.т.(близ ТК4) | 159 | 98,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 56 | узл. Точка | Узл.т.(близ ТК4) | 159 | 98,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 57 | ТК 4 | Магазин | 57 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 58 | ТК 4 | Магазин | 57 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 59 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 108 | 59,90 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 60 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 108 | 59,90 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 61 | Узл.т.(близ ТК4) | уг пов | 219 | 40,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 62 | Узл.т.(близ ТК4) | уг пов | 219 | 40,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 63 | угол. Пов | опуск | 273 | 156,80 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 64 | угол. Пов | опуск | 273 | 156,80 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 65 | Опуск | -дорога- вых из. Зем. | 219 | 34,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 66 | Опуск | -дорога- вых из. Зем. | 219 | 34,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 67 | Вых. Из.зем | врезка | 273 | 36,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 68 | Вых. Из.зем | врезка | 273 | 36,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 69 | Узл. Точка | Кот. № 15 | 273 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 70 | Узл. Точка | Кот. № 15 | 273 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 71 | Врезка | Мед. Пункт | 32 | 6,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 72 | Врезка | Мед. Пункт | 32 | 6,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 73 | Врезка | Ж/Д частн | 32 | 2,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 74 | Врезка | Ж/Д частн | 32 | 2,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 75 | Уго.пов.от котел. | врезка медпункт | 76 | 102,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 76 | Уго.пов.от котел. | врезка медпункт | 76 | 102,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 77 | Врезка медпункт | опуск | 57 | 44,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 1990 |
| 78 | Врезка медпункт | опуск | 57 | 44,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 1990 |
| 79 | Опуск | дорога-вых. из земли | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 80 | Опуск | дорога-вых. из земли | 57 | 5,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 81 | Вых. из земли | столярная | 57 | 22,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 82 | Вых. из земли | столярная | 57 | 22,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 83 | ТК 9 | Ж/Д 13 | 57 | 40,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1991 |
| 84 | ТК 9 | Ж/Д 13 | 57 | 40,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1991 |
| Итого |  |  |  | 2 993,20 |  |  |  |  |  |
| котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т.Врезки | Ж/Д 10 | 89 | 17,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 2 | Т.Врезки | Ж/Д 10 | 57 | 17,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 3 | Т.Врезки | Ж/Д 10 | 89 | 17,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 4 | Т.Врезки | Ж/Д 10 | 89 | 17,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 5 | Т.Врезки от Дет.сад | Т.врезки Ж/Д10 | 89 | 54,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 6 | Т.Врезки от Дет.сад | Т.врезки Ж/Д10 | 76 | 54,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 7 | Т.Врезки от Дет.сад | Т.врезки Ж/Д10 | 89 | 54,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 8 | Т.Врезки от Дет.сад | Т.врезки Ж/Д10 | 76 | 54,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 9 | ТК 22 | ТК 13 | 108 | 57,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 10 | ТК 22 | ТК 13 | 108 | 57,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 11 | ТК 22 | ТК 13 | 76 | 57,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 12 | ТК 22 | ТК 13 | 76 | 57,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 13 | ТК 22 | Т.Врезки | 76 | 24,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 14 | ТК 22 | Т.Врезки | 76 | 24,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 15 | ТК 22 | Т.Врезки | 76 | 24,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 16 | ТК 22 | Т.Врезки | 76 | 24,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 17 | Т.Врезки | Ж\Д11 | 89 | 37,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 18 | Т.Врезки | Ж\Д11 | 57 | 37,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 19 | Т.Врезки | Ж\Д11 | 57 | 37,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 20 | Т.Врезки | Ж\Д11 | 57 | 37,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 21 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 20,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 22 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 20,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 23 | ТК 13 | ТК 14 | 108 | 20,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 24 | ТК 13 | ТК 14 | 89 | 20,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 25 | ТК 14 | Ж/Д 13 | 76 | 23,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 26 | ТК 14 | Ж/Д 13 | 57 | 23,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 27 | ТК 14 | Ж/Д 13 | 57 | 23,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 28 | ТК 14 | Ж/Д 13 | 57 | 23,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 29 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 31,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 30 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 31,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 31 | ТК 14 | ТК 15 | 108 | 31,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 32 | ТК 14 | ТК 15 | 76 | 31,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 33 | ТК 15 | Уг.пов. | 108 | 45,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 34 | ТК 15 | Уг.пов. | 108 | 45,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 35 | ТК 15 | Уг.пов. | 108 | 45,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 36 | ТК 15 | Уг.пов. | 108 | 45,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 37 | Уг.пов. | ТК18 | 89 | 21,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 38 | Уг.пов. | ТК18 | 89 | 21,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 39 | Уг.пов. | ТК18 | 89 | 21,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 40 | Уг.пов. | ТК18 | 89 | 21,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 41 | ТК 18 | Ж/Д 7 | 57 | 12,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 42 | ТК 18 | Ж/Д 7 | 57 | 12,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 43 | ТК 18 | Ж/Д 7 | 57 | 12,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 44 | ТК 18 | Ж/Д 7 | 57 | 12,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 45 | ТК 18 | Ж/Д № | 57 | 32,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 46 | ТК 18 | Ж/Д № | 57 | 32,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 47 | ТК 18 | Ж/Д № | 57 | 32,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 48 | ТК 18 | Ж/Д № | 57 | 32,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 49 | Врезка | Уг.Пов. | 57 | 30,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 50 | Врезка | Уг.Пов. | 57 | 30,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 51 | Врезка | Уг.Пов. | 48 | 30,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 52 | Врезка | Уг.Пов. | 48 | 30,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 53 | Уг.Пов. | Ж/Д3 | 57 | 16,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 54 | Уг.Пов. | Ж/Д3 | 57 | 16,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 55 | Уг.Пов. | Ж/Д3 | 57 | 16,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 56 | Уг.Пов. | Ж/Д3 | 57 | 16,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 57 | ТК 13 | ТК 12 | 108 | 29,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 58 | ТК 13 | ТК 12 | 108 | 29,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 59 | ТК 13 | ТК 12 | 108 | 29,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 60 | ТК 13 | ТК 12 | 89 | 29,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 61 | ТК 12 | Детсад | 76 | 47,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 62 | ТК 12 | Детсад | 76 | 47,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 63 | ТК 12 | Детсад | 89 | 47,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 64 | ТК 12 | Детсад | 76 | 47,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 65 | ТК 12 | Ж/Д 12 | 57 | 102,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1976 |
| 66 | ТК 12 | Ж/Д 12 | 57 | 102,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1976 |
| 67 | ТК 12 | Ж/Д 12 | 57 | 102,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1976 |
| 68 | ТК 12 | Ж/Д 12 | 57 | 102,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1976 |
| 69 | ТК 24а | Дом культуры | 57 | 12,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 70 | ТК 24а | Дом культуры | 57 | 12,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 71 | ТК 24а | магазины | 57 | 2,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 72 | ТК 24а | магазины | 57 | 2,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 73 | ТК 24 | Ж/Д 9 | 76 | 18,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 74 | ТК 24 | Ж/Д 9 | 76 | 18,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 75 | ТК 24 | Ж/Д 9 | 76 | 18,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 76 | ТК 24 | Ж/Д 9 | 76 | 18,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 77 | ТК 24 | Ж/Д 8 | 76 | 6,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 78 | ТК 24 | Ж/Д 8 | 76 | 6,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 79 | ТК 24 | Ж/Д 8 | 76 | 6,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 80 | ТК 24 | Ж/Д 8 | 76 | 6,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 81 | ТК 24 | Уг.пов. | 89 | 81,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 82 | ТК 24 | Уг.пов. | 76 | 81,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 83 | ТК 24 | Уг.пов. | 89 | 81,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 84 | ТК 24 | Уг.пов. | 89 | 81,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 85 | Уг.пов. | ТК10 | 76 | 14,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 86 | Уг.пов. | ТК10 | 57 | 14,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 87 | Уг.пов. | ТК10 | 76 | 14,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 88 | Уг.пов. | ТК10 | 76 | 14,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 89 | ТК 10 | ТК 11 | 108 | 31,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 90 | ТК 10 | ТК 11 | 108 | 31,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 91 | ТК 10 | ТК 11 | 108 | 31,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 92 | ТК 10 | ТК 11 | 57 | 31,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 93 | ТК 11 | Ж/Д 5 | 108 | 9,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 94 | ТК 11 | Ж/Д 5 | 76 | 9,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 95 | ТК 11 | Ж/Д 5 | 76 | 9,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 96 | ТК 11 | Ж/Д 5 | 76 | 9,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 97 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 40,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 98 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 40,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 99 | ТК 11 | ТК 12 | 108 | 40,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 100 | ТК 11 | ТК 12 | 57 | 40,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 101 | ТК 10 | Врезка | 159 | 62,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 102 | ТК 10 | Врезка | 159 | 62,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 103 | ТК 10 | Врезка | 159 | 62,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 104 | ТК 10 | Врезка | 108 | 62,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 105 | ТК 8 | Уг.пов.-Врезка | 159 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 106 | ТК 8 | Уг.пов.-Врезка | 159 | 44,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 107 | ТК 8 | Уг.пов.-Врезка | 108 | 44,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 108 | ТК 8 | Уг.пов.-Врезка | 89 | 44,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 109 | Врезка | ТК 20 | 76 | 50,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 110 | Врезка | ТК 20 | 76 | 50,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 111 | Врезка | ТК 20 | 89 | 50,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 112 | Врезка | ТК 20 | 89 | 50,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 113 | ТК 20 | ТК 20а | 89 | 32,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 114 | ТК 20 | ТК 20а | 89 | 32,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 115 | ТК 20 | ТК 20а | 89 | 32,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 116 | ТК 20 | ТК 20а | 57 | 32,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 117 | ТК 20а | Ж/Д 3 | 89 | 22,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 118 | ТК 20а | Ж/Д 3 | 76 | 22,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 119 | ТК 20а | Ж/Д 3 | 57 | 22,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 120 | ТК 20а | Ж/Д 3 | 57 | 22,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 121 | ТК 20а | Ж/Д 1 | 89 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 122 | ТК 20а | Ж/Д 1 | 76 | 19,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 123 | ТК 20а | Ж/Д 1 | 57 | 19,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 124 | ТК 20а | Ж/Д 1 | 57 | 19,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 125 | ТК 20а | Ж/Д 6 | 89 | 82,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 126 | ТК 20а | Ж/Д 6 | 76 | 82,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 127 | ТК 20а | Ж/Д 6 | 57 | 82,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 128 | ТК 20а | Ж/Д 6 | 57 | 82,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 129 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 50,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 130 | ТК 20 | ТК 21 | 89 | 50,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 131 | ТК 20 | ТК 21 | 76 | 50,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 132 | ТК 20 | ТК 21 | 57 | 50,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 133 | ТК 22 | Ж/Д 2 | 57 | 33,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 134 | ТК 22 | Ж/Д 2 | 57 | 33,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 135 | ТК 22 | Ж/Д 2 | 57 | 33,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 136 | ТК 22 | Ж/Д 2 | 57 | 33,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 137 | ТК 21 | Ж/Д 4 | 57 | 35,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 138 | ТК 21 | Ж/Д 4 | 57 | 35,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 139 | ТК 21 | Ж/Д 4 | 57 | 35,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 140 | ТК 21 | Ж/Д 4 | 57 | 35,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 141 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 35,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 142 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 35,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 143 | ТК 7 | ТК 8 | 159 | 35,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 144 | ТК 7 | ТК 8 | 76 | 35,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 145 | ТК 7 | Столовая | 76 | 60,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 146 | ТК 7 | Столовая | 76 | 60,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 147 | ТК 7 | Столовая | 89 | 60,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 148 | ТК 7 | Столовая | 89 | 60,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 149 | ТК 7 | ТК 4 | 159 | 65,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 150 | ТК 7 | ТК 4 | 159 | 65,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 151 | ТК 7 | ТК 4 | 159 | 65,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 152 | ТК 7 | ТК 4 | 89 | 65,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 153 | ТК 4 | Кот. №16 | 219 | 122,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1971 |
| 154 | ТК 4 | Кот. №16 | 219 | 122,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1971 |
| 155 | ТК 4 | Кот. №16 | 159 | 122,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1971 |
| 156 | ТК 4 | Кот. №16 | 89 | 122,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1971 |
| 1 | ТК 24а | Магазин, ул.Садовая, д. 19 | 32 | 32 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2012 |
| 2 | ТК 24а | Магазин, ул.Садовая, д. 19 | 32 | 32 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2012 |
| 3 | ТК 24б | магазин "ШОША" ул.Садовая, д. 19а | 32 | 46 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2012 |
| 4 | ТК 24б | магазин "ШОША" ул.Садовая, д. 19а | 32 | 46 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2012 |
|  | Итого |  |  | 6 268,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ж/Д 8 | угол поворота | 57 | 20,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 2 | Ж/Д 8 | угол поворота | 57 | 20,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 3 | угол поворота | ТК 3 -врезка | 57 | 49,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 4 | угол поворота | ТК 3 -врезка | 57 | 49,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 5 | Ж/Д 1 | врезка | 57 | 13,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 6 | Ж/Д 1 | врезка | 57 | 13,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 7 | ТК 2 | Т.врезки в Ж/Д 8 | 219 | 76,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 8 | ТК 2 | Т.врезки в Ж/Д 8 | 219 | 76,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 9 | ТК 2 | Т.врезки в Ж/Д 8 | 159 | 76,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 10 | ТК 2 | Т.врезки в Ж/Д 8 | 159 | 76,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 11 | Т.Врезки к Ж/Д 8 | Уг.пов. К Ж/Д 8 | 108 | 41,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 12 | Т.Врезки к Ж/Д 8 | Уг.пов. К Ж/Д 8 | 108 | 41,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 13 | Уг.пов. | Ж/Д 8 | 57 | 9,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 14 | Уг.пов. | Ж/Д 8 | 57 | 9,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 15 | Уг.пов. | Ж/Д 8 | 57 | 9,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 16 | Уг.пов. | Ж/Д 8 | 57 | 9,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 17 | ТК 2 | ТК 15 | 159 | 23,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 18 | ТК 2 | ТК 15 | 159 | 23,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 19 | ТК 2 | ТК 15 | 108 | 23,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 20 | ТК 2 | ТК 15 | 108 | 23,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 21 | ТК 15 | Ж/Д 11 | 57 | 35,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 22 | ТК 15 | Ж/Д 11 | 57 | 35,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 23 | ТК 15 | Ж/Д 11 | 57 | 35,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 24 | ТК 15 | Ж/Д 11 | 57 | 35,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 25 | ТК 15 | ТК 14 | 108 | 48,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 26 | ТК 15 | ТК 14 | 108 | 48,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 27 | ТК 15 | ТК 14 | 108 | 48,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 28 | ТК 15 | ТК 14 | 108 | 48,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 29 | ТК 14 | Ж/Д 10 | 57 | 34,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 30 | ТК 14 | Ж/Д 10 | 57 | 34,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 31 | ТК 14 | Ж/Д 10 | 57 | 34,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 32 | ТК 14 | Ж/Д 10 | 57 | 34,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 33 | ТК 14 | Ж/Д 9 | 57 | 3,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 34 | ТК 14 | Ж/Д 9 | 57 | 3,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 35 | ТК 14 | Ж/Д 9 | 57 | 3,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 36 | ТК 14 | Ж/Д 9 | 57 | 3,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 37 | ТК 2 | ТК 1 | 219 | 125,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 38 | ТК 2 | ТК 1 | 219 | 125,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 39 | ТК 2 | ТК 1 | 159 | 125,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 40 | ТК 2 | ТК 1 | 159 | 125,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 41 | ТК 1 | бытовка | 25 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 42 | ТК 1 | бытовка | 25 | 15,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 43 | ТК 1 | ГРП | 57 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 44 | ТК 1 | ГРП | 57 | 43,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 45 | ТК 1 | кот.17 | 219 | 71,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 46 | ТК 1 | кот.17 | 219 | 71,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 47 | ТК 1 | кот.17 | 159 | 71,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1965 |
| 48 | ТК 1 | кот.17 | 159 | 71,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1965 |
| 49 | ТК 1 | Гараж | 25 | 1,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1965 |
| 50 | ТК 1 | Гараж | 25 | 1,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1965 |
| 51 | Дет сад | ТК 6 | 89 | 50,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 52 | Дет сад | ТК 6 | 89 | 50,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 53 | Узл. Точ. | Ж/Д 4 | 57 | 37,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 54 | Узл. Точ. | Ж/Д 4 | 57 | 37,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 55 | ТК 6 | Ж/Д 5 | 89 | 51,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 56 | ТК 6 | Ж/Д 5 | 89 | 51,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 57 | Узл. Точ. | Ж/Д 3 | 57 | 28,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 58 | Узл. Точ. | Ж/Д 3 | 57 | 28,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 59 | ТК 5 | ТК 6 | 108 | 99,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 60 | ТК 5 | ТК 6 | 108 | 99,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 61 | ТК 5 | Узл.точка | 108 | 34,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 62 | ТК 5 | Узл.точка | 108 | 34,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 63 | ТК 5 | Магази и почта №12а | 57 | 80,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 64 | ТК 5 | Магази и почта №12а | 57 | 80,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 65 | ТК 10 | ЖД 6 | 57 | 25,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 66 | ТК 10 | ЖД 6 | 57 | 25,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 67 | Кол. | ТК 4 - Уг.поворота | 108 | 13,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 68 | Кол. | ТК 4 - Уг.поворота | 108 | 13,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 69 | ЖД 2 | Т.врезки | 57 | 13,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 70 | ЖД 2 | Т.врезки | 57 | 13,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 71 | Ж/Д 1 | ТК 3 - Т.врезки | 57 | 37,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 72 | Ж/Д 1 | ТК 3 - Т.врезки | 57 | 37,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 73 | Ж/Д.7 | ТК 10 - Т.врезки Магистраль | 57 | 57,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1990 |
| 74 | Ж/Д.7 | ТК 10 - Т.врезки Магистраль | 57 | 57,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1990 |
| 75 | врезка | Ж/Д 6 | 57 | 28,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1990 |
| 76 | врезка | Ж/Д 6 | 57 | 28,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1990 |
| 77 | Узл. Точ. | Школа | 57 | 220,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1990 |
| 78 | Узл. Точ. | Школа | 57 | 220,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1990 |
| 79 | ЖД 10 | ТК 10 -ТК 9 | 57 | 53,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 80 | ЖД 10 | ТК 10 -ТК 9 | 57 | 53,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 81 | Дет. Сад | ТК 7 - ТК 8 | 89 | 94,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 82 | Дет. Сад | ТК 7 - ТК 8 | 89 | 94,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 83 | ТК 7 | Ж/Д 5 | 57 | 42,90 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 84 | ТК 7 | Ж/Д 5 | 57 | 42,90 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 85 | ТК 7 | Ж/Д 4 | 57 | 76,60 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 86 | ТК 7 | Ж/Д 4 | 57 | 76,60 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 87 | ТК 8 | Ж/Д 3 | 57 | 35,00 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 88 | ТК 8 | Ж/Д 3 | 57 | 35,00 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 89 | ТК 8 | ТК 9 | 159 | 101,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 90 | ТК 8 | ТК 9 | 159 | 101,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 91 | ТК 10 | ЖД 6 | 57 | 28,40 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 92 | ТК 10 | ЖД 6 | 57 | 28,40 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 93 | ТК 9 | Т. вр. Магистраль | 108 | 11,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 94 | ТК 9 | Т. вр. Магистраль | 108 | 11,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 95 |  |  | 108 | 11,80 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 96 |  |  | 108 | 11,80 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 97 | ТК 9 | Уг. Пов. - Ж/Д 2 | 57 | 56,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 98 | ТК 9 | Уг. Пов. - Ж/Д 2 | 57 | 56,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 99 | Т.вр. | ТК 13 - т.вр.Ж/Д8 | 219 | 57,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 100 | Т.вр. | ТК 13 - т.вр.Ж/Д8 | 219 | 57,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 101 | Т.вр. | ТК 13 - т.вр.Ж/Д8 | 159 | 57,20 | БКН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 1980 |
| 102 | Т.вр. | ТК 13 - т.вр.Ж/Д8 | 159 | 57,20 | БКН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 1980 |
| 103 | Узл.точка | ТК 4 - Т.вр.магистраль | 108 | 24,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 104 | Узл.точка | ТК 4 - Т.вр.магистраль | 108 | 24,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 105 | врезка | школа | 219 | 221,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 106 | врезка | школа | 219 | 221,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 1 | ТК 2а | Граница земельного участка здания ФАП д.Введенское, Микрорайон, д. 28а | 32 | 25 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 2 | ТК 2а | Граница земельного участка здания ФАП д.Введенское, Микрорайон, д. 28а | 32 | 25 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
| 3 | Граница земельного участка ФАП | Здание ФАП д.Введенское, ул. Микрорайон, д. 28а | 32 | 7 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2020 |
| 4 | Граница земельного участка ФАП | Здание ФАП д.Введенское, ул. Микрорайон, д. 28а | 32 | 7 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2020 |
|  |  |  |  | 5 448,80 |  |  |  |  |  |
| котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врезка | Ж/Д 22 | 48 | 4,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1972 |
| 2 | Врезка | Ж/Д 22 | 48 | 4,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1972 |
| 3 | Врезка | ТК 5 | 57 | 95,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1972 |
| 4 | Врезка | ТК 5 | 57 | 95,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1972 |
| 5 | ТК 5 | ТК 4 | 108 | 53,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1972 |
| 6 | ТК 5 | ТК 4 | 108 | 53,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1972 |
| 7 | Врезка | Ж/Д 54 | 32 | 32,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1974 |
| 8 | Врезка | Ж/Д 54 | 32 | 32,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1974 |
| 9 | Врезка | Уг пов | 57 | 40,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1974 |
| 10 | Врезка | Уг пов | 57 | 40,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1974 |
| 11 | Уг пов | Ж/Д 29 | 32 | 31,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1974 |
| 12 | Уг пов | Ж/Д 29 | 32 | 31,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1974 |
| 13 | ТК 8 | Дом культуры | 57 | 18,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 14 | ТК 8 | Дом культуры | 57 | 18,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 15 | ТК 8 | Уг пов | 57 | 37,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 16 | ТК 8 | Уг пов | 57 | 37,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 17 | Уг пов | Врезка | 219 | 48,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 18 | Уг пов | Врезка | 219 | 48,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 19 | Врезка | Уг пов | 219 | 53,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 20 | Врезка | Уг пов | 219 | 53,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 21 | Врезка | Уг пов | 159 | 33,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 22 | Врезка | Уг пов | 159 | 33,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 23 | Врезка | Ж/Д 24 | 57 | 5,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 24 | Врезка | Ж/Д 24 | 57 | 5,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 25 | Уг пов | ТК 2 | 159 | 68,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 26 | Уг пов | ТК 2 | 159 | 68,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 27 | ТК 2 | ТК 11 | 108 | 19,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 28 | ТК 2 | ТК 11 | 108 | 19,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 29 | ТК 11 | Ж/Д 26 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 30 | ТК 11 | Ж/Д 26 | 57 | 22,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 31 | ТК 11 | Ж/Д 25 | 57 | 11,20 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 32 | ТК 11 | Ж/Д 25 | 57 | 11,20 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 33 | ТК 11 | Ж/Д 24 | 57 | 47,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 34 | ТК 11 | Ж/Д 24 | 57 | 47,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 35 | ТК 2 | ТК 3 | 159 | 96,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 36 | ТК 2 | ТК 3 | 159 | 96,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 37 | ТК 3 | ТК 10 | 76 | 59,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 38 | ТК 3 | ТК 10 | 76 | 59,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 39 | Тк 10 | Ж/Д 1 | 57 | 16,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 40 | Тк 10 | Ж/Д 1 | 57 | 16,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 41 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 15,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 42 | ТК 10 | Ж/Д 3 | 57 | 15,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 43 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 78,90 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 44 | ТК 3 | ТК 4 | 108 | 78,90 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 45 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 57 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 46 | ТК 4 | Ж/Д 2 | 57 | 60,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 47 | Уг пов | Уг пов | 219 | 64,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 48 | Уг пов | Уг пов | 219 | 64,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 49 | Уг пов | Кот. № 18 | 219 | 103,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 50 | Уг пов | Кот. № 18 | 219 | 103,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 51 | Уг пов | Уг пов | 159 | 27,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 52 | Уг пов | Уг пов | 159 | 27,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 53 | Врезка | Баня | 57 | 10,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 54 | Врезка | Баня | 57 | 10,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 55 | Уг пов | Узл. точка | 159 | 335,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 56 | Уг пов | Узл. точка | 159 | 335,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 57 | Узл. Точка | ТК 13 | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 58 | Узл. Точка | ТК 13 | 76 | 41,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 59 | ТК 13 | Ж/Д 8 | 57 | 3,00 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 60 | ТК 13 | Ж/Д 8 | 57 | 3,00 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 61 | ТК 13 | Детсад | 57 | 63,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 62 | ТК 13 | Детсад | 57 | 63,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 63 | Узл.точка | Узл.точка | 108 | 3,40 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 64 | Узл.точка | Узл.точка | 108 | 3,40 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 65 | Узл. Точка | ТК 6 | 108 | 50,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 66 | Узл. Точка | ТК 6 | 108 | 50,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 67 | Врезка | Ж/Д 9 | 57 | 11,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 68 | Врезка | Ж/Д 9 | 57 | 11,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 69 | ТК 6 | Ж/Д 12 | 57 | 71,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 70 | ТК 6 | Ж/Д 12 | 57 | 71,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 71 | Узл. Точка | Врезка | 89 | 73,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 72 | Узл. Точка | Врезка | 89 | 73,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 73 | Врезка | Ж/Д 11 | 57 | 41,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 74 | Врезка | Ж/Д 11 | 57 | 41,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 75 | Врезка | Выход | 108 | 41,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 76 | Врезка | Выход | 108 | 41,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 77 | Выход | Ж/Д 10 | 57 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 78 | Выход | Ж/Д 10 | 57 | 9,40 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 79 | Выход | ТК 7а | 108 | 85,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 80 | Выход | ТК 7а | 108 | 85,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 81 | ТК 7а | Ж/Д 13 | 57 | 16,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 82 | ТК 7а | Ж/Д 13 | 57 | 16,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 83 | Врезка | Гараж | 57 | 4,10 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 1980 |
| 84 | Врезка | Гараж | 57 | 4,10 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 1980 |
| 1 | ТК 12 | Волоколамское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО "Мособлпожспас", д. Доры, д.5а | 57 | 15 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
| 2 | ТК 12 | Волоколамское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» д. Доры, д.5а | 57 | 15 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
| 3 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Грицков И.Ю д. Доры, д.69 | 32 | 29,5 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
|  |  | д. Доры, д.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Грицков И.Ю. | 32 | 29,5 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
|  |  | д. Доры, д.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Расскосов Ю.Н. | 32 | 32 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2015 |
|  |  | д. Доры, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТК 5а | Торговый павильон ИП Расскосов Ю.Н. | 32 | 32 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2015 |
|  |  | д. Доры, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 163,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 3 | Ж/Д 7 Тер.БХЗ | 32 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 2 | ТК 3 | Ж/Д 7 Тер.БХЗ | 32 | 11,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 3 | ТК 3 | Врезка к жд №6 Тер.БХЗ | 76 | 16,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 4 | ТК 3 | Врезка к жд №6 Тер.БХЗ | 76 | 16,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 5 | Врезка к жд №6 Тер.БХЗ | Уг. Пов. Ж/Д 9 Тер. БХЗ | 57 | 52,50 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 6 | Врезка к жд №6 Тер.БХЗ | Уг. Пов. Ж/Д 9 Тер. БХЗ | 57 | 52,50 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 7 | Врезка | Ж/Д 8 Тер.БХЗ | 25 | 11,30 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 8 | Врезка | Ж/Д 8 Тер.БХЗ | 25 | 11,30 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 9 | Врезка | Ж/Д 6 Тер. БХЗ | 57 | 21,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 10 | Врезка | Ж/Д 6 Тер. БХЗ | 57 | 21,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 11 | Уг. Пов. Ж/Д 9 Тер. БХЗ | Ж/Д 9 Тер. БХЗ | 25 | 34,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 12 | Уг. Пов. Ж/Д 9 Тер. БХЗ | Ж/Д 9 Тер. БХЗ | 25 | 34,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 13 | близ Кот № 20 | Врезка | 89 | 41,70 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 14 | близ Кот № 20 | Врезка | 89 | 41,70 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 15 | Кот № 20 | уг.пов. | 108 | 29,30 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 16 | Кот № 20 | уг.пов. | 108 | 29,30 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 17 | Кот № 20 | уг.пов. | 57 | 29,30 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 18 | Кот № 20 | уг.пов. | 57 | 29,30 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 19 | Уг.пов. | ТК1- Ж/Д 4 ул. Центральная | 108 | 65,50 | КАН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2006 |
| 20 | Уг.пов. | ТК1- Ж/Д 4 ул. Центральная | 108 | 65,50 | КАН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2006 |
| 21 | Уг.пов. | ТК1- Ж/Д 4 ул. Центральная | 76 | 65,50 | КАН | КГД | Подающий ГВС | СТД | 2006 |
| 22 | Уг.пов. | ТК1- Ж/Д 4 ул. Центральная | 57 | 65,50 | КАН | КГД | Обратный ГВС | СТД | 2006 |
| 23 | Ж/Д 4 ул. Центральная | Врезка | 76 | 29,70 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 24 | Ж/Д 4 ул. Центральная | Врезка | 76 | 29,70 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 25 | Ж/Д 4 ул. Центральная | Врезка | 57 | 29,70 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 26 | Ж/Д 4 ул. Центральная | Врезка | 57 | 29,70 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 27 | Ж/Д 9 ул. Почтовая | ТК2 | 76 | 37,10 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 28 | Ж/Д 9 ул. Почтовая | ТК2 | 76 | 37,10 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 29 | Ж/Д 9 ул. Почтовая | ТК2 | 57 | 37,10 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 30 | Ж/Д 9 ул. Почтовая | ТК2 | 57 | 37,10 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 31 | ТК2 | Ж/Д 2 ул.Заводская | 76 | 19,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 32 | ТК2 | Ж/Д 2 ул.Заводская | 76 | 19,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 33 | ТК2 | Ж/Д 2 ул.Заводская | 57 | 19,10 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2006 |
| 34 | ТК2 | Ж/Д 2 ул.Заводская | 57 | 19,10 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2006 |
| 35 | ТК2 | ТК 3 | 57 | 77,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2006 |
| 36 | ТК2 | ТК 3 | 57 | 77,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2006 |
| 37 | ТК 7 | д.2 ул. Почтовая Маг. и Вега | 57 | 3,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 38 | ТК 7 | д.2 ул. Почтовая Маг. и Вега | 57 | 3,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 39 | ТК 6 | ТК 7 | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 40 | ТК 6 | ТК 7 | 57 | 15,50 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 41 | ТК 5 | ТК6 | 57 | 82,80 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 42 | ТК 5 | ТК6 | 57 | 82,80 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 43 | ТК 5 | Пенсион. Фонд Д.1 ул. Почтовая | 76 | 16,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 44 | ТК 5 | Пенсион. Фонд Д.1 ул. Почтовая | 76 | 16,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 45 | ТК 5 | Выход | 57 | 17,10 | БКН | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 46 | ТК 5 | Выход | 57 | 17,10 | БКН | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 47 | Врезка м/у гаражами | уг.пов. К Д.8 ул. Центр. | 89 | 57,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 48 | Врезка м/у гаражами | уг.пов. К Д.8 ул. Центр. | 89 | 57,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 49 | Врезка | Д. 10 ул. Центральная | 57 | 5,60 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 50 | Врезка | Д. 10 ул. Центральная | 57 | 5,60 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 51 | уг. Пов.Пенс.фонж | врезка д.10 | 76 | 20,20 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 52 | уг. Пов.Пенс.фонж | врезка д.10 | 76 | 20,20 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 53 | Врезка | Д. 12 ул. Центральная 'Росреес | 57 | 37,60 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2008 |
| 54 | Врезка | Д. 12 ул. Центральная 'Росреес | 57 | 37,60 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2008 |
| 55 | Врезка | маг. 'Райпо' | 57 | 4,00 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | СТД | 2008 |
| 56 | Врезка | маг. 'Райпо' | 57 | 4,00 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | СТД | 2008 |
| 1 | Точка врезки магистраль | рп. Лотошино, ул. Центральная, д.10 10 ИП Тимагина Е.А. «Лаксми» | 32 | 5,5 | НЗМ | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2009 |
| 2 | Точка врезки магистраль | рп. Лотошино, ул. Центральная, д.10 ИП Тимагина Е.А. «Лаксми» | 32 | 5,5 | НЗМ | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2009 |
|  |  |  |  | 1 784,00 |  |  |  |  |  |
| котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №24 | Уг.пов. | 89 | 32,84 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 2 | котельная №24 | Уг.пов. | 89 | 32,84 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 3 | котельная №24 | Уг.пов. | 89 | 32,84 | КАН | КГД | Подающий ГВС | минвата | 1971 |
| 4 | котельная №24 | Уг.пов. | 89 | 32,84 | КАН | КГД | Обратный ГВС | минвата | 1971 |
| 5 | Уг.пов. | Уг.пов.-Врезка 1 - гараж | 108 | 82,86 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 6 | Уг.пов. | Уг.пов.-Врезка 1 - гараж | 108 | 82,86 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 7 | Уг.пов. | Уг.пов.-Врезка 1 - гараж | 108 | 82,86 | КАН | КГД | Подающий ГВС | минвата | 1971 |
| 8 | Уг.пов. | Уг.пов.-Врезка 1 - гараж | 108 | 82,86 | КАН | КГД | Обратный ГВС | минвата | 1971 |
| 7 | Врезка к Ж/Д №4 | Ж/Д № 1,2,3,4 | 57 | 212,3 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 8 | Врезка к Ж/Д №4 | Ж/Д № 1,2,3,4 | 57 | 212,3 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 9 | Врезка к Ж/Д №4 | Ж/Д № 1,2,3,4 | 57 | 212,3 | КАН | КГД | Подающий ГВС | минвата | 1971 |
| 10 | Врезка к Ж/Д №4 | Ж/Д № 1,2,3,4 | 57 | 212,3 | КАН | КГД | Обратный ГВС | минвата | 1971 |
| 11 | Здание гаража ООО «Лотошинский автодор» п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Угол поворота Адм. Здание (контора) ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский ул. Рогова, д.7 | 57 | 65 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 12 | Здание гаража ООО «Лотошинский автодор» п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Угол поворота Адм. Здание (контора) ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 57 | 65 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 13 | Административное здание (контора ООО «Лотошинский автодор») п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Здание проходной ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 57 | 17 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 14 | Административное здание (контора ООО «Лотошинский автодор») п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Здание проходной ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 57 | 17 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 15 | Здание гаража ООО «Лотошинский автодор» п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Здание мастерской ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 57 | 12,5 | КАН | ЗИМА | Подающий | минвата | 1971 |
| 16 | Здание гаража ООО «Лотошинский автодор» п. Кировский ул. Рогова, д.7 | Здание мастерской ООО «Лотошинский Автодор» п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 57 | 12,5 | КАН | ЗИМА | Обратный | минвата | 1971 |
| 17 | Котельная №24 узел учёта тепловой энергии п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | Угол поворота 1(УП1), (УП2), (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса и здания мойки п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 89 | 170 | БКН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2019 |
| 18 | Котельная №24 узел учёта тепловой энергии п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | Угол поворота 1(УП1), (УП2), (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса и здания мойки п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 89 | 170 | БКН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2019 |
| 19 | Котельная №24 узел учёта ГВС п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | Угол поворота 1(УП1), (УП2), (УП3), в сторону торгово-складского комплекса ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 45 | 170 | БКН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2019 |
| 20 | Котельная №24 узел учёта ГВС п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | Угол поворота 1(УП1), (УП2), (УП3), в сторону торгово-складского комплекса ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 38 | 170 | БКН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2019 |
| 21 | Угол поворота 3 (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса и здания мойки, п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | Торгово-складской комплекс ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 89 | 52,93 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2019 |
| 22 | Угол поворота 3 (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса и здания мойки, п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | Торгово-складской комплекс ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 89 | 52,93 | КАН | ЗИМА | Обратный | ППУ | 2019 |
| 23 | Угол поворота 3 (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | Торгово-складской комплекс ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 45 | 52,93 | КАН | КГД | Подающий ГВС | ППУ | 2019 |
| 24 | Угол поворота 3 (УП3), в сторону Торгово-складского комплекса п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | Торгово-складской комплекс ООО «Сатурн» п. Кировский, ул. Рогова, д.6 | 38 | 52,93 | КАН | КГД | Обратный ГВС | ППУ | 2019 |
| 25 | Угол поворота тк №4 | Здание конторы п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 76 | 62 | КАН | ЗИМА | Подающий | ППУ | 2024 |
|  | Угол поворота тк №4 | Здание конторы п. Кировский, ул. Рогова, д.7 | 76 | 62 | КАН | ЗИМА | Обратный |  | 2024 |
|  | Итого |  |  | 2516,72 | 2640,72 |  |  |  |  |