Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

11	ГЛАВА. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

ГЛАВА. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчёт надежности теплоснабжения выполнен по Методике (Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»).

В таблицах

Таблица 11.1 - Таблица 11.2 приведены значения коэффициентов надёжности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино.

Система мер, обеспечивающих надежность малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино, представлена втаблице Таблица 11.3.

Таблица 11.1 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино (начало)

| № пп | Наименование теплоисточника, адрес | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточников |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточников |  | Показатель уровня резервирования теплоисточников |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Котк тс |  |  | Показатель интенсивности отказов теплоисточников К отк ит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кэист i | Кэ общ | Квист i | К в общ | Ктист i | Кт общ | Крист i | К р общ | Sэксп | Sветх | Кс | nотк, шт | И отк тс | К отк тс | И отк ит | К отк ит |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 (Кот. №1) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5,1262 | 0,325 | 0,94 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | М.О, г.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 (Кот. №2а) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 11,738 | 1,098 | 0,91 | 16 | 1,36 | 0,5 | 0 | 1 |
| 3 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 (Кот. №3а) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 16,986 | 3,207 | 0,81 | 13 | 0,77 | 0,6 | 0 | 1 |
| 4 | М.О, г.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А (Кот. №4) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5,8314 | 0,71 | 0,88 | 3 | 0,51 | 0,8 | 0 | 1 |
| 5 | М.О, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 (Кот. №5) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 10,133 | 0,7 | 0,93 | 2 | 0,20 | 0,8 | 0 | 1 |
| 6 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 (Кот. №6) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,764 | 0,4 | 0,77 | 2 | 1,13 | 0,6 | 0 | 1 |
| 7 | М.О, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 (Кот. №7) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 6,5744 | 0,866 | 0,87 | 10 | 1,52 | 0,5 | 0 | 1 |
| 8 | М.О, г.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (Кот. №8) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 3,3276 | 1,348 | 0,59 | 1 | 0,30 | 0,8 | 0 | 1 |
| 9 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 (Кот. №9) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2616 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | М.О, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (Кот. №10) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,708 | 0,35 | 0,51 | 4 | 5,65 | 0,5 | 0 | 1 |
| 11 | М.О, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (Кот. №11) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 7,244 | 1,339 | 0,82 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | М.О, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а (Кот. №12) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5,6952 | 1,07 | 0,81 | 1 | 0,18 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | М.О, г.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 (Кот. №13) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 2,4494 | 0,134 | 0,95 | 1 | 0,41 | 0,8 | 0 | 1 |
| 14 | М.О, г.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 (Кот. №14) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5,1974 | 0,1 | 0,98 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | М.О, г.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 (Кот. №15) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 2,9932 | 0,175 | 0,94 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | М.О, г.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 (Кот. №16) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 6,112 | 2,71 | 0,00 | 1 | 0,16 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | М.О, г.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А (Кот. №17) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5,3848 | 0,779 | 0,86 | 1 | 0,19 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | М.О, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (Кот. №18) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 4,01 | 1 | 0,75 | 4 | 1,00 | 0,6 | 0 | 1 |
| 19 | М.О, г.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 (Кот. №19) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А (Кот. №20) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1,773 | 0 | 1,00 | 2 | 1,13 | 0,6 | 0 | 1 |
| 21 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 (Кот. №21) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 (Кот. №22) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 (Кот. №23) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 1 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | М.О, г.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 (Кот. №24) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 2,3927 | 0 | 1,00 | 5 | 2,09 | 0,5 | 0 | 1 |

Таблица 11.2 – Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино (окончание)

| № пп | Наименование теплоисточника, адрес | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Показатель аварийного недоотпуска тепла К нед |  |  |  | Показатель укомплектованности персоналом | Показатель оснащенности машинами | Показатель материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист |  |  | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |  | Оценка надежности системы теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qоткл | Qфакт | Qнед | Кнед | Кп | Км | К тр | Потребность | Наличие | К ист | К гот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист | Категория готовности | Надежность тепло источников | Надежность теплосетей | Общая надежность системы теплоснабжения |
|  |  |  | % | Гкал | Гкал |  |  |  |  | кВт | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 (Кот. №1) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 6789,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0,00 | 0,85 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 2 | М.О, г.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 (Кот. №2а) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 12278,9 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 0,83 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 3 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 (Кот. №3а) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 24615,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 100 | 0,91 | 0,99 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 4 | М.О, г.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А (Кот. №4) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 2267,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 60 | 1,50 | 1,05 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 5 | М.О, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 (Кот. №5) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 5140,3 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0,00 | 0,85 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 6 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 (Кот. №6) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 7 | М.О, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 (Кот. №7) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 7440,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 0,90 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 8 | М.О, г.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (Кот. №8) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1442,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 9 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 (Кот. №9) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 958 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 10 | М.О, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (Кот. №10) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 797,4 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 11 | М.О, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (Кот. №11) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 5787,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 12 | М.О, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а (Кот. №12) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 3601,7 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1,00 | 0,95 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 13 | М.О, г.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 (Кот. №13) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1206,4 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0,00 | 0,78 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 14 | М.О, г.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 (Кот. №14) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1629,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 15 | М.О, г.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 (Кот. №15) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 2075,6 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 16 | М.О, г.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 (Кот. №16) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 3667,4 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1,00 | 0,98 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 17 | М.О, г.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А (Кот. №17) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 3648,5 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1,00 | 0,95 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 18 | М.О, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (Кот. №18) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 2449,7 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1,00 | 0,88 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 19 | М.О, г.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 (Кот. №19) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 66,5 | 1 | 0,43 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1,00 | 0,86 | удовлетворительная | ненадежный | - | ненадежная |
| 20 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А (Кот. №20) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1138 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,85 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |
| 21 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 (Кот. №21) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 120,2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1,00 | 0,95 | удовлетворительная | ненадежный | - | ненадежная |
| 22 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 (Кот. №22) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 63,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,85 | удовлетворительная | ненадежный | - | ненадежная |
| 23 | М.О, г.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 (Кот. №23) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 90,6 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,85 | удовлетворительная | ненадежный | - | ненадежная |
| 24 | М.О, г.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 (Кот. №24) | Муниципальное предприятие "Лотошинское ЖКХ" | 0,0 | 0 | 1084,3 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 0,88 | удовлетворительная | ненадежный | ненадежные | ненадежная |

Таблица 11.3 – Система мер, обеспечивающих надежность малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование объекта | Адрес фактического местонахождения | Наименование мероприятия, программы (государственной, муниципальной, инвестиционной, производственной) |  | Показатели надежности теплоснабжения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источники теплоснабжения (ед.) | сети теплоснабжения ( в двухтрубном исчислении, п.м.) | Наименование показателя, параметры * | Базовое значение | Плановое значение |  |
| 1 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 2 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 3 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 4 | Котельная №1 | М.О. п.Лотошино. Микрорайон. д.9 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,09 | 1,0 | 0 |  |
| 5 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 6 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 7 | Котельная № 2а | М.О. п.Кировский. ул.Волоколамское шоссе.д.4 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 8 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 9 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 10 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 11 | Котельная №3а | М.О. п.Лотошино. ул.Западная. д.1 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,13 | 1,0 | 0 |  |
| 12 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 13 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 14 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 15 | Котельная №4 | М.О. п.Лотошино. ул.Спортивная. д. 9 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 16 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 17 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 18 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Школьная д.18 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 19 | Котельная №5 | М.О. с.Микулино. ул.Школьная. д.18 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 20 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 21 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 22 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 23 | Котельная №6 | М.О. п.Лотошино. ул. 2я Ветеринарная. д.23 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 24 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 25 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 26 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 27 | Котельная №7 | М.О. п.Новолотошино. д.35 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,16 | 1,0 | 0 |  |
| 28 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 29 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 30 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 | Реконструкция котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул. Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 31 | Котельная № 8 | М.О. д.Монасеино.ул.Территория школы. д.3 |  | Модернизация участковых тепловых сетей котельной №8 го Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы д.3 | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | 0 |  |
| 32 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 33 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 34 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИ |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 35 | Котельная №9 | М.О. п. Лотошино. ул.Тепличная. д.2 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 36 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 37 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 38 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 39 | Котельная №10 | М.О. д. Ошейкино. д.121 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 40 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 41 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 42 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 43 | Котельная №11 | М.О. д. Ушаково. д.57 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,07 | 1,0 | 0 |  |
| 44 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 45 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 46 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 47 | Котельная №12 | М.О. д. Савостино. ул.Школьная. д.5а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,24 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 48 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 49 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 50 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 | Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д. 30 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 51 | Котельная №13 | М.О. п.Большая Сестра. д.30 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 52 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 53 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 54 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 55 | Котельная №14 | М.О. д. Михалево. Микрорайон. д.28 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 56 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 57 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 58 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 59 | Котельная №15 | М.О. д. Кульпино. Микрорайон. д.19 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 60 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 61 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 62 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 63 | Котельная №16 | М.О. с.Микулино. Микрорайон. д.19 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 64 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 65 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 66 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 67 | Котельная №17 | М.О. д. Введенское. Микрорайон. д.11а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 68 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 69 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 70 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 | Реконструкция котельной № 18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 71 | Котельная №18 | М.О. д. Доры. д.67 |  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д. 67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,00 | 1,0 | 0 |  |
| 72 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 73 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 74 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 | Реконструкция котельной №19 г.о.Лотошино, д.Рождество, д.58/1 устан.мощности 0,06 Гкал/час с целью перевода дизельного топлива на газ |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | Мероприятия включены в инвестпрограмму МКП "Лотошинское ЖКХ " на 2028 год (соб.ср-ва предприятия 1371,39 тыс.руб) |  |
| 75 | Котельная №19 | М.О.д.Рождество д. 58/1 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | Отсутствуют наружные тепловые сети от кот.19, т.к.данный теплоисточник пристроен к жилому дому |  |
| 76 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 77 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 78 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 79 | Котельная №20 | М.О. п.Лотошино. ул.Центральная. д.4а |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,16 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 80 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 81 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 82 | Котельная №21 | М.О. п.Лотошино. ул.Кирова д.22 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 83 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 84 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 85 | Котельная №22 | М.О. п.Лотошино. ул.Коммунальная д.6 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 86 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | имеется резервный источник электроснабжения |  |
| 87 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 88 | Котельная №23 | М.О. п.Лотошино. ул.1-я Льнозаводская д.11 |  |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | планируется включение мероприятия на 2028 год |  |
| 89 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ общ | 0.6 | 1,0 | 0 |  |
| 90 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника, Кв общ | 0,6 | 1,0 | 0 |  |
| 91 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Рогова, д. 7 (в т.ч. ПИР) |  | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника, Кт общ | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 92 | Котельная № 24 | М.О. п.Кировский. ул. Рогова .д.7 |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс | 0,0 | 1,0 | Ремонт теловой сети проведен за счет средств предприятия МКП "Лотошинское ЖКХ" в 2024 году |  |