Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОДЕРЖАНИЕ

3	ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	4

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	4

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	22

3.3	Заполнение семантических данных слоёв по итогам проведения Гидравлического поверочного расчета	23

3.4	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	25

3.5	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	25

3.6	Расчет показателей надежности теплоснабжения	25

3.7	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	26

- ГЛАВА. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Муниципальный округ Лотошино расположен на северо-западе Московской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Лотошино.

Граничит с городскими округами Волоколамский, Шаховская и Клин Московской области; Конаковским, Калининским, Старицким и Зубцовским районами Тверской области.

На рисунке Рисунок 3.1 приведена единая ситуационная карта с обозначением границ и наименований территорий, входящих в состав муниципального округа Лотошино.

Рисунок 3.1 - Единый ситуационный план муниципального округа Лотошино

В таблице Таблица 3.1 представлена численность населения муниципального округа Лотошино по годам.

Таблица 3.1 - Численность населения муниципального округа Лотошино, чел.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 325 | 17 182 | 16 925 | 16 567 | 16 344 | 16 126 | 16084 | 16089 | 22122 | 17241 | 21886 |

Городской округ состоит из 124 населённых пунктов (таблица Таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Перечень населённых пунктов муниципального округа Лотошино

| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абушково | деревня | 1 |
| 2 | Агнищево | деревня | 73 |
| 3 | Акулово | деревня | 19 |
| 4 | Андрейково | деревня | 4 |
| 5 | Аринькино | деревня | 6 |
| 6 | Астренёво | деревня | 4 |
| 7 | Афанасово | деревня | 106 |
| 8 | Березняки | деревня | 0 |
| 9 | Боборыкино | деревня | 29 |
| 10 | Большая Сестра | посёлок | 216 |
| 11 | Борки | деревня | 10 |
| 12 | Боровки | деревня | 12 |
| 13 | Бородино | деревня | 6 |
| 14 | Бренево | деревня | 5 |
| 15 | Брыково | деревня | 10 |
| 16 | Быково | деревня | 4 |
| 17 | Введенское | деревня | 694 |
| 18 | Верейки | деревня | 0 |
| 19 | Владимировка | деревня | 22 |
| 20 | Власово | деревня | 16 |
| 21 | Волково | деревня | 54 |
| 22 | Володино | деревня | 44 |
| 23 | Воробьёво | деревня | 25 |
| 24 | Высочки | деревня | 46 |
| 25 | Вяхирево | деревня | 32 |
| 26 | Гаврилово | деревня | 86 |
| 27 | Горсткино | деревня | 13 |
| 28 | Горы-Мещерские | деревня | 3 |
| 29 | Грибаново | деревня | 12 |
| 30 | Григорово | деревня | 0 |
| 31 | Добрино | деревня | 7 |
| 32 | Доры | деревня | 540 |
| 33 | Егорье | село | 3 |
| 34 | Званово | село | 113 |
| 35 | Звягино | деревня | 24 |
| 36 | Ивановское | деревня | 161 |
| 37 | Издетель | деревня | 13 |
| 38 | Ильинское | деревня | 29 |
| 39 | Калистово | деревня | 5 |
| 40 | Калицино | деревня | 127 |
| 41 | Канищево | деревня | 0 |
| 42 | Кельи | деревня | 23 |
| 43 | Кировский | посёлок | 2334 |
| 44 | Клетки | деревня | 0 |
| 45 | Клусово | деревня | 6 |
| 46 | Коноплёво | деревня | 158 |
| 47 | Корневское | село | 60 |
| 48 | Котляково | деревня | 5 |
| 49 | Круглово | деревня | 45 |
| 50 | Кряково | деревня | 27 |
| 51 | Кудрино | деревня | 3 |
| 52 | Кузяево | деревня | 11 |
| 53 | Кульпино | деревня | 385 |
| 54 | Курвино | деревня | 7 |
| 55 | Курятниково | деревня | 2 |
| 56 | Кушелово | деревня | 32 |
| 57 | Лотошино | рабочий посёлок | 4937 |
| 58 | Лужки | деревня | 12 |
| 59 | Мазлово | деревня | 2 |
| 60 | Макарово | деревня | 2 |
| 61 | Максимово | деревня | 18 |
| 62 | Мамоново | деревня | 44 |
| 63 | Марково | деревня | 57 |
| 64 | Марково | деревня | 13 |
| 65 | Мармыли | деревня | 4 |
| 66 | Мастищево | деревня | 21 |
| 67 | Матвейково | деревня | 3 |
| 68 | Матюшкино | деревня | 0 |
| 69 | Микулино | село | 1455 |
| 70 | Михалёво | деревня | 455 |
| 71 | Могильцы | деревня | 0 |
| 72 | Монасеино | деревня | 329 |
| 73 | Натальино | деревня | 22 |
| 74 | Немки | посёлок | 59 |
| 75 | Нововасильевское | деревня | 119 |
| 76 | Новое Лисино | деревня | 39 |
| 77 | Новолотошино | посёлок | 1067 |
| 78 | Новошино | деревня | 79 |
| 79 | Орешково | деревня | 7 |
| 80 | Ошейкино | деревня | 109 |
| 81 | Ошенево | деревня | 12 |
| 82 | Павловское | деревня | 3 |
| 83 | Палкино | деревня | 56 |
| 84 | Паршино | деревня | 14 |
| 85 | Пеньи | деревня | 62 |
| 86 | Петровское | деревня | 5 |
| 87 | Пешки | деревня | 4 |
| 88 | Плаксино | деревня | 2 |
| 89 | Плетенинское | деревня | 17 |
| 90 | Поляны | деревня | 4 |
| 91 | Раменье | деревня | 5 |
| 92 | Рахново | деревня | 0 |
| 93 | Редькино | деревня | 0 |
| 94 | Речки | деревня | 85 |
| 95 | Рождество | деревня | 28 |
| 96 | Савостино | деревня | 636 |
| 97 | Себудово | деревня | 2 |
| 98 | Сельменево | деревня | 26 |
| 99 | Сологино | деревня | 28 |
| 100 | Софийское | деревня | 21 |
| 101 | Старое Лисино | деревня | 7 |
| 102 | Степаньково | деревня | 17 |
| 103 | Стрешневы Горы | деревня | 111 |
| 104 | Судниково | село | 16 |
| 105 | Татарки | деревня | 12 |
| 106 | Татьянки | деревня | 0 |
| 107 | Телешово | деревня | 15 |
| 108 | Теребетово | деревня | 4 |
| 109 | Тереховка | деревня | 11 |
| 110 | Торфяной | посёлок | 48 |
| 111 | Турово | деревня | 17 |
| 112 | Узорово | деревня | 53 |
| 113 | Урусово | деревня | 38 |
| 114 | Ушаково | деревня | 1139 |
| 115 | Харпай | деревня | 4 |
| 116 | Хилово | деревня | 9 |
| 117 | Хмелевки | деревня | 8 |
| 118 | Хранёво | деревня | 92 |
| 119 | Чапаево | деревня | 27 |
| 120 | Чекчино | деревня | 19 |
| 121 | Шелгуново | деревня | 9 |
| 122 | Шилово | деревня | 6 |
| 123 | Шубино | деревня | 26 |
| 124 | Щеглятьево | село | 18 |

Численность населения муниципального округа Лотошино составляет 17241 чел.

Территория муниципального округа Лотошино составляет 97 957 га (979,57 км²), плотность населения – 17,6 чел./км2.

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального округа Лотошино представлены на рисунках Рисунок 3.2- Рисунок 3.25.

Рисунок 3.2 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №1)

Рисунок 3.3 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №2а)

Рисунок 3.4 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №3а)

Рисунок 3.5 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №4)

Рисунок 3.6 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №5)

Рисунок 3.7 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №6)

Рисунок 3.8 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №7)

Рисунок 3.9 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №8)

Рисунок 3.10 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №9)

Рисунок 3.11 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №10)

Рисунок 3.12 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №11)

Рисунок 3.13 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №12)

Рисунок 3.14 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №13)

Рисунок 3.15 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №14)

Рисунок 3.16 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №15)

Рисунок 3.17 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №16)

Рисунок 3.18 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №17)

Рисунок 3.19 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №18)

Рисунок 3.20 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №19)

Рисунок 3.21 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №20)

Рисунок 3.22 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №21)

Рисунок 3.23 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №22)

Рисунок 3.24 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №23)

Рисунок 3.25 - Зона эксплуатационной ответственности МКП «Лотошинское ЖКХ» (котельная №24)

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Зоны действия источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино совпадают с эксплуатационными зонами и приведены на рисунках Рисунок 3.2 - Рисунок 3.25.

Расположение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино приведено на рисунке Рисунок 3.26.

Рисунок 3.26 – Расположение источников тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель муниципального округа Лотошино, представлен в таблице Таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Название котельной | Адрес | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 | В границах улиц Калиниа и Сушзаводская |
| 2 | 2 | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 | В границах улиц Лесная, Луговая и Волоколоамсое шоссе |
| 3 | 3 | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 | В границах улиц Западная, 1 Льнозаводская и Калинина |
| 4 | 4 | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 | В границах улиц Калинина, Спортивная и Парковая |
| 5 | 5 | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 | В границах улиц Парковая и Школьная |
| 6 | 6 | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | Вдоль улицы Ветеринарной |
| 7 | 7 | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 | Охватывает микрорайон Новолотошино |
| 8 | 8 | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | Охватывает часть д. Монасеино |
| 9 | 9 | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | Вдоль улицы Тепличная |
| 10 | 10 | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 | Охватывает часть. д. Ошейкино |
| 11 | 11 | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 | Охватывает часть д. Ушаково |
| 12 | 12 | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | Охватывает часть д. Савостино |
| 13 | 13 | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 | Охватывает часть п. Большая Сестра |
| 14 | 14 | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 | Охватывает часть д. Михалёво |
| 15 | 15 | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть д. Кульпино |
| 16 | 16 | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть с. Микулино |
| 17 | 17 | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А | Охватывает часть д. Введенское |
| 18 | 18 | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 | Охватывает часть д. Доры |
| 19 | 19 | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 | Котельная действует на одно здание |
| 20 | 20 | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А | В границах улиц Центральная, Почтовая и Калинина |
| 21 | 21 | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 | Котельная действует на одно здание |
| 22 | 22 | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 | Котельная действует на одно здание |
| 23 | 23 | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 | Котельная действует на одно здание |
| 24 | 24 | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 | Вдоль улицы Рогова |

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблице Таблица 3.4.

Таблица 3.4 – Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| Номер схемы | Описание схемы описания | Количество подключенных потребителей | Доля подключенных потребителей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель с независимым присоединением СО и СВ | 1 | 0,14 |
| 4.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО | 10 | 1,41 |
| 4.2 | Потребитель без ГВС и непосредственным присоединением СО | 406 | 57,10 |
| 5.1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 0 | 0,00 |
| 5.2 | Потребитель без ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 3 | 0,42 |
| 26 | Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией | 274 | 38,54 |
| 18 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО | 17 | 2,39 |
|  |  | 711 | 100,00 |

Заполнение семантических данных слоёв по итогам проведения Гидравлического поверочного расчета

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино выполнена с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo», работающего на базе инструментальной геоинформационной системы (ГИС) «Zulu».

Электронные схемы системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино электронном виде представлены на диске.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино базе информационно-графической системы Zulu разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения муниципального округа Истра, привязанных к карте города;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- мониторинга развития системы теплоснабжения городского округа.

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей муниципального округа Истра представлен в Приложении В.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в муниципальном округе Лотошино не планируется.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет тепловых потерь выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. – Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 325.

Расчет нормируемых потерь тепловой энергии через изоляцию в тепловых сетях котельных муниципального округа Лотошино  представлен в таблице Таблица 3.6

Таблица 3.6 – Нормируемые тепловые потери тепловыми сетями котельных муниципального округа Лотошино

| Наименование источника | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 756,2 | 33,7 | 789,9 |
| Котельная №2а | 1874,5 | 99,1 | 1973,6 |
| Котельная №3а | 3139,3 | 326,9 | 3466,2 |
| Котельная №4 | 1250,5 | 21,4 | 1271,9 |
| Котельная №5 | 2425,9 | 70,5 | 2496,4 |
| Котельная №6 | 425,8 | 8,3 | 434,1 |
| Котельная №7 | 1218,9 | 51,7 | 1270,6 |
| Котельная № 8 | 746,7 | 8,8 | 755,5 |
| Котельная №9 | 36,2 | 1 | 37,2 |
| Котельная №10 | 151,3 | 1,7 | 153 |
| Котельная №11 | 1540,8 | 54,1 | 1594,9 |
| Котельная №12 | 405,2 | 12,7 | 417,9 |
| Котельная №13 | 200 | 12,9 | 212,9 |
| Котельная №14 | 1009,7 | 28 | 1037,7 |
| Котельная №15 | 529,5 | 25 | 554,5 |
| Котельная №16 | 1608,2 | 35,6 | 1643,8 |
| Котельная №17 | 1536,1 | 51,7 | 1587,8 |
| Котельная №18 | 841,3 | 29,8 | 871,1 |
| Котельная №19 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 | 167,1 | 4,1 | 171,2 |
| Котельная №21 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 | 447,2 | 6,9 | 454,1 |
| Итого | 20310,4 | 883,9 | 21194,3 |

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса ZuluThermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Результаты расчета представлены в Приложении Б.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Пьезометрические графики тепловых сетей муниципального округа Лотошино с учетом присоединения перспективных потребителей тепловой энергии представлены на рисунках Рисунок 3.15 - Рисунок 3.24.

Рисунок 3.15 – Путь пьезографика котельной №7

Рисунок 3.16 – Пьезографик котельной №7 после подключения перспективной тепловой нагрузки

Рисунок 3.17 – Путь пьезографика котельной №3а

Рисунок 3.18 – Пьезографик котельной №3а после подключения перспективной тепловой нагрузки

Рисунок 3.19 – Путь пьезографика котельной №4

Рисунок 3.20 – Пьезографик котельной №4 после подключения перспективной тепловой нагрузки

Рисунок 3.21 – Путь пьезографика котельной №8 г. Дедовск

Рисунок 3.22 – Пьезографик котельной №8 г. Дедовск после подключения перспективной тепловой нагрузки

Рисунок 3.23 – Путь пьезографика котельной №2а

Рисунок 3.24 – Пьезографик котельной №2а после подключения перспективной тепловой нагрузки

Рисунок 3.23 – Путь пьезографика котельной №13

Рисунок 3.24 – Пьезографик котельной №13

Анализ пьезометрических графиков после подключения перспективной тепловой нагрузки показал наличие пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.