Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

4	ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	4

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с опре-делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	15

4.3	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе	15

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	25

4.5	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	25

ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с опре-делением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии, входящих в состав муниципального округа Лотошино, представлены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 3,947 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,603 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 13,719 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,313 | -0,313 | -0,313 | -0,313 | -0,313 | -0,313 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,343 | 3,446 | 3,446 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,225 | 0,122 | 0,122 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,290 | 2,290 | 3,290 | 4,290 | 5,290 | 6,290 | 7,290 | 8,290 | 9,290 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 | -0,044 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,776 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 | -0,927 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 | -0,175 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии представлен в приложении В.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в таблице Таблица 4.2.

Таблица 4.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

| № п/п | Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,480 | 4,480 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,947 | 3,947 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,400 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,379 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,027 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,140 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,111 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,119 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,930 | 3,930 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,888 | 3,888 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,343 | 3,446 | 3,446 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,225 | 0,122 | 0,662 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,801 | 0,801 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,679 | 0,679 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,044 | -0,044 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,666 | 0,666 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,633 | 0,633 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,270 | 3,270 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,231 | 3,231 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,480 | 2,480 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,429 | 2,429 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,238 | 1,238 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,567 | 0,567 | 1,034 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,870 | 2,870 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,857 | 2,857 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,821 | 0,821 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,800 | 4,800 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,302 | 4,302 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,776 | 2,776 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,789 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,731 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,927 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,339 | 2,339 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,175 | -0,175 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,870 | 1,870 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,862 | 1,862 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На рассматриваемую перспективу (до 2040 года) планируются незначительный приросты строительных фондов - среднеэтажная жилая застройка. Система теплоснабжения планируемого прироста строительных фондов предусматривается автономной.

Резервы/(дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 4.1.

Из анализа таблицы Таблица 4.1 видно, что дефицит тепловой мощности наблюдается на котельных №3а, №4, №9, №16, №17, №22 который вызван главным образом недостаточной располагаемой мощности по причине устаревания котлового оборудования.

На остальных котельных муниципального округа Лотошино имеется достаточный резерв для обеспечения потребителей тепловой энергии.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Скорректированы тепловые балансы источников теплоснабжения в связи с изменениями инвестиционных программ и программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2025-2040 годы.