Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

Характеристика муниципального округа Лотошино	12

1	РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	16

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	16

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	29

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	36

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения городскому округу	36

2	РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	38

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энерги	38

2.1.1	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	38

2.1.2	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	51

2.2	Описание существующих и перспективных зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	64

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	67

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа	77

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии	77

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	85

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	85

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	85

2.9	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.	85

2.10	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по городскому округу	85

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	86

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	86

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	86

3	РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	87

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	87

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	87

4	РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	99

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	99

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	107

5	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	111

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	112

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	112

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	112

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	114

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически необоснованно	114

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	114

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	114

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	114

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	115

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	115

6	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	116

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	116

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	116

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	117

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	117

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	122

6.6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	122

7	РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;	123

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжени	123

7.3	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	123

8	РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	124

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	124

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	132

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	132

8.4	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	134

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	134

9	РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	135

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	135

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	140

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	145

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	145

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	145

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	146

10	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	148

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	148

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	149

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	152

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	156

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	156

11	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	158

12	РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	159

13	РАЗДЕЛ. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	160

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	160

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	160

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	160

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	161

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	161

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	161

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработанной) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	161

14	РАЗДЕЛ. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	162

14.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	162

14.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	162

14.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	163

14.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	164

14.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	164

14.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	165

14.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа	166

14.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	166

14.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	166

14.10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	166

14.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	166

14.12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	167

14.13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	169

14.14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	171

14.15	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	171

15	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	172

15.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	172

15.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	172

15.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	177

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения ‒ документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами развития инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Генеральный план муниципального округа Лотошино.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

Используемые в настоящем документе понятия:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория округа, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

- Характеристика муниципального округа Лотошино

Муниципальный округ Лотошино расположен на северо-западе Московской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Лотошино.

Граничит с городскими округами Волоколамский, Шаховская и Клин Московской области; Конаковским, Калининским, Старицким и Зубцовским районами Тверской области.

На рисунке Рисунок 0.1 приведена единая ситуационная карта с обозначением границ и наименований территорий, входящих в состав муниципального округа Лотошино.

Рисунок 0.1 - Единый ситуационный план муниципального округа Лотошино

В таблице Таблица 0.1 представлена численность населения муниципального округа Лотошино по годам.

Таблица 0.1 - Численность населения муниципального округа Лотошино, чел.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 325 | 17 182 | 16 925 | 16 567 | 16 344 | 16 126 | 16084 | 16089 | 22122 | 17241 | 21886 |

Муниципальный округ состоит из 124 населённых пунктов (таблица Таблица 0.2).

Таблица 0.2 - Перечень населённых пунктов муниципального округа Лотошино

| № | Населённый пункт | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абушково | деревня |
| 2 | Агнищево | деревня |
| 3 | Акулово | деревня |
| 4 | Андрейково | деревня |
| 5 | Аринькино | деревня |
| 6 | Астренёво | деревня |
| 7 | Афанасово | деревня |
| 8 | Березняки | деревня |
| 9 | Боборыкино | деревня |
| 10 | Большая Сестра | посёлок |
| 11 | Борки | деревня |
| 12 | Боровки | деревня |
| 13 | Бородино | деревня |
| 14 | Бренево | деревня |
| 15 | Брыково | деревня |
| 16 | Быково | деревня |
| 17 | Введенское | деревня |
| 18 | Верейки | деревня |
| 19 | Владимировка | деревня |
| 20 | Власово | деревня |
| 21 | Волково | деревня |
| 22 | Володино | деревня |
| 23 | Воробьёво | деревня |
| 24 | Высочки | деревня |
| 25 | Вяхирево | деревня |
| 26 | Гаврилово | деревня |
| 27 | Горсткино | деревня |
| 28 | Горы-Мещерские | деревня |
| 29 | Грибаново | деревня |
| 30 | Григорово | деревня |
| 31 | Добрино | деревня |
| 32 | Доры | деревня |
| 33 | Егорье | село |
| 34 | Званово | село |
| 35 | Звягино | деревня |
| 36 | Ивановское | деревня |
| 37 | Издетель | деревня |
| 38 | Ильинское | деревня |
| 39 | Калистово | деревня |
| 40 | Калицино | деревня |
| 41 | Канищево | деревня |
| 42 | Кельи | деревня |
| 43 | Кировский | посёлок |
| 44 | Клетки | деревня |
| 45 | Клусово | деревня |
| 46 | Коноплёво | деревня |
| 47 | Корневское | село |
| 48 | Котляково | деревня |
| 49 | Круглово | деревня |
| 50 | Кряково | деревня |
| 51 | Кудрино | деревня |
| 52 | Кузяево | деревня |
| 53 | Кульпино | деревня |
| 54 | Курвино | деревня |
| 55 | Курятниково | деревня |
| 56 | Кушелово | деревня |
| 57 | Лотошино | рабочий посёлок |
| 58 | Лужки | деревня |
| 59 | Мазлово | деревня |
| 60 | Макарово | деревня |
| 61 | Максимово | деревня |
| 62 | Мамоново | деревня |
| 63 | Марково | деревня |
| 64 | Марково | деревня |
| 65 | Мармыли | деревня |
| 66 | Мастищево | деревня |
| 67 | Матвейково | деревня |
| 68 | Матюшкино | деревня |
| 69 | Микулино | село |
| 70 | Михалёво | деревня |
| 71 | Могильцы | деревня |
| 72 | Монасеино | деревня |
| 73 | Натальино | деревня |
| 74 | Немки | посёлок |
| 75 | Нововасильевское | деревня |
| 76 | Новое Лисино | деревня |
| 77 | Новолотошино | посёлок |
| 78 | Новошино | деревня |
| 79 | Орешково | деревня |
| 80 | Ошейкино | деревня |
| 81 | Ошенево | деревня |
| 82 | Павловское | деревня |
| 83 | Палкино | деревня |
| 84 | Паршино | деревня |
| 85 | Пеньи | деревня |
| 86 | Петровское | деревня |
| 87 | Пешки | деревня |
| 88 | Плаксино | деревня |
| 89 | Плетенинское | деревня |
| 90 | Поляны | деревня |
| 91 | Раменье | деревня |
| 92 | Рахново | деревня |
| 93 | Редькино | деревня |
| 94 | Речки | деревня |
| 95 | Рождество | деревня |
| 96 | Савостино | деревня |
| 97 | Себудово | деревня |
| 98 | Сельменево | деревня |
| 99 | Сологино | деревня |
| 100 | Софийское | деревня |
| 101 | Старое Лисино | деревня |
| 102 | Степаньково | деревня |
| 103 | Стрешневы Горы | деревня |
| 104 | Судниково | село |
| 105 | Татарки | деревня |
| 106 | Татьянки | деревня |
| 107 | Телешово | деревня |
| 108 | Теребетово | деревня |
| 109 | Тереховка | деревня |
| 110 | Торфяной | посёлок |
| 111 | Турово | деревня |
| 112 | Узорово | деревня |
| 113 | Урусово | деревня |
| 114 | Ушаково | деревня |
| 115 | Харпай | деревня |
| 116 | Хилово | деревня |
| 117 | Хмелевки | деревня |
| 118 | Хранёво | деревня |
| 119 | Чапаево | деревня |
| 120 | Чекчино | деревня |
| 121 | Шелгуново | деревня |
| 122 | Шилово | деревня |
| 123 | Шубино | деревня |
| 124 | Щеглятьево | село |

Численность населения муниципального округа Лотошино составляет 17241 чел.

Территория муниципального округа Лотошино составляет 97 957 га (979,57 км²), плотность населения – 17,6 чел./км2.

РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с проектом генерального плана муниципального округа Лотошино на территории округа планируется строительство объектов жилой, общественно-деловой и производственной застройки. Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять как от существующих мощностей, так и от индивидуальных источников тепла.

Перечень планируемых объектов капитального строительства, подключаемых к системе централизованного и децентрализованного теплоснабжения согласно данным, предоставленным администрацией муниципального округа Лотошино приведён в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 - Перечень объектов капитального строительства, планируемых к строительству и подключаемых к системе централизованного и децентрализованного теплоснабжения на период 2025 – 2040 гг., согласно данным, предоставленным администрацией муниципального округа Лотошино.

| Поз. | Местоположение | Тип застройки | Основание для размещения жилой застройки | Площадь объектов, м2 | Расход тепла, Гкал/ч | Очерёдность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Лотошино, ул.1-Комсомольская | МКД | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 995,528 | 0,121 | 2027 | Котельная №7 |
| 2 | рп. Лотошино, ул. Набережная | Кинологический центр | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 1023,0 | 0,1201 | 2027 | Котельная №3а |
| 3 | рп.Лотошино, ул. Западная | МКД | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 1395,6 | 0,19 | 2027 | Котельная №3а |
| 4 | п.Новолотошино, ул. Тверское шос,. д.26 | Адм.-деловые объекты | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 331,0 | 0,0033 | 2025 | Котельная №7 |
| 5 | п Лотошино, ул. Калинина д.46 | МКД | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 960,1728 | 0,1322 | 2027 | Котельная №4 |
| 6 | д. Узорово. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Автономный |
| 7 | д.Коноплево. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Автономный |
| 8 | п. Кировский. МКД | МКД | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 1860,8 | 0,32 | 2027 | Котельная №2а |
| 9 | п. Большая Сетра. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации муниципального округа Лтошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Котельная №13 |
| Итого: |  |  |  | 7961,101 | 1,037 |  |  |

Схемы размещения территорий для перспективного строительства объектов жилого, общественно-делового фонда, а также объектов производственного назначения представлены на рисунках Рисунок 1.1 - Рисунок 1.6.

Рисунок 1.1 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (начало)

Рисунок 1.2 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 1.3 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 1.4 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 1.5 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 1.6 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (окончание)

Таблица 1.2 - Площади строительных фондов муниципального округа Лотошино, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприяти

| № п/п | Тип потребителя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 | 14739,196 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 | 5652,998 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 | 1584,2592 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 33556,607 | 33556,607 | 33556,607 | 35417,407 | 35417,407 | 35417,407 | 35417,407 | 35417,407 | 35417,407 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 | 4963,373 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 44763,959 | 44763,959 | 44763,959 | 46159,559 | 46159,559 | 46159,559 | 46159,559 | 46159,559 | 46159,559 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 | 26360,652 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 721,48788 | 721,48788 | 721,48788 | 1838,8983 | 1838,8983 | 1838,8983 | 1838,8983 | 1838,8983 | 1838,8983 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 430,01241 | 430,01241 | 430,01241 | 1660,0012 | 1660,0012 | 1660,0012 | 1660,0012 | 1660,0012 | 1660,0012 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 | 9147,5869 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 | 4704,6033 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 | 7335,531 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 | 1141,4912 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 | 4935,9824 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 | 337,08883 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 18403,598 | 18403,598 | 18403,598 | 19529,382 | 19529,382 | 19529,382 | 19529,382 | 19529,382 | 19529,382 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 3530,5788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 | 4460,9788 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 | 1260,9603 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 | 2354,4662 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 | 2548,0486 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 | 2353,5873 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 | 828,84484 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 | 2115,1217 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 | 43,742132 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 | 15765,783 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 | 3206,3504 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 | 9516,0442 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 | 3327,8279 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 | 477,49416 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 | 4324,3596 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 662,31146 | 662,31146 | 662,31146 | 1127,5115 | 1127,5115 | 1127,5115 | 1127,5115 | 1127,5115 | 1127,5115 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 | 7729,3308 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 | 846,6035 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 | 7253,6083 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 | 840,48716 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 | 626,27277 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 | 10946,067 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 | 1186,5658 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 | 10929,643 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 | 2635,1671 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 | 8134,4616 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 | 1988,5139 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 | 2820,0676 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 | 1808,4609 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 | 562,47236 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 | 567,544 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 | 372,16 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная ул.Рогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 | 2197,6496 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 | 2332,0902 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 | 1202,1128 |

Таблица 1.3 - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов муниципального округа Лотошино, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприяти

| № п/п | Тип потребителя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1860,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1395,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1117,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1229,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1125,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 930,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 465,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная ул.Рогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепла и в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе расчетного периода приведен в таблицах Таблица 1.4-Таблица 1.5.

Таблица 1.4 - Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия функционирующих источников тепла муниципального округа Лотошино

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |
| 1 | №1 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 |
|  | Жилые здания | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 |
|  | Общественные и административные здания | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 |
|  | Промышленные здания | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 |
| 2 | №2а | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 |
|  | Жилые здания | 3,607 | - | 1,356 | 4,963 | 3,607 | - | 1,356 | 4,963 | 3,607 | - | 1,356 | 4,963 | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 |
|  | Общественные и административные здания | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | №3а | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 |
|  | Жилые здания | 4,811 | - | 1,651 | 6,463 | 4,811 | - | 1,651 | 6,463 | 4,811 | - | 1,651 | 6,463 | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 |
|  | Общественные и административные здания | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 |
|  | Промышленные здания | 0,078 | - | - | 0,078 | 0,078 | - | - | 0,078 | 0,078 | - | - | 0,078 | 0,198 | - | - | 0,198 | 0,198 | - | - | 0,198 |
| 4 | №4 | 1,029 | - | 0,302 | 1,331 | 1,029 | - | 0,302 | 1,331 | 1,029 | - | 0,302 | 1,331 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 |
|  | Жилые здания | 0,046 | - | 0,019 | 0,066 | 0,046 | - | 0,019 | 0,066 | 0,046 | - | 0,019 | 0,066 | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 |
|  | Общественные и административные здания | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | №5 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 |
|  | Жилые здания | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 |
|  | Общественные и административные здания | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 |
|  | Промышленные здания | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 |
| 6 | №6 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 |
|  | Жилые здания | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 |
|  | Общественные и административные здания | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | №7 | 2,493 | - | 0,850 | 3,343 | 2,593 | - | 0,853 | 3,446 | 2,593 | - | 0,853 | 3,446 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 |
|  | Жилые здания | 1,978 | - | 0,733 | 2,711 | 1,978 | - | 0,733 | 2,711 | 1,978 | - | 0,733 | 2,711 | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 |
|  | Общественные и административные здания | 0,379 | - | 0,018 | 0,397 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 |
|  | Промышленные здания | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 |
| 8 | №8 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 |
|  | Общественные и административные здания | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | №9 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | №10 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 |
|  | Жилые здания | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 |
|  | Общественные и административные здания | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 |
|  | Промышленные здания | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 |
| 11 | №11 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 |
|  | Жилые здания | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 |
|  | Общественные и административные здания | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | №12 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 |
|  | Жилые здания | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 |
|  | Общественные и административные здания | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 |
|  | Промышленные здания | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 13 | №13 | 0,536 | - | - | 0,536 | 0,536 | - | - | 0,536 | 0,536 | - | - | 0,536 | 0,586 | - | - | 0,586 | 0,586 | - | - | 0,586 |
|  | Жилые здания | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 |
|  | Общественные и административные здания | 0,071 | - | - | 0,071 | 0,071 | - | - | 0,071 | 0,071 | - | - | 0,071 | 0,121 | - | - | 0,121 | 0,121 | - | - | 0,121 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | №14 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 |
|  | Жилые здания | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 |
|  | Общественные и административные здания | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | №15 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 |
|  | Жилые здания | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 |
|  | Общественные и административные здания | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 |
|  | Промышленные здания | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 |
| 16 | №16 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 |
|  | Жилые здания | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 |
|  | Общественные и административные здания | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 17 | №17 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 |
|  | Жилые здания | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 |
|  | Общественные и административные здания | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | №18 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 |
|  | Жилые здания | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 |
|  | Общественные и административные здания | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | №19 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Жилые здания | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | №20 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 |
|  | Жилые здания | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 |
|  | Общественные и административные здания | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 |
|  | Промышленные здания | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 |
| 21 | №21 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Жилые здания | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | №22 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Жилые здания | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | №23 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ул.Рогова | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 |
|  | Жилые здания | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 |
|  | Общественные и административные здания | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 |
|  | Промышленные здания | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 |

Таблица 1.5 - Прогноз прироста тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия функционирующих источников тепла муниципального округа Лотошино (продолжение)

| № п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  |  | 2036 - 2040 гг. |  |  |  |
| 1 | №1 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 |
|  | Жилые здания | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 |
|  | Общественные и административные здания | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 |
|  | Промышленные здания | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 |
| 2 | №2а | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 | 4,340 | 0,024 | 1,529 | 5,893 |
|  | Жилые здания | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 | 3,807 | - | 1,476 | 5,283 |
|  | Общественные и административные здания | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | №3а | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 | 7,992 | 1,600 | 2,440 | 12,032 |
|  | Жилые здания | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 | 4,961 | - | 1,691 | 6,653 |
|  | Общественные и административные здания | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 |
|  | Промышленные здания | 0,198 | - | - | 0,198 | 0,198 | - | - | 0,198 | 0,198 | - | - | 0,198 | 0,198 | - | - | 0,198 |
| 4 | №4 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 | 1,162 | - | 0,302 | 1,463 |
|  | Жилые здания | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 | 0,178 | - | 0,019 | 0,198 |
|  | Общественные и административные здания | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | №5 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 |
|  | Жилые здания | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 |
|  | Общественные и административные здания | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 |
|  | Промышленные здания | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 |
| 6 | №6 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 |
|  | Жилые здания | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 |
|  | Общественные и административные здания | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | №7 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 | 2,714 | - | 0,853 | 3,567 |
|  | Жилые здания | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 | 2,099 | - | 0,733 | 2,832 |
|  | Общественные и административные здания | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 | 0,479 | - | 0,021 | 0,500 |
|  | Промышленные здания | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 |
| 8 | №8 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 |
|  | Общественные и административные здания | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | №9 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | №10 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 |
|  | Жилые здания | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 |
|  | Общественные и административные здания | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 |
|  | Промышленные здания | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 |
| 11 | №11 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 |
|  | Жилые здания | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 |
|  | Общественные и административные здания | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | №12 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 |
|  | Жилые здания | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 |
|  | Общественные и административные здания | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 |
|  | Промышленные здания | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 13 | №13 | 0,586 | - | - | 0,586 | 0,586 | - | - | 0,586 | 0,586 | - | - | 0,586 | 0,586 | - | - | 0,586 |
|  | Жилые здания | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 | 0,465 | - | - | 0,465 |
|  | Общественные и административные здания | 0,121 | - | - | 0,121 | 0,121 | - | - | 0,121 | 0,121 | - | - | 0,121 | 0,121 | - | - | 0,121 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | №14 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 |
|  | Жилые здания | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 |
|  | Общественные и административные здания | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 | 0,091 | - | - | 0,091 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | №15 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 |
|  | Жилые здания | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 |
|  | Общественные и административные здания | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 | 0,090 | - | - | 0,090 |
|  | Промышленные здания | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 |
| 16 | №16 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 |
|  | Жилые здания | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 |
|  | Общественные и административные здания | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 17 | №17 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 |
|  | Жилые здания | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 |
|  | Общественные и административные здания | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | №18 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 | 1,088 | - | - | 1,088 |
|  | Жилые здания | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 | 0,874 | - | - | 0,874 |
|  | Общественные и административные здания | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 | 0,214 | - | - | 0,214 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | №19 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Жилые здания | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | №20 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 |
|  | Жилые здания | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 |
|  | Общественные и административные здания | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 | 0,194 | - | - | 0,194 |
|  | Промышленные здания | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,060 | - | - | 0,060 |
| 21 | №21 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Жилые здания | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | №22 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Жилые здания | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Общественные и административные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | №23 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные и административные здания | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ул.Рогова | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 |
|  | Жилые здания | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 |
|  | Общественные и административные здания | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 |
|  | Промышленные здания | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности), расположенными в производственных зонах, в зоне действия существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения городскому округу

Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и по городскому округу приведены в таблице Таблица 1.6.

Таблица 1.6 - Характеристики существующих зон теплоснабжения котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,309 | 3,233 | 10,356 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0,725 | 5,573 | 8,690 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0,905 | 11,722 | 15,044 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,219 | 1,331 | 6,530 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0,440 | 2,152 | 5,918 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,082 | 0,773 | 9,878 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,323 | 3,343 | 10,3 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,124 | 0,695 | 5,968 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,024 | 0,34 | 15,000 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,040 | 0,363 | 15,750 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,287 | 2,682 | 11,010 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,228 | 1,827 | 9,298 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,223 | 0,536 | 2,780 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,209 | 1,081 | 6,986 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0,204 | 1,082 | 6,471 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0,259 | 1,732 | 7,761 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0,200 | 1,914 | 10,550 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,303 | 1,088 | 3,795 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,002 | 0,036 | 20,000 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,073 | 0,635 | 7,123 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,010 | 0,06 | 6,100 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,003 | 0,042 | 13,333 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,003 | 0,039 | 13,333 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0,129 | 0,659 | 6,667 |
| Итого: |  |  |  | 5,324 | 42,94 | 228,6 |

Перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и по муниципальному округу приведены в таблице Таблица 1.7.

Таблица 1.7 - Характеристики перспективных зон теплоснабжения котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 0,309 | 3,233 | 10,462 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 0,725 | 5,893 | 8,129 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 0,905 | 12,032 | 13,295 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 0,219 | 1,463 | 6,682 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 0,440 | 2,152 | 4,892 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 0,082 | 0,773 | 9,430 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 0,323 | 3,567 | 11,045 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | 0,124 | 0,695 | 5,605 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 0,024 | 0,340 | 14,178 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 0,040 | 0,363 | 9,066 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 0,287 | 2,682 | 9,345 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 0,228 | 1,827 | 8,015 |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 0,223 | 0,586 | 2,628 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 0,209 | 1,081 | 5,171 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 0,204 | 1,082 | 5,303 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 0,259 | 1,732 | 6,688 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 0,200 | 1,914 | 9,572 |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 0,303 | 1,088 | 3,591 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 0,002 | 0,036 | 18,068 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 0,073 | 0,635 | 8,697 |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 0,010 | 0,060 | 6,023 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 0,003 | 0,042 | 14,071 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 0,003 | 0,039 | 13,162 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 0,129 | 0,659 | 5,112 |
| Итого: |  |  |  | 5,324 | 43,977 | 8,26 |

РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энерги

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расположение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино приведено на рисунке Рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино

Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) представлено на рисунках Рисунок 2.2 - Рисунок 2.25.

Рисунок 2.2 - Зона действия котельной №1 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.3 - Зона действия котельной №2а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.4 - Зона действия котельной №3а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.5 - Зона действия котельной №4 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.6 - Зона действия котельной №5 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.7 - Зона действия котельной №6 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.8 - Зона действия котельной №7 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.9 - Зона действия котельной №8 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.10 - Зона действия котельной №9 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.11 - Зона действия котельной №10 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.12 - Зона действия котельной №11 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.13 - Зона действия котельной №12 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.14 - Зона действия котельной №13 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.15 - Зона действия котельной №14 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.16 - Зона действия котельной №15 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.17 - Зона действия котельной №16 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.18 - Ззона действия котельной №17 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.19 - Зона действия котельной №18 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.20 - Зона действия котельной №19 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.21 - Зона действия котельной №20 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.22 - Зона действия котельной №21 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.23 - Зона действия котельной №22 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.24 - Зона действия котельной №23 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.25 - Зона действия котельной №24 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расположение перспективных источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино приведено на рисунке Рисунок 2.26.

Рисунок 2.26 – Расположение перспективных источников тепловой энергии на территории города Лотошино

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунах Рисунок 2.27 - Рисунок 2.49.

Рисунок 2.27 - Перспективная зона действия котельной №1 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.28 - Перспективная зона действия котельной №2а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.29 - Перспективная зона действия котельной №3а МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.30 - Перспективная зона действия котельной №4 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.31 - Перспективная зона действия котельной №5 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.32 - Перспективная зона действия котельной №6 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.33 - Перспективная зона действия котельной №7 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.34 - Перспективная зона действия котельной №8 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.35 - Перспективная зона действия котельной №9 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.36 - Перспективная зона действия котельной №10 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.37 - Перспективная зона действия котельной №11 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.38 - Перспективная зона действия котельной №12 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.39 - Перспективная зона действия котельной №13 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.40 - Перспективная зона действия котельной №14 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.41 - Перспективная зона действия котельной №15 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.42 - Перспективная зона действия котельной №16 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.43 - Перспективная зона действия котельной №17 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.44 - Перспективная зона действия котельной №18 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.45 - Перспективная зона действия котельной №19 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.46 - Перспективная зона действия котельной №20 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.47 - Перспективная зона действия котельной №21 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.48 - Перспективная зона действия котельной №22 (слева) и №23 (справа) МКП «Лотошинское ЖКХ»

Рисунок 2.49 - Перспективная зона действия котельной №24 МКП «Лотошинское ЖКХ»

Описание существующих и перспективных зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном округе Лотошино сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов, комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей).

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование индивидуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный природный газ с теплотворной способностью Qнр =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабжения позволяет:

- снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;

- снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;

- осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответствии с конкретными условиями.

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлены на рисунке Рисунок 2.50.

Рисунок 2.50 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения муниципального округа Лотошино

Индивидуальное теплоснабжение в зонах индивидуальной застройки в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

В рамках генерального плана муниципального округа Лотошино предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения: для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке

Таким образом, теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Перспективные балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа Лотошино, представлены в таблице Таблица 2.1

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,480 | 4,480 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,947 | 3,947 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 4,417 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,603 | 7,603 | 7,603 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 | 7,653 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 | 0,852 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 13,719 | 13,719 | 13,719 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 | 19,619 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 | 5,587 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,400 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,379 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 | 3,849 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,027 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,400 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,140 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,111 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,119 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,930 | 3,930 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,888 | 3,888 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,343 | 3,446 | 3,446 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,225 | 0,122 | 0,662 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,801 | 0,801 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,679 | 0,679 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,044 | -0,044 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,666 | 0,666 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,633 | 0,633 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,270 | 3,270 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,231 | 3,231 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,480 | 2,480 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,429 | 2,429 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 | 2,529 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,253 | 1,253 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,238 | 1,238 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,567 | 0,567 | 1,034 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,870 | 2,870 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,857 | 2,857 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,821 | 0,821 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,800 | 4,800 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,320 | 4,320 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,302 | 4,302 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,776 | 2,776 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,789 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,731 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,927 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,339 | 2,339 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,175 | -0,175 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,200 | 2,200 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,870 | 1,870 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,862 | 1,862 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа

Зоны действия источников тепловой энергии расположеных в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения на территории муниципального округа Лотошиноотсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета.

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена в статье В.Н. Папушкина, согласно которой радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается по формуле

,

где:

– удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.;

M - материальная характеристика  тепловой сети, м2;

B - среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ - расчётный перепад температур, оС;

- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

- тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

- поправочный коэффициент, принимаем =1.

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 01.01.2014 г. для базового района (Московская область) без учета отчислений на амортизацию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 15%.

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения применима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3,0 Гкал/ч.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от котельных муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 2.2.

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых потребителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потребителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 2.2 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование источника тепловой сети | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб. | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2) | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,309 | 3,233 | 54,732 | 603,4 | 22 | 25 | 90705,999 | 71,197411 | 10,463 | 1,08 |
| 2 | Котельная №2а | 0,725 | 5,573 | 166,156 | 1334,6 | 42 | 25 | 124498,73 | 57,931034 | 7,687 | 1,02 |
| 3 | Котельная №3а | 0,905 | 11,722 | 254,355 | 2755,3 | 54 | 60 | 92314,811 | 59,668508 | 12,952 | 1,21 |
| 4 | Котельная №4 | 0,219 | 1,331 | 45,350 | 432,5 | 21 | 25 | 104855,49 | 95,890411 | 6,078 | 1,08 |
| 5 | Котельная №5 | 0,440 | 2,152 | 105,102 | 922,4 | 33 | 25 | 113944,06 | 75 | 4,891 | 1,10 |
| 6 | Котельная №6 | 0,082 | 0,773 | 18,413 | 162,9 | 7 | 25 | 113032,54 | 85,365854 | 9,427 | 0,99 |
| 7 | Котельная №7 | 0,323 | 3,343 | 80,666 | 746,4 | 35 | 25 | 108073,42 | 108,35913 | 10,350 | 0,97 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,124 | 0,695 | 24,993 | 230,7 | 12 | 25 | 108335,5 | 96,774194 | 5,605 | 1,07 |
| 9 | Котельная №9 | 0,024 | 0,34 | 2,330 | 21,5 | 1 | 25 | 108372,09 | 41,666667 | 14,167 | 1,02 |
| 10 | Котельная №10 | 0,040 | 0,363 | 6,334 | 48,9 | 4 | 25 | 129529,65 | 100 | 9,075 | 0,93 |
| 11 | Котельная №11 | 0,287 | 2,682 | 82,095 | 759,3 | 29 | 25 | 108119,32 | 101,0453 | 9,345 | 0,99 |
| 12 | Котельная №12 | 0,228 | 1,827 | 54,837 | 267,6 | 19 | 25 | 204921,52 | 83,333333 | 8,013 | 0,80 |
| 13 | Котельная №13 | 0,223 | 0,536 | 26,536 | 253 | 15 | 25 | 104885,38 | 67,264574 | 2,404 | 1,28 |
| 14 | Котельная №14 | 0,209 | 1,081 | 63,735 | 483,7 | 23 | 25 | 131765,56 | 110,04785 | 5,172 | 0,99 |
| 15 | Котельная №15 | 0,204 | 1,082 | 38,218 | 343,5 | 16 | 25 | 111260,55 | 78,431373 | 5,304 | 1,09 |
| 16 | Котельная №16 | 0,259 | 1,732 | 64,929 | 576 | 19 | 25 | 112723,96 | 73,359073 | 6,687 | 1,06 |
| 17 | Котельная №17 | 0,200 | 1,914 | 61,315 | 629,1 | 14 | 25 | 97464,632 | 70 | 9,570 | 1,07 |
| 18 | Котельная №18 | 0,303 | 1,088 | 45,504 | 474,8 | 18 | 25 | 95838,248 | 59,405941 | 3,591 | 1,27 |
| 19 | Котельная №19 | 0,002 | 0,036 | - | 0 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №20 | 0,073 | 0,635 | 14,255 | 120,4 | 14 | 25 | 118397,01 | 191,78082 | 8,699 | 0,91 |
| 21 | Котельная №21 | 0,010 | 0,06 | - | 0,0 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №22 | 0,003 | 0,042 | - | 0,0 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №23 | 0,003 | 0,039 | - | 0,0 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 24 | Котельная №24 | 0,129 | 0,659 | 16,193681 | 165,5 | 8 | 25 | 97847,015 | 62,015504 | 5,109 | 1,19 |

*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2020 года по НЦС 81-02-13-2020 «Государственные сметные нормативы.  Укрупненные нормативы цены строительства»

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер, и при этом минимальная присоединяемая нагрузка потребителей должна быть более 3,0 Гкал/ч. Таким образом расчет по данной методике эффективных радиусов источников с суммарной присоединенной тепловой мощностью менее 3,0 Гкал/ч – некорректен.

Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельных представлены на рисунках Рисунок 2.51 - Рисунок 2.53.

Рисунок 2.51 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №2а

Рисунок 2.52 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №3а

Рисунок 2.53 - Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной №7

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по городскому округу

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя представлены в таблице Таблица 2.1.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки на котельных муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 2.1.

РАЗДЕЛ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены следующие задачи:

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Водоподготовительные установки для теплопотребляющих установок потребителей, подключенных к тепловым сетям источников централизованного теплоснабжения муниципального округа Лтошино, отсутствуют.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены следующие задачи:

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Существующие и перспективне балансы водоподготовительных установок приведены в таблице Таблица 3.1.

Предложения по изменению балансов ВПУ на перспективу отсутствуют.

Таблица 3.1 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Параметр | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ,т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
|  | Доля резерва,% | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производительность ВПУ,т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | -0,047 | -0,047 | -0,047 | -0,047 | -0,047 | -0,047 |
|  | Доля резерва,% | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
|  | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производительность ВПУ,т/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 |
|  | Доля резерва,% | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 |
|  | Доля резерва,% | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
|  | Котельная №5 д. Манихино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производительность ВПУ,т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 |
|  | Доля резерва,% | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 | 9,967 |
|  | Доля резерва,% | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производительность ВПУ,т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,151 | 0,173 | 0,173 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 2,358 | 2,380 | 2,380 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,151 | 0,173 | 0,173 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,642 | 0,620 | 0,620 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
|  | Доля резерва,% | 21,4 | 20,7 | 20,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Производительность ВПУ,т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 |
|  | Доля резерва,% | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
|  | Доля резерва,% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производительность ВПУ,т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 | 9,895 |
|  | Доля резерва,% | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Производительность ВПУ,т/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Доля резерва,% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Производительность ВПУ,т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
|  | Доля резерва,% | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
|  | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Производительность ВПУ,т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
|  | Доля резерва,% | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
|  | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 |
|  | Доля резерва,% | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|  | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 |
|  | Доля резерва,% | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
|  | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 |
|  | Доля резерва,% | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
|  | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 | 3,183 |
|  | Доля резерва,% | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
|  | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Производительность ВПУ,т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
|  | Доля резерва,% | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
|  | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля резерва,% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
|  | Доля резерва,% | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
|  | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Производительность ВПУ,т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля резерва,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля резерва,% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Производительность ВПУ,т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля резерва,% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Производительность ВПУ,т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
|  | Доля резерва,% | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |

РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

Перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино соответствует приоритетному сценарию ранее утвержденной схемы теплоснабжения, таким образом рассматривается один вариант развития

Вариант предусматривает:

- Предложения по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей согласно государственной программе МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лтошино на 2025-2028 гг».

Таблица 4.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96205,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13118,99 | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106968,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14586,59 | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66348,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,58 | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,36 | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,37 | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Бюджет ОМСУ |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 |  | 2024-2025 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | Бюджет ОМСУ |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 138162,22 | 138162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276324,45 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 10933,69 | 10933,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21867,37 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  | 936718,54 | 696442,12 | 251013,07 | 2590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886764,28 |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| 5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
|  | Итого по Группе 4 |  |  | 755,60 | 0,00 | 15414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16169,90 |  |
| Итого по муниципальному округу Лотошино |  |  |  | 1496202,77 | 784662,39 | 317746,01 | 52590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2501201,72 |  |

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино в результате реализации мероприятий по возможным вариантам развития, направленным на повышения эффективности работы системы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 4.2.

.

Таблица 4.2 - Результаты расчета обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Объем реализации годовой | Гкал | 92 980,16 | 92 421,28 | 92 421,28 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 151 566,99 | 172 294,78 | 177 646,65 | 187 275,75 | 193 092,89 | 199 090,80 | 205 275,12 | 211 658,85 | 218 241,20 | 225 028,37 | 232 026,72 | 239 242,83 | 246 683,49 | 254 385,22 | 262 327,53 | 270 509,69 | 278 952,85 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 122 935,79 | 140 808,24 | 145 173,30 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 723,03 | 179 115,88 | 184 676,13 | 190 408,99 | 196 319,81 | 202 414,13 | 208 727,16 | 215 237,09 | 221 941,80 | 228 861,03 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 122 535,76 | 140 395,81 | 144 748,08 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 715,82 | 179 101,01 | 184 653,14 | 190 377,39 | 196 279,09 | 202 363,74 | 208 637,02 | 215 104,77 | 221 773,01 | 228 647,98 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 16 058,22 | 17 845,55 | 17 845,55 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 27 424,02 | 30 145,28 | 31 079,78 | 32 081,52 | 33 076,05 | 34 101,41 | 35 158,55 | 36 248,47 | 37 372,17 | 38 530,71 | 39 725,16 | 40 956,64 | 42 226,30 | 43 535,31 | 44 884,91 | 46 276,34 | 47 710,90 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 516,03 | 4 814,89 | 4 814,89 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 207,18 | 1 341,26 | 1 393,57 | 1 447,91 | 1 504,38 | 1 563,05 | 1 624,01 | 1 687,35 | 1 753,16 | 1 821,53 | 1 892,57 | 1 966,38 | 2 043,07 | 2 122,75 | 2 205,53 | 2 291,55 | 2 380,92 |
| цена | руб,/м3 | 35,06 | 36,43 | 37,85 | 39,33 | 40,86 | 42,46 | 44,11 | 45,83 | 47,62 | 49,48 | 51,41 | 53,41 | 55,50 | 57,66 | 59,91 | 62,25 | 64,67 |
| количество | тыс,м3 | 34,43 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 68 421,76 | 125 420,58 | 128 909,54 | 132 474,78 | 136 117,66 | 139 839,60 | 143 642,05 | 147 510,07 | 151 485,38 | 155 571,00 | 159 770,08 | 164 085,83 | 168 521,57 | 173 080,73 | 177 766,80 | 182 583,40 | 187 534,25 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 260,88 | 282,32 | 293,33 | 304,77 | 316,66 | 329,01 | 341,84 | 355,17 | 369,02 | 383,41 | 398,37 | 413,90 | 430,04 | 446,82 | 464,24 | 482,35 | 501,16 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 26 399,26 | 36 342,23 | 37 156,30 | 37 966,30 | 38 771,19 | 39 569,88 | 40 361,27 | 41 168,50 | 41 991,87 | 42 831,71 | 43 688,34 | 44 562,11 | 45 453,35 | 46 362,42 | 47 289,66 | 48 235,46 | 49 200,17 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 38 517,72 | 85 285,49 | 87 844,05 | 90 479,38 | 93 193,76 | 95 989,57 | 98 869,26 | 101 835,34 | 104 890,40 | 108 037,11 | 111 278,22 | 114 616,57 | 118 055,06 | 121 596,72 | 125 244,62 | 129 001,96 | 132 872,01 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 243,90 | 3 510,54 | 3 615,86 | 3 724,33 | 3 836,06 | 3 951,14 | 4 069,68 | 4 151,07 | 4 234,09 | 4 318,77 | 4 405,15 | 4 493,25 | 4 583,12 | 4 674,78 | 4 768,28 | 4 863,64 | 4 960,91 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 836,16 | 36 096,81 | 37 164,74 | 38 265,06 | 39 398,77 | 40 566,89 | 41 770,45 | 43 011,55 | 44 290,28 | 45 607,81 | 46 965,30 | 48 363,98 | 49 805,10 | 51 289,96 | 52 819,89 | 54 396,25 | 56 020,48 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 874,47 | 1 032,59 | 1 072,86 | 1 114,70 | 1 158,18 | 1 203,34 | 1 250,28 | 1 299,04 | 1 349,70 | 1 402,34 | 1 457,03 | 1 513,85 | 1 572,89 | 1 634,23 | 1 697,97 | 1 764,19 | 1 832,99 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 411,51 | 34 255,16 | 35 282,81 | 36 341,30 | 37 431,54 | 38 554,48 | 39 711,12 | 40 902,45 | 42 129,53 | 43 393,41 | 44 695,21 | 46 036,07 | 47 417,15 | 48 839,67 | 50 304,86 | 51 814,00 | 53 368,42 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 550,18 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 172,72 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 238 997,63 | 335 078,96 | 344 987,71 | 359 282,39 | 369 876,11 | 380 764,07 | 391 954,41 | 403 446,26 | 415 281,66 | 427 470,97 | 440 024,89 | 452 954,43 | 466 270,96 | 480 015,70 | 494 173,01 | 508 747,14 | 523 764,37 |
|  | руб./Гкал | 2 570,42 | 3 625,56 | 3 732,77 | 3 654,67 | 3 762,43 | 3 873,19 | 3 987,02 | 4 103,91 | 4 224,30 | 4 348,30 | 4 476,00 | 4 607,52 | 4 742,97 | 4 882,79 | 5 026,80 | 5 175,05 | 5 327,81 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 1385556,19 | 732175,32 | 265208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 3 706,22 | 3 805,71 | 2 537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |  |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -5 108,40 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233 889,23 | 324 494,57 | 334 403,32 | 349 623,00 | 360 216,72 | 371 104,68 | 382 295,02 | 393 787,87 | 405 624,27 | 417 814,58 | 430 369,50 | 443 300,04 | 456 617,57 | 470 363,31 | 484 521,62 | 499 096,75 | 513 189,98 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 515,47 | 3 511,04 | 3 618,25 | 3 556,42 | 3 664,18 | 3 774,93 | 3 888,76 | 4 005,67 | 4 126,07 | 4 250,07 | 4 377,78 | 4 509,31 | 4 644,78 | 4 784,60 | 4 928,62 | 5 076,88 | 5 220,24 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 3 018,57 | 4 213,24 | 4 341,90 | 4 267,70 | 4 397,01 | 4 529,92 | 4 666,51 | 4 806,80 | 4 951,28 | 5 100,08 | 5 253,34 | 5 411,17 | 5 573,74 | 5 741,52 | 5 914,35 | 6 092,26 | 6 264,29 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 461,62 | 3 545,12 | 3 651,47 | 3 761,02 | 3 873,85 | 3 990,06 | 4 109,76 | 4 233,06 | 4 360,05 | 4 490,85 | 4 625,58 | 4 764,34 | 4 907,27 | 5 054,49 | 5 206,13 | 5 362,31 | 5 523,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 2 953,94 | 4 254,14 | 4 381,77 | 4 513,22 | 4 648,62 | 4 788,07 | 4 931,72 | 5 079,67 | 5 232,06 | 5 389,02 | 5 550,69 | 5 717,21 | 5 888,73 | 6 065,39 | 6 247,35 | 6 434,77 | 6 627,82 |

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным МКП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 4.1.

Рисунок 4.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МКП «Лотошинское ЖКХ»

Как видно из рисунка Рисунок 4.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стратегия обеспечения теплом потребителей муниципального округа Лотошино – реконструкция с модернизацией оборудования на существующих котельных, объединение зон действия тепловых источников путём строительства перемычек между тепловыми сетями, а также строительство новых источников, с использованием в качестве основного топлива природного газа.

Автономные котельные согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки (Актуализированная редакция СНиП II-35-76)» изначально рассчитаны для теплоснабжения отдельных объектов хозяйственной деятельности и не могут быть использованы для обеспечения тепловой энергией прочих потребителей. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующих объектов хозяйственной деятельности, поэтому автономные ведомственные котельные в рамках Генерального плана далее не рассматриваются.

Теплоснабжение промышленных предприятий прелагается осуществлять от собственных источников тепла.

В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на количество и мощность источника теплоснабжения. В качестве основного топлива в проектируемых источниках тепла будет использоваться природный газ. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями.

Для объектов общественного назначения, за исключением детских учреждений, расположенных или планируемых к размещению на значительном расстоянии от проектируемых котельных, предусматриваются автономные теплоисточники – встроенно-пристроенные или крышные котельные производительностью до 3,0 Гкал/ч, работающие на природном газе и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не требующие организации санитарнозащитных зон.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей). В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование автоматизированных котлов, которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино, отсутствуют

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 5.1.

Таблица 5.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Период реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | 2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Бюджет ОМСУ |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 | 2024-2025 | Бюджет МО |
|  |  |  | Бюджет ОМСУ |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | 2025-2026 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | 2027-2028 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | 2025-2026 | Бюджет МО |
|  |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в муниципальном округе Лотошино нет.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически необоснованно

Выводов из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно в муниципальном округе Лотошино не планируется.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды отсутствуют.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мер по переводу котельных в пиковый режим работы для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном округе Лотошино не предполагается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Источников тепловой энергии, работающих на общую тепловую сеть, в муниципальном округе Лотошино не имеется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых представлены в разделе 2.4.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложений по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в муниципальном округе Лотошино не имеется.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в муниципальном округе Лотошино не предполагается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют представлены в таблице Таблица 6.1.

Таблица 6.1 - Предложения по замене участков тепловых сетей котельных городского округа Лотоши

но, выработавших эксплуатационный ресурс

| Котельная | Номер источника | Диаметр. под | Диаметр. обр | Протяженность | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2а | 2 | 0.07 | 0.07 | 20 | ТК 25 | п. Кировский. МКД | 302,24 | 2027 |
|  | 2 | 0.05 | 0.05 | 20 | ТК 25 | п. Кировский. МКД |  | 2027 |
| Котельная №3а | 3 | 0.07 | 0.07 | 70 | ТК 8а | рп.Лотошино, ул. Западная | 1057,85 | 2027 |
|  | 3 | 0.05 | 0.05 | 300 | ТК 15а | ул. Набережная | 4533,64 | 2027 |
| Котельная №4 | 4 | 0.07 | 0.07 | 200 | ТК 6 | ул. Калинина д.46 | 3022,42 | 2027 |
| Котельная №7 | 7 | 0.07 | 0.07 | 50 | УТ-01 | ул. Тверское шос,. д.26 | 755,60 | 2025 |
|  | 7 | 0.05 | 0.05 | 100 | ТК 12' | ул. Тверское шос,. д.26 |  | 2025 |
|  | 7 | 0.07 | 0.07 | 400 | УТ-01 | ул.1-Комсомольская | 6044,85 | 2027 |
| Котельная №13 | 13 | 0.051 | 0.051 | 30 | У-б/н(1) | п. Большая Сетра. ФАП | 453,300 | 2027 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 16169,90 |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В муниципальном округе Лотошино не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 6.2.

Таблица 6.2 - Предложения по замене участков тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино, выработавших эксплуатационный ресурс

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |

№4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоударственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

ИП - Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды еятельности в сфере теплоснабжения МКП "Лотошинское ЖКХ на 2025-2028 годы

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей отсутствуют.

РАЗДЕЛ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

На территории муниципального округа Лотошино по открытой (смешанной) схеме теплоснабжения рфункционируют две котельные:

- котельная №14 (смешанная);

- котельная №15 (открытая).

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжени

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Все котельные, за исключением котельной №19, муниципального округа Лотошино в качестве основного топлива используют природный газ.

Перспективные топливные баллансы источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 8.1.

Таблица 8.1 – Перспективные топливные баллансы источников теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 | 955,45 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 | 282,90 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 | 1238,35 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1644,56 | 1644,56 | 1644,56 | 1749,73 | 1749,73 | 1749,73 | 1749,73 | 1749,73 | 1749,73 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 555,24 | 555,24 | 555,24 | 602,53 | 602,53 | 602,53 | 602,53 | 602,53 | 602,53 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 2199,80 | 2199,80 | 2199,80 | 2352,25 | 2352,25 | 2352,25 | 2352,25 | 2352,25 | 2352,25 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 3421,71 | 3421,71 | 3421,71 | 3505,55 | 3505,55 | 3505,55 | 3505,55 | 3505,55 | 3505,55 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 979,26 | 979,26 | 979,26 | 995,58 | 995,58 | 995,58 | 995,58 | 995,58 | 995,58 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 4400,96 | 4400,96 | 4400,96 | 4501,13 | 4501,13 | 4501,13 | 4501,13 | 4501,13 | 4501,13 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 486,72 | 486,72 | 486,72 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 | 524,60 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 150,99 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 675,59 | 675,59 | 675,59 | 675,59 | 675,59 | 675,59 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 | 717,57 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 | 1020,02 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 | 266,55 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 | 360,37 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1036,58 | 1061,99 | 1061,99 | 1090,64 | 1090,64 | 1090,64 | 1090,64 | 1090,64 | 1090,64 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 351,52 | 352,88 | 352,88 | 352,88 | 352,88 | 352,88 | 352,88 | 352,88 | 352,88 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1388,10 | 1414,87 | 1414,87 | 1443,52 | 1443,52 | 1443,52 | 1443,52 | 1443,52 | 1443,52 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 | 276,08 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 | 121,09 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,35 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 | 162,44 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 | 205,87 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 | 242,01 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 | 1217,90 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 | 765,36 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 281,20 | 281,20 | 281,20 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 | 307,43 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 | 535,20 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 | 651,84 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 | 364,74 |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 | 546,86 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 | 827,66 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 | 274,66 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 | 1102,32 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 | 756,90 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 | 244,27 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 | 1001,17 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 | 518,07 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,73 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 | 223,83 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Котельная ул.Рогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 | 277,11 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 306,58 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-26°С, т.у.т. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды используемого основного топлива для котельных муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 8.2.

Таблица 8.2 – Виды используемого основного топлива для котельных муниципального округа Лотошино

| № п/сх | Наименование ТСО | Наименование котельной | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | природный газ |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | природный газ |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | природный газ |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | природный газ |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | природный газ |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | природный газ |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | природный газ |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | природный газ |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | природный газ |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | природный газ |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | природный газ |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | природный газ |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | природный газ |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | природный газ |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | природный газ |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | природный газ |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | природный газ |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | природный газ |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | легкое нефтяное |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | природный газ |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | природный газ |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | природный газ |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | природный газ |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | природный газ |

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных муниципального округа Лотошино является природный газ.

В котельных, действующих на территории муниципального образования, используются следующие виды топлива:

- Газ – низшая теплота сгорания 7979-8145 ккал/м3;

- Дизельное топливо – низшая теплота сгорания 10300 ккал/кг;

Доля топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 8.3

Таблица 8.3 – Доля топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование источника | Реализация ТЭ, Гкал | Доля вида топлива в общем расходе топлива, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ | Пеллеты | Дизельное | Электр-во |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | 24615,4 | 100 | - | - | - |
| 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | 2267,9 | 100 | - | - | - |
| 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | 5140,3 | 100 | - | - | - |
| 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | 1527,0 | 100 | - | - | - |
| 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | 7440,4 | 100 | - | - | - |
| 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | 1442,6 | 100 | - | - | - |
| 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | 958,0 | 100 | - | - | - |
| 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №8 | 797,4 | 100 | - | - | - |
| 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | 5787,5 | 100 | - | - | - |
| 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | 3601,7 | 100 | - | - | - |
| 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | 1206,4 | 100 | - | - | - |
| 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | 1629,5 | 100 | - | - | - |
| 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | 2075,6 | 100 | - | - | - |
| 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | 3667,4 | 100 | - | - | - |
| 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | 3648,5 | 100 | - | - | - |
| 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | 2449,7 | 100 | - | - | - |
| 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | 66,5 | 100 | - | - | - |
| 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | 1138,0 | 100 | - | - | - |
| 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | 120,2 | - | - | 100 | - |
| 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | 63,8 | 100 | - | - | - |
| 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | 90,6 | 100 | - | - | - |
| 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | 1084,3 | 100 | - | - | - |
| 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | 24615,4 | 100 | - | - | - |
| 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | 2267,9 | 100 | - | - | - |
| Итого по округу, Гкал |  |  | 89886,9 | 89820,4 | - | 66,5 | - |
| Итого по округу, % |  |  | 100,00 | 99,93 | - | 0,07 | - |

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

По данным таблицы Таблица 8.3 видно, что основным видом топлива для котельных на территории муниципального округа Лотошино является природный газ, в процентном соотношении потребление газа составляет 99,93 % от общего объема потребления топлива.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

В целом по округу планируется незначительное увеличение потребления природного газа в связи с подключением к существующим тепловым сетям перспективных потребителей.

РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В данном разделе представлено обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения и Государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2023-2028 годы.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжеия предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы), набдавки к тарифу.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 9.1.

Таблица 9.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96205,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13118,99 | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106968,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14586,59 | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66348,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,58 | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,36 | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,37 | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Бюджет ОМСУ |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 |  | 2024-2025 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | Бюджет ОМСУ |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 138162,22 | 138162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276324,45 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 10933,69 | 10933,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21867,37 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  | 936718,54 | 696442,12 | 251013,07 | 2590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886764,28 |  |

ИП – инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лтошино на 2025-2028 гг»

№4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоудар-ственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице Таблица 9.2  представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино.

Таблица 9.2 - Предложения по замене реконструкции тепловых сетей и тепловых пунктов муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| 5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
|  | Итого по Группе 4 |  |  | 755,60 | 0,00 | 15414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16169,90 |  |

ИП – инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лтошино на 2025-2028 гг»

№4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоудар-ственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения котельных муниципального округа Лотошино не имеется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- привлеченные средства инвестора.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата заподключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Эффективность перевода котельной № 19 с дизельного топлива на газп редставлены в таблице Таблица 9.3

Таблица 9.3 – Эффективность перевода котельной №19 с дизельного топлива на газ

| Котельная | Котельная №19 |
| --- | --- |
| QО+В, Гкал/ч | 0,036 |
| QГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| tнр.о | -26 |
| tср.о | -2,2 |
| Tг , сут | 204 |
| К, тыс.руб | 1016,76 |
| Сгаз, руб/тыс.м3 | 7401,28 |
| СДТ, руб/т | 48500 |
| bтэф , кг у.т./Гкал | 150 |
| bтэн , кг у.т./Гкал | 150 |
| ΔBт, тут | 0,0000 |
| ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 |
| ЗДТ, тыс.руб | 405,98 |
| ЗГАЗ, тыс.руб | 77,85 |
| Экономия, тыс.руб./год | 328,14 |
| Ср_ок , лет | 3,10 |

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перево-оружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период представлена в таблице Таблица 9.4.

Таблица 9.4 - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

| № п/п | Мероприятие | Период реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной № 7 до ж.д. 12 муниципального округа Лтошино Московской области | 2024 | 19844,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19844,99 | Бюджет МО |
|  |  |  | 2706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,14 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР) | 2024 | 13824,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13824,9 | Бюджет МО |

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое 	объединение 	или 	разделение 	систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального округа Лотошино функционирует одна организация, имеющая в своем ведомстве источники тепловой энергии.

Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 10.1.

Таблица 10.1 - Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, действующих на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | 143800 Московская область, м.о. Лотошино рп. Лотошино, ул. Сушзаводская дом 6 |

Перечень котельных, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями муниципального округа Лотошино, приведён в таблице Таблица 10.2.

Таблица 10.2 – Перечень источников тепловой энергии на территории муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/схеме | Теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 |

В таблице Таблица 10.3 представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций муниципального округа Лотошино.

Таблица 10.3 - Эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/сх | Название котельной | Адрес | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 | В границах улиц Калинина и Сушзаводская |
| 2 | 2 | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 | В границах улиц Лесная, Луговая и Волоколоамсое шоссе |
| 3 | 3 | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 | В границах улиц Западная, 1 Льнозаводская и Калинина |
| 4 | 4 | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А | В границах улиц Калинина, Спортивная и Парковая |
| 5 | 5 | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 | В границах улиц Парковая и Школьная |
| 6 | 6 | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 | Вдоль улицы Ветеринарной |
| 7 | 7 | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 | Охватывает микрорайон Новолотошино |
| 8 | 8 | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | Охватывает часть д. Монасеино |
| 9 | 9 | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | Вдоль улицы Тепличная |
| 10 | 10 | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 | Охватывает часть. д. Ошейкино |
| 11 | 11 | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 | Охватывает часть д. Ушаково |
| 12 | 12 | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а | Охватывает часть д. Савостино |
| 13 | 13 | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 | Охватывает часть п. Большая Сестра |
| 14 | 14 | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 | Охватывает часть д. Михалёво |
| 15 | 15 | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть д. Кульпино |
| 16 | 16 | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 | Охватывает часть с. Микулино |
| 17 | 17 | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А | Охватывает часть д. Введенское |
| 18 | 18 | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 | Охватывает часть д. Доры |
| 19 | 19 | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 | Котельная действует на одно здание |
| 20 | 20 | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А | В границах улиц Центральная, Почтовая и Калинина |
| 21 | 21 | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 | Котельная действует на одно здание |
| 22 | 22 | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 | Котельная действует на одно здание |
| 23 | 23 | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 | Котельная действует на одно здание |
| 24 | 24 | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 | Вдоль улицы Рогова |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжений, входящих в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны  деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размера уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МКП «Лотошинское ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МКП «Лотошинское ЖКХ» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Предприятие МКП «Лотошинское ЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схемы теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, и на основании анализа деятельности предлагается подтвердить в границах зоны деятельности систем теплоснабжения от котельных, находящихся на территории муниципального округа Лотошино и обеспечивающих теплоснабжении жилого фонда и объектов соцсферы единой теплоснабжающей организацией муниципального округа Лотошино предприятие МКП «Лотошинское ЖКХ».

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения заявок теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации муниципального округа Лотошино не поступало.

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МКП «Лотошинское ЖКХ» Постановлением администрации муниципального округа Лотошино Московской области №67 от 19.01.2024 г.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Зоны действия источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино представлены в таблицах Таблица 10.4.

Таблица 10.4 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| № п/п | № п/схеме | Теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №1 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, Микрорайон, д.9 |
| 2 | 2 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №2а | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4 |
| 3 | 3 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №3а | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Западная, д.1 |
| 4 | 4 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №4 | М.О, м.о. Лотошино, рп, Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А |
| 5 | 5 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №5 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная д.18 |
| 6 | 6 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №6 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23 |
| 7 | 7 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №7 | М.О, м.о. Лотошино, п. Новолотошино, д.35, помещ. 1 |
| 8 | 8 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная № 8 | М.О, м.о. Лотошино, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 |
| 9 | 9 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №9 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 |
| 10 | 10 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №10 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 |
| 11 | 11 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №11 | М.О, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 |
| 12 | 12 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №12 | М.О, м.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а |
| 13 | 13 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №13 | М.О, м.о. Лотошино, п. Большая Сестра, д.30 |
| 14 | 14 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №14 | М.О, м.о. Лотошино, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещ. 1 |
| 15 | 15 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №15 | М.О, м.о. Лотошино, д. Кульпино, Микрорайон, д.19 |
| 16 | 16 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №16 | М.О, м.о. Лотошино, с. Микулино, Микрорайон, д.19 |
| 17 | 17 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №17 | М.О, м.о. Лотошино, д. Введенское, Микрорайон, д.11А |
| 18 | 18 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №18 | М.О, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67 |
| 19 | 19 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №19 | М.О, м.о. Лотошино, д. Рождество д. 58/1 |
| 20 | 20 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №20 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.4А |
| 21 | 21 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №21 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Кирова д.22 |
| 22 | 22 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №22 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещ. 1 |
| 23 | 23 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №23 | М.О, м.о. Лотошино, рп. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещ. 3 |
| 24 | 24 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | Котельная №24 | М.О, м.о. Лотошино, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, помещ. 1 |

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии муниципального округа Лотошино не предполагается.

РАЗДЕЛ. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории муниципального округа Лотошино бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления округа или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с  указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газификация существующих котельных муниципального округа Лотошино не предусматривается.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального округа Лотошино не имеется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В муниципальном округе Лотошино отсутствуют источники теплоснабжения, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в муниципальном округе Лотошино отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к ситемам теплоснабжения муниципального округа Лотошино, не имеется.

Предложения по корректировке утвержденной (разработанной) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке утвержденной (разработанной) схемы водоснабжения муниципального округа Лотошино для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не имеется.

РАЗДЕЛ. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов на тепловых сетях МП «Лотошинское ЖКХ представлена в таблице Таблица 14.1.

Таблица 14.1 – Статистика отказов на тепловых сетях МП «Лотошинское ЖКХ

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2а | ед. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3а | ед. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №7 | ед. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №9 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №10 | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №11 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №12 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №13 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №14 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №15 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №16 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №17 | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №18 | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №19 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №20 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №21 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная №22 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №23 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная №24 | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 14.2 – Статистика отказов на источниках тепловой энергии МП «Лотошинское ЖКХ

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2а | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3а | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | ед. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №7 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная №9 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №10 | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №11 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №12 | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №13 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №14 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №15 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная №16 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №17 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №18 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная №19 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №20 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №21 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная №22 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №23 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная №24 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 8.2.

Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | кгут/Гкал | 164,8 | 164,8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2 | Котельная №2а | кгут/Гкал | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 3 | Котельная №3а | кгут/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 4 | Котельная №4 | кгут/Гкал | 175,7 | 175,7 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5 | Котельная №5 | кгут/Гкал | 175,1 | 175,1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6 | Котельная №6 | кгут/Гкал | 179 | 179 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 7 | Котельная №7 | кгут/Гкал | 160,1 | 160,1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 8 | Котельная № 8 | кгут/Гкал | 164 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 9 | Котельная №9 | кгут/Гкал | 163,8 | 163,8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 10 | Котельная №10 | кгут/Гкал | 231,4 | 231,4 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 11 | Котельная №11 | кгут/Гкал | 162,9 | 162,9 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 12 | Котельная №12 | кгут/Гкал | 189,3 | 189,3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 13 | Котельная №13 | кгут/Гкал | 191,3 | 191,3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 14 | Котельная №14 | кгут/Гкал | 246,4 | 246,4 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 15 | Котельная №15 | кгут/Гкал | 213,9 | 213,9 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 16 | Котельная №16 | кгут/Гкал | 206,2 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 17 | Котельная №17 | кгут/Гкал | 188,6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 18 | Котельная №18 | кгут/Гкал | 154,4 | 154,4 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 19 | Котельная №19 | кгут/Гкал | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 20 | Котельная №20 | кгут/Гкал | 165,5 | 165,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 21 | Котельная №21 | кгут/Гкал | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| 22 | Котельная №22 | кгут/Гкал | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 | 294,8 |
| 23 | Котельная №23 | кгут/Гкал | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| 24 | Котельная №24 | кгут/Гкал | 217,8 | 217,8 | 217,8 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети котельных муниципального округа Лотошино представлено в таблице

Таблица 14.4.

Таблица 14.4 –Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Гкал /м.кв. | 1,325 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 |
| 2 | Котельная №2а | Гкал /м.кв. | 1,483 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 3 | Котельная №3а | Гкал /м.кв. | 1,234 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| 4 | Котельная №4 | Гкал /м.кв. | 2,936 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 5 | Котельная №5 | Гкал /м.кв. | 2,428 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 |
| 6 | Котельная №6 | Гкал /м.кв. | 2,993 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 |
| 7 | Котельная №7 | Гкал /м.кв. | 1,661 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| 8 | Котельная № 8 | Гкал /м.кв. | 3,258 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 |
| 9 | Котельная №9 | Гкал /м.кв. | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| 10 | Котельная №10 | Гкал /м.кв. | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 |
| 11 | Котельная №11 | Гкал /м.кв. | 2,214 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
| 12 | Котельная №12 | Гкал /м.кв. | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 13 | Котельная №13 | Гкал /м.кв. | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 14 | Котельная №14 | Гкал /м.кв. | 2,020 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 15 | Котельная №15 | Гкал /м.кв. | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| 16 | Котельная №16 | Гкал /м.кв. | 2,875 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |
| 17 | Котельная №17 | Гкал /м.кв. | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| 18 | Котельная №18 | Гкал /м.кв. | 1,855 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| 19 | Котельная №19 | Гкал /м.кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №20 | Гкал /м.кв. | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 |
| 21 | Котельная №21 | Гкал /м.кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №22 | Гкал /м.кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №23 | Гкал /м.кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная №24 | Гкал /м.кв. | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности за год котельных муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 14.5.

Таблица 14.5 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ч/год | 1711 | 1711 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 2 | Котельная №2а | ч/год | 1900 | 1900 | 1900 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 |
| 3 | Котельная №3а | ч/год | 1418 | 1418 | 1418 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| 4 | Котельная №4 | ч/год | 1082 | 1082 | 1082 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| 5 | Котельная №5 | ч/год | 2463 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 6 | Котельная №6 | ч/год | 858 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 7 | Котельная №7 | ч/год | 1964 | 2023 | 2023 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| 8 | Котельная № 8 | ч/год | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 |
| 9 | Котельная №9 | ч/год | 1483 | 1483 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| 10 | Котельная №10 | ч/год | 1554 | 1554 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 11 | Котельная №11 | ч/год | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 |
| 12 | Котельная №12 | ч/год | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| 13 | Котельная №13 | ч/год | 909 | 909 | 909 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
| 14 | Котельная №14 | ч/год | 756 | 756 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 15 | Котельная №15 | ч/год | 547 | 547 | 547 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| 16 | Котельная №16 | ч/год | 1514 | 1514 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 17 | Котельная №17 | ч/год | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| 18 | Котельная №18 | ч/год | 1566 | 1566 | 1566 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| 19 | Котельная №19 | ч/год | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
| 20 | Котельная №20 | ч/год | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| 21 | Котельная №21 | ч/год | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 22 | Котельная №22 | ч/год | 1613 | 1613 | 1613 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 23 | Котельная №23 | ч/год | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 24 | Котельная №24 | ч/год | 224 | 224 | 224 | 224 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия системы теплоснабжения. Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино представлена в таблице Таблица 14.6.

Таблица 14.6 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | м2/Гкал/ч | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 | 187,06 |
| 2 | Котельная №2а | м2/Гкал/ч | 268,86 | 268,86 | 268,86 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 | 255,16 |
| 3 | Котельная №3а | м2/Гкал/ч | 235,06 | 235,06 | 235,06 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 | 233,39 |
| 4 | Котельная №4 | м2/Гкал/ч | 324,92 | 324,92 | 324,92 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 | 316,34 |
| 5 | Котельная №5 | м2/Гкал/ч | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 | 430,17 |
| 6 | Котельная №6 | м2/Гкал/ч | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 |
| 7 | Котельная №7 | м2/Гкал/ч | 223,23 | 221,88 | 221,88 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 | 244,43 |
| 8 | Котельная № 8 | м2/Гкал/ч | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 | 331,93 |
| 9 | Котельная №9 | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №10 | м2/Гкал/ч | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 134,84 |
| 11 | Котельная №11 | м2/Гкал/ч | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 | 283,12 |
| 12 | Котельная №12 | м2/Гкал/ч | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 |
| 13 | Котельная №13 | м2/Гкал/ч | 472,04 | 472,04 | 472,04 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 | 437,60 |
| 14 | Котельная №14 | м2/Гкал/ч | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 | 447,54 |
| 15 | Котельная №15 | м2/Гкал/ч | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 | 317,54 |
| 16 | Котельная №16 | м2/Гкал/ч | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 | 332,52 |
| 17 | Котельная №17 | м2/Гкал/ч | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 | 328,61 |
| 18 | Котельная №18 | м2/Гкал/ч | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 | 436,39 |
| 19 | Котельная №19 | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная №20 | м2/Гкал/ч | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 | 189,68 |
| 21 | Котельная №21 | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №22 | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная №23 | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная №24 | м2/Гкал/ч | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 265,23 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа

В гмуниципальном округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В гмуниципальном округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В гмуниципальном округе Лотошино не имеется источников, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, участвующих в системе централизованного теплоснабжения и реализующих тепловую и электрическую энергию сторонним потребителям.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по муниципальному округу Лотошино в целом представлена в таблице Таблица 14.7.

Таблица 14.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по источникам теплоснабжения и по муниципальному округу Лотошино

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Лотошинское ЖКХ» | % | 19,7 | 19,7 | 20 | 24 | 31 | 36 | 45 | 55 | 60 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей отопления (для каждой системы теплоснабжения) котельных муниципального округа Лотошино представлен в таблице Таблица 14.8.

Таблица 14.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей отопления (для каждой системы теплоснабжения) котельных муниципального округа Лотошино

| № п/п | Наименование котельных | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | лет | 26,2 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 |
| 2 | Котельная №2а | лет | 17,4 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 |
| 3 | Котельная №3а | лет | 25,3 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 |
| 4 | Котельная №4 | лет | 36,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 |
| 5 | Котельная №5 | лет | 36 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 |
| 6 | Котельная №6 | лет | 36 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 7 | Котельная №7 | лет | 23,2 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 |
| 8 | Котельная № 8 | лет | 36 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 9 | Котельная №9 | лет | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 10 | Котельная №10 | лет | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 11 | Котельная №11 | лет | 35,4 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 |
| 12 | Котельная №12 | лет | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| 13 | Котельная №13 | лет | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 14 | Котельная №14 | лет | 35,5 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 |
| 15 | Котельная №15 | лет | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| 16 | Котельная №16 | лет | 52,4 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 57,9 | 58,9 | 59,9 | 60,9 | 61,9 | 62,9 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 66,9 |
| 17 | Котельная №17 | лет | 50 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 57,9 | 58,9 | 59,9 | 60,9 | 61,9 | 62,9 | 63,9 | 64,9 |
| 18 | Котельная №18 | лет | 45,5 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 |
| 19 | Котельная №19 | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №20 | лет | 18,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 |
| 21 | Котельная №21 | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная №22 | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №23 | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная №24 | лет | 12 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: фактическое значение за 2024 год и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения (предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей, а также предложения по перекладке тепловых сетей с завышенными удельными линейными потерями напора) для каждой системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлено в таблицах Таблица 14.9.

Таблица 14.9 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031-2035 г. |  | 2036-2040 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая материальная характеристика, м2 | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % | Материальная характеристика реконструируемых участков ТС, м2 | Отношение материальной характеристики реконструируемых участков ТС к фактической материальной характеристике, % |
| 1 | Котельная №1 | 604,7 | 22,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №2а | 1498,4 | 63,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №3а | 2755,3 | 106,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №4 | 432,5 | 78,4 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №5 | 925,9 | 258,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | 162,9 | 41,6 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №7 | 746,3 | 23,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 8 | 230,7 | 88,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №9 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №10 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №11 | 759,3 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №12 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная №13 | 253 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная №14 | 483,7 | 162,9 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №15 | 343,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №16 | 576 | 138,1 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №17 | 629,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная №18 | 474,8 | 26,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №19 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №20 | 120,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №22 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная №23 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная №24 | 174,9 | 6,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 11655,82 | 1062,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями муниципального округа Лотошино, (прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) представлено в таблице 13.10.

Таблица 14.10 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального округа Лотошино (прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения)

| Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 80,555 | 81,875 | 79,434 | 75,094 | 75,094 | 75,094 | 75,094 | 75,094 | 75,094 |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования оборудования источников тепловой энергии, реконструированых за год, Гкал/ч | 0,000 | 9,720 | 28,418 | 34,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | 0,0 | 12,1 | 34,7 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях на теплоснабжающие организации муниципального округа Лотошиноотсутствуют.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Скорректированы индикаторы развития всех показателей в результате реализации программ:

- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лтошино на 2025-2028 гг».

- Гоударственная программа МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

По каждой отдельной системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино не ведется учет технических и экономических показателей.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино на 2023-2040 гг. предоставлены в таблице Таблица 15.1.

Таблица 15.1 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Объем реализации годовой | Гкал | 92 980,16 | 92 421,28 | 92 421,28 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 151 566,99 | 172 294,78 | 177 646,65 | 187 275,75 | 193 092,89 | 199 090,80 | 205 275,12 | 211 658,85 | 218 241,20 | 225 028,37 | 232 026,72 | 239 242,83 | 246 683,49 | 254 385,22 | 262 327,53 | 270 509,69 | 278 952,85 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 122 935,79 | 140 808,24 | 145 173,30 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 723,03 | 179 115,88 | 184 676,13 | 190 408,99 | 196 319,81 | 202 414,13 | 208 727,16 | 215 237,09 | 221 941,80 | 228 861,03 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 122 535,76 | 140 395,81 | 144 748,08 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 715,82 | 179 101,01 | 184 653,14 | 190 377,39 | 196 279,09 | 202 363,74 | 208 637,02 | 215 104,77 | 221 773,01 | 228 647,98 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 16 058,22 | 17 845,55 | 17 845,55 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 27 424,02 | 30 145,28 | 31 079,78 | 32 081,52 | 33 076,05 | 34 101,41 | 35 158,55 | 36 248,47 | 37 372,17 | 38 530,71 | 39 725,16 | 40 956,64 | 42 226,30 | 43 535,31 | 44 884,91 | 46 276,34 | 47 710,90 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 516,03 | 4 814,89 | 4 814,89 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 207,18 | 1 341,26 | 1 393,57 | 1 447,91 | 1 504,38 | 1 563,05 | 1 624,01 | 1 687,35 | 1 753,16 | 1 821,53 | 1 892,57 | 1 966,38 | 2 043,07 | 2 122,75 | 2 205,53 | 2 291,55 | 2 380,92 |
| цена | руб,/м3 | 35,06 | 36,43 | 37,85 | 39,33 | 40,86 | 42,46 | 44,11 | 45,83 | 47,62 | 49,48 | 51,41 | 53,41 | 55,50 | 57,66 | 59,91 | 62,25 | 64,67 |
| количество | тыс,м3 | 34,43 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 68 421,76 | 125 420,58 | 128 909,54 | 132 474,78 | 136 117,66 | 139 839,60 | 143 642,05 | 147 510,07 | 151 485,38 | 155 571,00 | 159 770,08 | 164 085,83 | 168 521,57 | 173 080,73 | 177 766,80 | 182 583,40 | 187 534,25 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 260,88 | 282,32 | 293,33 | 304,77 | 316,66 | 329,01 | 341,84 | 355,17 | 369,02 | 383,41 | 398,37 | 413,90 | 430,04 | 446,82 | 464,24 | 482,35 | 501,16 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 26 399,26 | 36 342,23 | 37 156,30 | 37 966,30 | 38 771,19 | 39 569,88 | 40 361,27 | 41 168,50 | 41 991,87 | 42 831,71 | 43 688,34 | 44 562,11 | 45 453,35 | 46 362,42 | 47 289,66 | 48 235,46 | 49 200,17 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 38 517,72 | 85 285,49 | 87 844,05 | 90 479,38 | 93 193,76 | 95 989,57 | 98 869,26 | 101 835,34 | 104 890,40 | 108 037,11 | 111 278,22 | 114 616,57 | 118 055,06 | 121 596,72 | 125 244,62 | 129 001,96 | 132 872,01 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 243,90 | 3 510,54 | 3 615,86 | 3 724,33 | 3 836,06 | 3 951,14 | 4 069,68 | 4 151,07 | 4 234,09 | 4 318,77 | 4 405,15 | 4 493,25 | 4 583,12 | 4 674,78 | 4 768,28 | 4 863,64 | 4 960,91 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 836,16 | 36 096,81 | 37 164,74 | 38 265,06 | 39 398,77 | 40 566,89 | 41 770,45 | 43 011,55 | 44 290,28 | 45 607,81 | 46 965,30 | 48 363,98 | 49 805,10 | 51 289,96 | 52 819,89 | 54 396,25 | 56 020,48 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 874,47 | 1 032,59 | 1 072,86 | 1 114,70 | 1 158,18 | 1 203,34 | 1 250,28 | 1 299,04 | 1 349,70 | 1 402,34 | 1 457,03 | 1 513,85 | 1 572,89 | 1 634,23 | 1 697,97 | 1 764,19 | 1 832,99 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 411,51 | 34 255,16 | 35 282,81 | 36 341,30 | 37 431,54 | 38 554,48 | 39 711,12 | 40 902,45 | 42 129,53 | 43 393,41 | 44 695,21 | 46 036,07 | 47 417,15 | 48 839,67 | 50 304,86 | 51 814,00 | 53 368,42 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 550,18 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 172,72 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 238 997,63 | 335 078,96 | 344 987,71 | 359 282,39 | 369 876,11 | 380 764,07 | 391 954,41 | 403 446,26 | 415 281,66 | 427 470,97 | 440 024,89 | 452 954,43 | 466 270,96 | 480 015,70 | 494 173,01 | 508 747,14 | 523 764,37 |
|  | руб./Гкал | 2 570,42 | 3 625,56 | 3 732,77 | 3 654,67 | 3 762,43 | 3 873,19 | 3 987,02 | 4 103,91 | 4 224,30 | 4 348,30 | 4 476,00 | 4 607,52 | 4 742,97 | 4 882,79 | 5 026,80 | 5 175,05 | 5 327,81 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 1385556,19 | 732175,32 | 265208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 3 706,22 | 3 805,71 | 2 537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |  |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -5 108,40 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233 889,23 | 324 494,57 | 334 403,32 | 349 623,00 | 360 216,72 | 371 104,68 | 382 295,02 | 393 787,87 | 405 624,27 | 417 814,58 | 430 369,50 | 443 300,04 | 456 617,57 | 470 363,31 | 484 521,62 | 499 096,75 | 513 189,98 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 515,47 | 3 511,04 | 3 618,25 | 3 556,42 | 3 664,18 | 3 774,93 | 3 888,76 | 4 005,67 | 4 126,07 | 4 250,07 | 4 377,78 | 4 509,31 | 4 644,78 | 4 784,60 | 4 928,62 | 5 076,88 | 5 220,24 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 3 018,57 | 4 213,24 | 4 341,90 | 4 267,70 | 4 397,01 | 4 529,92 | 4 666,51 | 4 806,80 | 4 951,28 | 5 100,08 | 5 253,34 | 5 411,17 | 5 573,74 | 5 741,52 | 5 914,35 | 6 092,26 | 6 264,29 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 461,62 | 3 545,12 | 3 651,47 | 3 761,02 | 3 873,85 | 3 990,06 | 4 109,76 | 4 233,06 | 4 360,05 | 4 490,85 | 4 625,58 | 4 764,34 | 4 907,27 | 5 054,49 | 5 206,13 | 5 362,31 | 5 523,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 2 953,94 | 4 254,14 | 4 381,77 | 4 513,22 | 4 648,62 | 4 788,07 | 4 931,72 | 5 079,67 | 5 232,06 | 5 389,02 | 5 550,69 | 5 717,21 | 5 888,73 | 6 065,39 | 6 247,35 | 6 434,77 | 6 627,82 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным МКП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 4.1.

Рисунок 15.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МКП «Лотошинское ЖКХ»

Как видно из рисунка Рисунок 4.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- Генеральный план муниципального округа Лотошино.

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020.

- ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения».

- Надежность систем энергетики. (Сборник рекомендуемых терминов). – М.: ИАЦ «Энергия», 2007.

- Надежность систем энергетики. Терминология. – М.: Наука, 1980. – Вып. 95.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». − утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280.

- Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. под ред. акад. Ю.Н. Руденко. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. − Новосибирск: Наука, 2000 г. – 351 с.

- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Министерства Госстроя России от 20.08.01 № 191).

- Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утверждены постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154).

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверждены совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегион РФ от 29.12.2012 г. № 565/667).

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ. – 2011. – 472 с.

- Гнеденко В.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д.Математические методы в теории надежности. – М.: Наука. – 1965. – 524 с.

- Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность. – М.: Наука. – 1984. – 328 с.

- Гнеденко В.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука. – 1987. – 336 с.

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 175 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков, И.Б. Пронина, В.А. Селезнев Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов. – Т34 М.: Высш. школа, 1980. – 408 с

В.Н. Папушкин «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». Новости теплоснабжения, №9, 2010, с.44-49